三门客运中心加气站物资采购

招 标 文 件

备案登记号：三招建【2016】022 号

招   标   人：三门县道生加气站有限公司

招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室

二 ○ 一 六 年 一 月

三   门   县

建设工程招标文件

备案登记号：三招建[2016] 022 号

项目名称：三门客运中心加气站物资采购

招 标 人：三门县道生加气站有限公司（盖章）

联 系 人：刘东

联系电话：17727421982

招标代理：浙江方圆工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：陈微波

联系电话：0576-83322830

招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室（盖章）

二○一六年一月

目  录

招标公告	3

投标须知前附表	5

第一章  投标须知	9

第一节	总  则	9

第二节	招标文件	10

第三节	投标文件的编制	11

第四节	投标文件的递交	15

第五节	开   标	16

第六节	评   标	16

第七节	授予合同	22

第二章  合同格式	22

第三章  技术规范	22

第四章  投标文件格式	29

一、技术资信标	30

二、商务标	34

附件一：	35

附件二：	36

附件三：	37

附件四：	38

附件五：	39

附件六：	40

附件七：	41

附件八：	42

三门客运中心加气站物资采购

招标公告

本招标项目 三门客运中心加气站物资采购项目已由三发改审[2015]194号文件批准建设，项目业主为 三门县道生加气站有限公司，建设资金为 自有资金 ，代理机构为  浙江方圆工程咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，实行资格后审。

现将本次招标内容和投标资格条件等公告如下：

- 项目概况：

项目名称：三门客运中心加气站物资采购

项目登记号：三招建[2016]  022  号            招标方式：公开招标

建设单位：三门县道生加气站有限公司            项目类型：设备采购及安装

项目地址：三门客运中心                        标段划分情况：一个标段

- 项目规模及招标内容：

本次招标项目为交钥匙工程，包括LNG储罐、LNG加气系统、L-CNG系统、CNG储气瓶组、售液/气系统及站控系统的物资采购、其工艺管道、站内电气仪表（电气总接线箱后部分）的采购及安装。

工期： 20 日历天以内完成全部内容。

三、投标人资格条件

- 是能够独立承担民事责任的法人；

- 具有良好的银行资信和商业信誉，企业未处于破产状态，或财产未处于被接管或冻结状态，且未处于限制投标期内；

- 至投标截止时间前3年内，投标人无行贿犯罪记录；

- 具备增值税一般纳税人资格；

- 投标人注册资本金不低于人民币5000万元，并提供有效的营业执照复印件；

- 制造商持有国家质量监督检验检疫总局或省质量技术监督局颁发的特种设备制造许可证，且在有效期内；

- 安装单位须拥有国家质监总局颁发的压力管道安装许可证，具备GC1级压力管道安装资格，且在有效期内。如投标人未具备安装资质，则须提供与安装单位的合作协议或承诺函(格式自行拟定)；

- 设备具有通过国家认可的防爆合格证；

- 在华东地区（江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、上海市）设有售后服务点或办事处；

- 不接受联合体投标。

四、招标文件的获取：

凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易中心网站本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件。需索取书面招标文件的请到招标代理机构领取，如需邮购，请另付50元人民币特快专递费。三门县公共资源交易中心网址：http://www.smztb.com 。

五、本工程投标保证金为：人民币 12 万元整。招标文件资料费为500元/家（提交投标文件时缴纳），售后不退。

六、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年2月25日上午9:00时整在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室<一>开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、联系方式

招 标 人：三门县道生加气站有限公司

联 系 人：刘东

联系电话：17727421982

招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

联 系 人：陈微波

电    话：0576-83322830（13750688848）

地    址：三门县海游街道人民路252号二单元603室

邮    编：317100

投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 三门客运中心加气站物资采购 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 三门客运中心 |
| 3 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 4 | 1.1 | 质量保证期 | 2年 |
| 5 | 1.1 | 工期要求 | 20 日历天以内完成全部内容。 |
| 6 | 2.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 7 | 2.2 | 招标范围 | 本次招标项目为交钥匙工程，包括LNG储罐、LNG加气系统、L-CNG系统、CNG储气瓶组、售液/气系统及站控系统的物资采购、其工艺管道、站内电气仪表（电气总接线箱后部分）的采购及安装。 |
| 8 | 3.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 9 | 4.1 | 投标人要求 | 1）是能够独立承担民事责任的法人； 2）具有良好的银行资信和商业信誉，企业未处于破产状态，或财产未处于被接管或冻结状态，且未处于限制投标期内； 3）至投标截止时间前3年内，投标人无行贿犯罪记录； 4）具备增值税一般纳税人资格； 5）投标人注册资本金不低于人民币5000万元，并提供有效的营业执照复印件； 6）制造商持有国家质量监督检验检疫总局或省质量技术监督局颁发的特种设备制造许可证，且在有效期内； - 7）安装单位须拥有国家质监总局颁发的压力管道安装许可证，具备GC1级压力管道安装资格，且在有效期内。如投标人未具备安装资质，则须提供与安装单位的合作协议或承诺函(格式自行拟定)； - 8）设备具有通过国家认可的防爆合格证； - 9）在华东地区（江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、上海市）设有售后服务点或办事处； 10）不接受联合体投标。 |
| 10 | 4.2 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 11 | 13.1 | 投标文件组成 | 投标文件由技术资信标、商务标两部分组成： ①技术资信标 1．产品与招标需求的符合性； 2．技术性能及产品配置（需列表逐条说明并配以证明材料，否则将导致投标无效）； 3．质量及正规性保证； 4．设备选型； 5．免费质保服务年限； 6. 分支机构； 7. 配件库； 8. 交货进度； 9. 对合同条款的确认函（见附件）； 10. 投标人需要说明的其他问题（见附件）； 11. 资格审查资料（提供以下与原件一致的复印件，复印件与技术资信标一起装订成册，复印件要求加盖法人单位公章，证书必须有效。原件带入开标现场备查，供评委在评审需要时随时查验，评委需查验时无法提供原件的按无效标处理）： 1）企业法人营业执照复印件； 2）法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）（格式见第四章附件3）； 3）至投标截止时间前3年内，投标人无行贿犯罪记录承诺书（格式见第四章附表2）； 4）具备增值税一般纳税人资格证明（格式见第四章附表4）； 5）具有良好的银行资信和商业信誉，企业未处于破产状态，或财产未处于被接管或冻结状态，且未处于限制投标期内（格式见第四章附表1）； 6）制造商持有国家质量监督检验检疫总局或省质量技术监督局颁发的特种设备制造许可证，且在有效期内； 7）安装单位须拥有国家质监总局颁发的压力管道安装许可证，具备GC1级压力管道安装资格，且在有效期内。如投标人未具备安装资质，则须提供与安装单位的合作协议或承诺函； 8）设备具有通过国家认可的防爆合格证； 9）在华东地区（江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、上海市）设有售后服务点或办事处（提供证明材料或承诺函，承诺函格式自拟）。 10） 经会计师事务所审计并加盖审核章的近三年资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表和审计报告，并按第三卷附件格式填写投标人财务资信情况表； ②商务标 1、投标函和报价表（格式见附件，投标函内容不得为空，否则作否决投标处理） 2、投标保证金票据复印件和开户许可证复印件； 3、商务差异表（见附件）； |
| 12 | 14.1 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 13 | 15.1 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 14 | 15.3 | 投标报价要求 | 商务报价法 |
| 15 | 15.15 | 投标总报价上限 | 本项目设有效投标报价上限，有效投标报价上限在商务标开标前临时设定并公布。投标人的商务报价超过上限价的将以无效标处理。 |
| 16 | 16.1 | 投标担保要求 | 投标保证金形式：银行汇票或电汇或转帐支票（转帐支票仅限三门县内企业） 投标保证金金额：人民币 12 万元 收取投标保证金账号：9013920108000288 收款单位：三门县建设工程交易中心 开户银行：浙江泰隆商业银行三门支行 银行地址：三门海游镇光明路136-140号 投标人投标保证金在2016年2月24日下午17时00分前提交（以银行到帐时间为准），保证金必须从投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户转入到指定账户，并注明投标项目编号和标段名称。 样式如下： 保证金电汇或转账凭证摘要栏填写样式（参考） （本项目编号），（本项目名称）投标保证金. 保证金的有效性判定以收款银行出具的收款凭证为准；未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款凭证未载明投标项目编号和项目名称导致无法判定保证金对应关系的（多个标段同时投标时），保证金无效。 在投标截止时间前凭“银行汇款凭证”复印件到三门县公共资源交易中心财务室换取投标担保确认单。（联系电话：0576-83336115） |
| 17 | 17.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 18 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份。 |
| 19 | 19.3 | 投标文件密封 及装订 | 投标文件必须密封。 |
| 20 | 20.1 23.1 | 投标文件提交 地点与开标地点 | 投标文件递交至：三门县公共资源交易中心 地址：三门县海游镇广场路22号（大湖塘新区）交通大楼四楼 |
| 21 | 20.1 21.1 | 提交投标文件 截止时间与开标 时间 | 2016年 2 月 25 日上午09 时 00分； |
| 22 |  | 工程担保 | 履约担保的形式：转帐支票、银行汇票或电汇 投标人提供的履约担保金额为合同总价的10% ，在中标通知书发出3个工作日内必须到位。 |
| 23 |  | 其他 | 1、在公示前中标候选人提供近三年内检察机关查询行贿记录犯罪档案结果告知函的原件及复印件。 2、招标文件资料费以现金方式在提交投标文件的同时提交。 |

# 第一章  投标须知

## 总  则

1.工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2.招标范围

2.1本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表。

3.资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表。

4.投标资格

- 4.1投标人资质等级要求见前附表所述。

- 4.2在三门县公共资源交易中心取得交易席位资格。

4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

4.4本项目不接受联合体投标。

5.投标费用

5.1投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

5.2招标文件每套500元。

6.现场条件

6.1已具备施工条件。

7.踏勘现场

7.1投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

7.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

7.3除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）招标公告；

（2）投标须知及投标须知前附表；

（3）合同条款；

（4）技术要求；

（5）投标文件表格式等；

8.2除上款内容外，招标人对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

8.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标文件规定的时间内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人在下载或收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内将统一在三门县招投标中心网站“网址：http://  www.smztb.com”作出答复，由投标人自行下载。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

10.招标文件的修改

10.1招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间15日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http:// www.smztb.com”）修改招标文件，由投标人自行下载。不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。

11.招标文件的备案

11.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构、行业监管部门备案盖章的一律无效。

12.招标文件的解释权

12.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

第三节   投标文件的编制

13.投标文件的组成

13.1投标文件由技术资信标和商务标组成。

13.1.1技术资信标

1．产品与招标需求的符合性；

2．技术性能及产品配置（需列表逐条说明并配以证明材料，否则将导致投标无效）；

3．质量及正规性保证；

4．设备选型；

5．免费质保服务年限；

6. 分支机构；

7. 配件库；

8. 交货进度。

9. 对合同条款的确认函（见附件）；

10. 投标人需要说明的其他问题（见附件）；

11. 资格审查资料（提供以下与原件一致的复印件，复印件与技术资信标一起装订成册，复印件要求加盖法人单位公章，证书必须有效。原件带入开标现场备查，供评委在评审需要时随时查验，评委需查验时无法提供原件的按无效标处理）：

1）企业法人营业执照复印件；

2）法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）（格式见第四章附件3）；

3）至投标截止时间前3年内，投标人无行贿犯罪记录承诺书（格式见第四章附表2）；

4）具备增值税一般纳税人资格证明（格式见第四章附表4）；

5）具有良好的银行资信和商业信誉，企业未处于破产状态，或财产未处于被接管或冻结状态，且未处于限制投标期内（格式见第四章附表1）；

6）制造商持有国家质量监督检验检疫总局或省质量技术监督局颁发的特种设备制造许可证，且在有效期内；

7）安装单位须拥有国家质监总局颁发的压力管道安装许可证，具备GC1级压力管道安装资格，且在有效期内。如投标人未具备安装资质，则须提供与安装单位的合作协议或承诺函；

8）设备具有通过国家认可的防爆合格证；

9）在华东地区（江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、上海市）设有售后服务点或办事处（提供证明材料或承诺函，承诺函格式自拟）。

10） 经会计师事务所审计并加盖审核章的近三年资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表和审计报告，并按第三卷附件格式填写投标人财务资信情况表；

13.1.2商务标

1、投标函和报价表（格式见附件，投标函内容不得为空，否则作否决投标处理）

2、投标保证金票据复印件和开户许可证复印件；

3、商务差异表（见附件）；

14.投标文件的格式

14.1本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第14项。

15.投标报价组成

15.1投标人所报的投标价格应包括完成承包合同的全部费用。进口货物到货时须提供原产地证明、货物单据、对外付汇证明、进口报关证明文件及商检证明文件。

15.2对本项目招标范围的项目内容，由中标单位根据招标文件的要求，以包工、包料、包质量、包工期、包调试验收、包造价、包安全、包文明施工的方式闭口价承包（业主提出的更改除外）。

15.3本次招标只有一次投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供真实的且对招标人最优惠的投标报价。有选择的报价将不予接受。

15.4投标人的投标报价应是完成招标采购范围内的全部货物所需的费用。应包括招标范围内所有货物、装置、器材与材料（含辅材、配件）费；项目所需的各种运输费（含至招标人指定地点的机械、搬运费等）、装卸、工料保管费；未移交前的成品保护费；管理（含各类保险、税、临时设施，抢工）费；指导安装、调试验收费、人员培训费、投标人认为需要的其他费用等，直至交付招标人使用所需要的各种费用，还包括质保期内的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，入围供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间。

15.5本项目采用固定价格合同，除招标人变更招标采购需求或经招标人同意外，供货期间的政策性调整及市场风险等风险费用应含在投标报价中，结算时不予调整。

15.6投标报价既要有总价，还要有设备及服务的分项价格，即投标人必须报出总价及分别报出各种配置（如标段一箱式LNG加气站配套设备包含四种配置）中所有主材、配件等的分项明细价格,否则该投标人报价可能不被接受。

15.7投标人应（自费）通过现场及周围环境自行调查，充分考虑工程施工中可能发生的一切费用（如市政、环保、治安、卫生、消防、协作方等现场施工可能发生的费用及影响），所有费用均应计入投标总价。

15.8以上报价应包含该工程直到工程完工并交付业主使用的全部费用。

15.9招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制买方以其认为最合适的条款签订合同的权利。

15.10因投标人所供的货物或其安装质量的原因，导致检验不合格而发生的额外的检测费用由投标人承担；并由投标人承担由此造成招标人的直接和间接的经济损失。

15.11招标文件要求应随机配置的项目及服务，其报价均应计入总价。报价未按招标文件要求将某项内容计入总价，如在投标文件中有报价，评标时以供货范围偏离对其进行加价；若投标人有漏报或未按要求报价的项目，开标后将其它有效标中该项的最高价计入其评标总价，但投标人不能增加其总价，若增加其投标将被拒绝；总价中不得包含招标文件要求以外的项目及服务，若包含在评标时不予核减。

15.12投标人应充分考虑合同中对投标价格有影响的条款，进行报价。

15.13投标人自行解决项目人员办公、食宿。

15.14本项目要求投标人制定免费质保期后的保修方案，并对此方案报价，此项将进入评分，但不计入本次投标总价。

15.15本项目设有效投标报价上限，有效投标报价上限在商务标开标前临时设定并公布。投标人的商务报价超过上限价的将以无效标处理。

16. 投标担保

16.1投标人按本须知前附表第16项规定执行。

16.2对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

16.3中标候选人的投标保证金待招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还（不计息）。其余投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还（不计息）。投标保证金一律采用转帐形式退还到投标人注册地开银行的帐户上，投标人须在退款时注明开户银行名称和帐号。

16.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

(1) 投标人违反《诚信投标承诺书》承诺内容，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%不予退还；

(2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

(3) 投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交安全资格审查材料和履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

(4) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

(5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

16.5投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

17.投标有效期

17.1投标有效期详见本须知前附表第18项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

18.投标文件的份数和签署

18.1投标人按本须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。

18.2招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

18.3当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 第四节  投标文件的递交

19.投标文件的装订、密封与标志

19.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。

19.2密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

19.3投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表。

20.投标文件的递交

20.1投标人应按本须知前附表第21项规定的地点，在本须知前附表第22项规定的截止时间前提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

（1）投标人出示其有效交易证的原件，以证明其已取得交易席位资格（交易证的办理详见三门县公共资源交易中心网站，联系电话：0576-83336115）；

（2）投标人提交投标担保确认单；

（3）投标人提交《三门县建设工程诚信投标承诺书》（参考格式见附件）；

（4）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。

21.投标截止期

21.1投标文件的截止时间详见本须知前附表第22项。

21.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

22.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开   标

23.开标

23.1招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第21项所规定的地点公开举行开标会议。

23.2开标会议由招标人组织并主持。

24.投标文件公布

24.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

24.2招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

25.开标顺序

25.1技术资信标→商务标。

## 评   标

26.评标会议

26.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

26.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

28. 投标文件符合性鉴定

28.1评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

28.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

29．投标文件的澄清

29.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏顶或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

29.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

30.投标文件的评审

30.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的,应当向投标人质询,如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的,则评标委员会应认定该投标人串通投标的嫌疑,其投标文件按无效标处理:

（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）涉嫌故意拉高或压低投标报价。

30.2投标文件有下列情况之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（2）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（3）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

（4）投标文件组成不符合招标文件前附表要求的；

（5）资格资料不符合招标文件要求的；

（6）法律法规有规定的。

30.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）违反招标文件其他实质性条款规定的。

30.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审拉开距离认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）经商务标修正后，属招标文件报价要求中规定无效标的；

（2）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

30.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

31.商务标的修正

- 31.1对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会对其投标报价进行复核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价（除投标函外）进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。如发现投标人的表格内容与招标文件不一致时，评标委员会将按招标文件表格的内容调整。

（2）除投标函外，如果结转前与结转后的数据不一致，以结转前的数据为准，调整结转后的数据。

（3）投标函中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

（4）校核投标函中的投标总价和投标项目价格表（附件二）的投标总价，如不一致时，在总报价不变的前提下，由评标委员会根据合理的原则对其计算错误予以纠正。

31.2按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

32.评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》、《浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见(浙政发[2009]22号)》、《工程建设项目货物招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令 第27号）、等有关法律、法规，结合本工程实际，遵循公平、公正、科学、择优的原则选择中标人，制定本办法。

32.1评标程序

（1）先开技术资信标，由评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后即公布投标人技术资信得分情况，公布报价上限值，之后开商务标。

（2）投标上限价在开商务标前宣布，若投标人的投标报价超过上限价，则做无效标处理。

32.2评标办法

本评标办法采用综合评估法。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人，将被推荐为中标候选人。

32.3评分细则

- （1）技术资信标60.0分（其中资信部分25.0分，技术部分35.0分）、商务报价标40.0分。

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算表，并签字。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

评标办法细则

| 序号 | 评标因素 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分 |  | 35分 |
| 1 | 产品与招标需求的符合性 | 根据各投标人提供详细、合理、齐全的产品配置清单，满足招标文件的基本要求，并符合该产品的实际配置情况，完全满足采购文件技术指标要求最优者（需提供相关证明文件）得满分10分，其余酌情扣分。 | 10 |
| 2 | 技术性能及产品配置（需列表逐条说明并配以证明材料，否则将导致投标无效） | 根据各投标人所投设备的技术文件，评委根据报价人的技术说明、实图、可靠性，系统液相真空考虑完全达到2分（真空含管路、泵池、阀门、法兰），部分达到的1分，未对真空考虑不得分。 | 2 |
|  |  | 系统功能全面合理，具备1、泵卸车、增压卸车，2、卸车的同时进行加液，3、储罐增压，调系统饱和压力，4、停电状态下的紧急加液，5、储罐自降压功能。根据所投设备的技术文件，每项功能满足得1分，不满足不得分。 | 5 |
|  |  | 产品性能及技术指标有优于（正偏离）招标文件且能说明对设备的使用和维护是有益的每项加1分，最高得4分。（需有专项说明或证明材料，否则不得分。） | 4 |
| 3 | 质量及正规性保证 | 产品质量以及供货渠道来源的正规性、可靠性等方面，完全满足招标文件技术指标要求的得5分，其余酌情扣分。（需提供泵、流量计等主要设备的供应商长期合作战略协议或合作框架协议，否则不得分）。 | 7 |
| 4 | 设备选型 | 投标设备选型中的关键设备为国际知名品牌或成熟品牌的得4分，选型为其余品牌的按0.5扣分（投标文件中需详细列明设备选型的品牌、型号等）。 | 5 |
| 5 | 免费质保服务年限 | 以投标人承诺的免费质保服务年限为评标依据，满足招标文件基本要求质保期24个月基础上不得分，投标人每增加6个月的免费质保服务加1分（不足6个月不计），最高加至2分。 | 2 |
| 二 | 资信部分 |  | 25分 |
| 1 | 企业规模 | 投标人企业注册资金为人民币或等值外币5000万-8000万（含）的得0.5分，8000万-1.1亿（含）的得1分，1.1亿以上的得1.5分。 | 1.5 |
| 2 | 分支机构 | 投标人在浙江省境内设有分支机构且分支机构内常配5人及以上的，得2分，其余酌情扣分（需提供分支机构房产或租房证明、机构办公场所及人员办公照片，分支机构实地备查）。 | 2 |
| 3 | 配件库 | 投标人在浙江省境内设有配件库且能保证通用配件到场时间最迟不超过4小时的，得2分，其余酌情扣分（需提供配件库实地照片及相应承诺，配件库实地备查）。 | 2 |
| 4 | 质量体系认证 | 投标人具备在效期内的质量管理、职业健康管理及环境管理体系认证证书的，每有1个得0.5分，最多得1.5分（需提供有效复印件）。 | 1.5 |
| 5 | 特种设备资质 | 投标人具备特种设备（仅限压力容器、压力管道元件类）设计、制造、安装、维修资质的，每有一种得0.5分，最多得2分（需提供有效复印件）。 | 2 |
| 6 | 专利证书 | 投标人获得过LNG加气站设备方面专利证书的，每有1个的0.2分，最多得1分（需提供有效复印件）。 | 1 |
| 7 | 类似业绩（最多计10份业绩） | 以投标人2013年3月以后的的类似设备供货业绩为评标依据：若提供浙江省内的供货业绩，每有一份得1分，最高得10分；若提供浙江省外的供货业绩每有一份得0.8分，最高得8分。（需提供中标通知书或供货合同等有效复印件，否则不得分） | 10 |
| 8 | 既往评价（最多计10份评价） | 以投标人2013年3月以后的的既往业主良好评价为评标依据：若提供中石化系统内的良好评价，每有一份得0.5分，最高得5分；若提供中石化系统外的良好评价，每有一份得0.3分，最高得3分。（需提供评价意见表等有效复印件，否则不得分） | 5 |
| 三 | 投标报价 |  | 40分 |
| 所有有效投标报价的平均值作为评标基准价，当投标报价等于评标基准价得满分40分；投标报价每高于基准价1%，在40分的基础上扣0.5分；每低于基准价1%，在40分的基础上扣0.3分。 |  |  |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

（2）投标人的总得分=技术资信标得分＋商务标得分（最后结果保留二位小数，第三位四舍五入）。

（3）评标委员会按总得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人，即得分最高者为中标候选人，若出现得分并列，以投标报价低的排名在前；如均相同，则抽签确定。

（4）如中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，本次招标失败，重新组织招标。

33.4投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标采购单位备查。

34.中标候选人公示

34.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com）进行公示，公示期不得少于3个工作日。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。

34.2公示期间，投标人对中标候选人资格有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

34.3涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

34.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）按本章第30项规定应作无效标处理的；

（3）拒绝按本章第34.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

## 授予合同

35.中标通知书

35.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应重新组织招标。

35.2 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

35.3招标人以书面形式向中标单位发出《建设工程中标通知书》，同时将中标结果在三门县公共资源交易网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

35.4 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

36.合同签订

36.1自《建设工程中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

36.3招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

37．履约保证金

37.1中标人应在签定合同之前，将履约保证金按本招标文件规定汇入招标人指定帐户。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

# 第二章 合同条款及格式

合同号：

________________货物采购合同

由

_______________________________

与

___________________________

签订

2016年___月___日

前 言

本合同由下述双方于【 】年【 】月【 】日于【  】签订：

买方：

卖方：[                      ]

在本合同中，买方和卖方合称“双方”，单独称“一方”。

鉴于：

买方为建设和实施__________项目需要，意欲自卖方处采购_______________，并同意支付相应的合同价款。卖方同意按本合同条件向买方供应所述合同货物。

双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上，达成本合同条款如下

- 第一条  定义

本文件和附件中所使用的下列名词具有如下含义：

(1)“买方”是指_________公司，包括该方的继受方和经许可的受让方。

(2)“卖方”是指【  】，包括该方的继受方和/或经许可的受让方。

(3)“技术资料”是指卖方提供的与货物相关的设计、检验、安装、测试、验收、性能验收试验运行和维护相关的技术资料(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)。

(4)“货物”，是指卖方根据合同所供应的材料、物品等，具体如本合同附件2所列。

(5)“技术服务”是指由卖方提供的与本合同货物有关的设计、检验、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

(6)“分包商”是指自卖方处获得合同供货范围内任何部分的供货分包的法人及该法人的继任方和经许可的受让方。

（7）“性能验收试验”是指为检验合同设备是否达到本合同附件1规定的性能保证值所进行的试验。

(8)“初步验收”是指买方在合同货物装载、调试完毕后对其进行验收，详见合同第9条。

(9)“最终验收”是指买方在合同货物质量保证期结束时对合同货物的验收，详见合同第10条。

- 第二条  合同标的

2.1货物名称、规格(型号)、数量

货物名称：【     】

规格(型号)：【      】

数量：【       】

2.2 凡卖方供应的货物应是全新的、安全的、经济的、技术先进并且是成熟可靠的。

货物的技术规范、技术经济指标和性能见本合同附件【1】。

- 第三条  供货范围

3.1合同供货范围详见附件【2】。

3.2 合同供货范围包括了所有货物、技术资料、安装调试，检验、检测的合格报告（包括项目所在地政府部门的检测报告），技术服务和技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，若买方要求提供的，均应由卖方负责将所缺的货物、技术资料、技术服务及技术指导等补上，发生的费用由卖方承担。

3.3由卖方负责设备卸货及现场就位、安装、调试、通过买方考核验收（并办妥相关政府主管部门所需文件和手续），由买方签发验收合格证书，合同设备交付买方，即本合同采用“交钥匙”工程的供货方式。

- 第四条  合同价格及支付

4.1合同价格

4.1.1本合同价格即合同总价为人民币总价：【  】万元(大写：【  】)。具体分项价格详见本合同附件【 3 】。本合同价格在本合同期限内为固定不变价。

4.1.2本合同价格包括合同货物、安装调试、试验、检验、技术资料、技术服务、技术协调、运输及保险费等费用以及质保期内为维护保养发生的所有费用，还包括合同货物的税费等与本合同中卖方应承担的所有义务和所有工作相关的费用。

4.2  支付

4.2.1	合同生效日期起，卖方提交下列单据经买方审核无误后1个月内，支付给卖方合同价格的30％做为预付款。

- 卖方应提交金额为合同价格30%的正式收款收据(正本一份，复印件二份)；

- 4.2.2  买方在收到卖方提供的下列文件，经买方审核无误后1个月内支付合同价格40%的货款。

(1)	由买方经开箱检验后签署的整批设备的接收单一份；

(2)	由买方签署的整批合同项下应提交的技术资料接收单一份；

(3)	整批交付设备的制造厂商的质量合格证书正本一份；（原件、A4幅面、盖质检章（红印））

(4) 	该批交付设备的装箱单一式二份。

(5)	由卖方开具的金额为整批交付合同价格100%的增值税专用发票一份。

4.2.3	买方在收到下列文件，经买方审核无误后1个月内支付合同设备相应设备价格20%的款项。

(1)	由买卖双方授权代表按合同签署的合同设备的初步验收合格证书一式二份；

(2)卖方应提交金额为合同价格20%的正式收款收据(正本一份，复印件二份)。

4.2.4	合同价格的10%作为合同设备的质量保证金，待合同质量保证期（一年）满且在保证期内未发生质量问题，并且买方已经签发了合同设备最终验收证书后，在卖方提交下列单据并经买方审核无误后一个月内，买方向卖方支付合同价格的10%，如有问题，应扣除相应部份。

（1）金额为合同价格10%的正式收款收据（正本一份，复印件二份）；

（2）设备最终验收证书的复印件一式五份。

4.2.5  履约保证金在合同任务履行完毕后5个工作日内无息退还。

4.5付款时间以买方收到银行电汇回执单为实际支付日期。

- 第五条  交货

5.1交货

5.1.1卖方应将本合同项下的货物按买方要求的时间将其交至买方指定地点【三门客运中心加气站】（以下称交货地点）并由卖方负责卸货。

5.1.2货物所有权自货物在上述交货地点交付并安装调试完成、通过买方初步验收后转移给买方。货物毁损、灭失的风险随所有权的转移而随之转移。

5.2技术资料的交付

5.2.1卖方应向买方提供货物设计、检验、安装、操作、检修维护所需的技术资料一式两份，随货物一并发运交付至买方指定交货地点。

5.2.2 如果技术资料经买方或买方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非买方原因所致，卖方应在收到买方通知后7天内(对急用者应在3天内)免费向买方补充提供缺少、丢失或损坏的部分。

5.2.3 如因买方原因发生缺少、丢失或损坏，卖方应在接到买方通知后7天内(对急用者应在3天内)，向买方补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由买方承担。

- 第六条  涂装、包装与标记

6.1 所有设备的非不锈钢表面（除特别规定外）都应在检测后涂漆。以保证在使用期间不被腐蚀。卖方应提供表面处理方法、涂层名称、漆膜厚度和防腐寿命等。涂层在应用环境下不应发生物理和化学衰变。

6.2按生产厂标准和相关规定进行包装，对设备的加工面、非加工面除锈、防腐处理。

6.3制造商应采用有防潮、防震措施的包装箱供货，保证阀门在装箱运输和存放期间直到安装前保持干净和干燥，并安好无损。包装箱内应有装箱单，分别列出名称、规格、数量等，阀门备品备件应单独包装并清楚地标识。包装箱外应有明显标注货物的名称、数量、重量及运输要求等。

6.4凡由于卖方运输、装卸不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应负责及时更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，卖方负责与承运部门及保险公司交涉，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足项目建设和实施进度需要。

- 第七条  技术服务

7.1在买方需要时，卖方应及时提供与货物有关的检验、验收、修复等相应的技术指导、技术协助配合等全过程的服务。

7.2应买方要求，卖方应派遣有能力、有经验、身体健康的技术人员到买方指定地点进行装载等工作并负责解决货物在装载等过程中发现的制造质量等有关问题。卖方现场服务人员还应负责设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

7.3卖方需提供一定的售后服务承诺，包括质量保证体系、售后维修以及对买方操作维护技术人员的培训计划等方面。卖方应注明设备生产厂家的地址及在中国境内的技术服务单位、地址及联系人。

7.4凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

7.5买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员。如果在买方书面提出该项要求后10天内卖方没有答复，将按11.5条视为延误工期等同处理。

7.6质量保证期内在正常操作运行条件下，若发现确系由于设备的材料、设计、制造所致的质量问题，卖方应负全部责任，并应免费更换零部件或整台（套）设备。卖方应在接到买方通知7天内派员到现场确认和处理出现的质量问题，卖方承担由此而发生的一切费用。

- 第八条  质量检验

8.1买方有权对合同货物进行工厂检验，以了解货物制造、检验、试验和货物包装质量情况。检验代表在工厂检验过程中如发现材料存在质量问题或不符合本合同规定的标准或包装要求时，有权提出意见，卖方须采取相应改进措施，以保证交货质量。不论检验代表是否参与检验或者签署了检验报告，均不能免除卖方对合同货物应负的质量保证责任。

8.2  货物到达交货地点后，卖方与买方一起根据运单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。

8.3当箱装货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量，规格和质量。买方应在开箱检查前7天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便，费用由卖方自理。

在现场开箱检验时，如果卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

8.4现场检验时，如发现货物有缺少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出更换和/或索赔的依据；由于买方原因，发生损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的货物，但费用由买方自负。

8.5 买方在现场检验后直至货物被装载之前的任何时间内，有权对该货物抽样检验，并按其技术特性进行各种试验。如果被抽检货物不符合技术规范书中所规定的各项指标或可能存在缺陷隐患，则买方有权拒绝该批货物或有条件地在卖方对该批货物进行整体降价的情况下接受该批货物。

8.6  卖方如对上述买方提出更换、退货、降价或其他索赔的要求有异议，应在接到买方书面通知后3天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，卖方在接到通知后3天内，自费派代表赴现场同买方代表共同复验。

8.7卖方在接到买方按前述条款提出的索赔后，应在3天内更换或补发短缺部分，由此产生的制造和运费及保险费均应由责任方负担。对于上述索赔,由买方从下次付款中扣除。

8.8由于卖方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响买方工程建设进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后7天，否则按11.5条处理。

8.9上述8.1至8.8款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或卖方已按索赔要求予以更换均不能被视为解除卖方按合同规定所应承担的质量保证责任。

- 第九条  安装、调试和验收

9.1卖方将负责本合同设备的安装、试验和验收工作（并办妥相关政府主管部门所需文件和手续），直至交钥匙竣工投产。

9.2卖方安装调试过程中的重要工序应提前3天通知买方，买方有权对安装调试过程进行监督。

9.3合同设备验收合格交付买方后，买方的接收只是证明卖方所提供的合同设备性能和参数截至交付时可以按合同要求予以接受，但不能视为卖方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的依据；同样，最终验收证书也不能被视为卖方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解除的依据。

潜在缺陷指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现，卖方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其时间应保证到保证期后三年为止。当发现这类潜在缺陷时(经双方确认)，卖方应负责进行修理或调换。

无论在什么情况下，在合同设备的损失或损坏的责任澄清之前，卖方都应首先尽快交付更换或补充此损失或损坏的设备，费用由最终澄清后的责任方承担。

9.4性能验收试验：为检验设备的所有性能是否符合合同文件要求，初步验收前须对加气站成套设备进行性能验收试验。设备性能试验时间由买方、卖方协商确定。性能验收试验由卖方主持，买方参加。试验大纲由卖方提供，与买方讨论后确定。性能验收试验有关费用包含在合同总价中。

9.4.1验收前卖方应提供有关的检验证书及试验报告。

各种材料质检,试验报告。

机电产品的试验报告或出厂检验合格证书。

其他买方认为必要的文件资料

9.4.2性能验收试验的内容

设备安装完成后，调试和试验应遵循由卖方提出并经双方认可的调试、试验大纲进行。需对每个机构进行单独调试和整体调试，每个阶段都要求做好调试记录，通过调试，使该套设备达到合同规定的各项技术性能要求，并使全部工作做到买方满意。所有测试检验项目都应向买方提交正式报告。调试应不少于下列项目：

（1）程序调试，包括对正常运行时工艺系统整体的检测、控制、记录功能及对应急情况下各报警器、阀门、紧急切断部件的可靠性进行检验。

9.4.3当上述安装调试与性能测试工作完成之后,将按照卖方提供的试验程序对机器进行试运转，该试运转程序必须经过买方认可。当全部试车工作完成之后,卖方应当采取有效的措施解决测试过程中出现的各种问题,并把问题的起因、解决办法和处理效果,用书面形式通知买方。

9.4.4性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以卖方为主编写，买方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。进行性能验收试验时，在双方商定的时间内一方不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认盖章。

9.4.5对成套设备进行初步验收的条件:根据合同条款、技术要求、指定的标准与规范、测试证书、测试结果和试运行期间的性能观察情况，所有测试结果必须全部达到合同规定的技术性能要求，或者根据合同规定已经解决了所存在的问题。卖方向买方提交6份所有的测试文件。卖方须支付违约金的，必须在初步验收前支付完毕。验收报告以买方为主编写，卖方参与，共同签字确认。设备在整体调试结束并通过验收后正式移交买方运行。

9.4.6验收证书：由双方共同签署，一式四份，双方各执两份。

9.4.7从设备验收之日起3年内，卖方应承诺以优惠的价格向买方提供备品、备件。

- 第十条  保证与维护

10.1卖方保证其所提供的货物是全新的、未曾使用过的、以优质工艺及材料制造，同时必须符合招标文件中规定的质量、规格和性能。

10.2卖方保证所提供的货物在正确装载、正常使用的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

10.3卖方保证，在正确操作和保养下，货物在正式投入运行后12个月(以下简称“质保期”)内保持性能完好,在此期间由于设计、工艺、材料或包装、运输等引起的缺陷由卖方负责。卖方应在接到买方通知后48小时内，免费更换或修复并承担由此产生的一切费用。更换或修复过的货物的质保期为从货物重新投入使用之日起12个月。

10.4卖方保证根据本合同附件【2】所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确并能满足合同的要求。

10.5在质保期满后30天内，如双方已就质保期内出现的任何质量问题达成了一致的解决方案，则双方应签署最终验收证书一式二份，作为买方支付最后一笔金额为合同总价10％款项的单据。

10.6卖方保障买方为本合同或其任何部分规定用途而使用货物、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或其他工业产权的侵权指控。

如果发生任何第三方的侵权指控，买方于上述指控之日起7个工作日内尽快通知卖方，卖方负责与第三方交涉并使买方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。

10.7 本设备合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的7天内，否则，应按11.5条处理。

- 第十一条  违约责任

11.1任何一方不履行合同义务或履行本合同义务不符合约定的，均属违约行为。违约方应向非违约方承担继续履行、采取补救措施等违约责任。在继续履行或采取补救措施后，仍给对方造成损失的，应当赔偿损失。

- 11.2卖方应按合同中规定的交付进度或按买方书面通知的要求交货，如果卖方由于非买方原因而未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外）,每延期交货一天，卖方应向买方支付该延期交货部分合同价格百分之一的违约金。技术资料应按要求进度交付，每延迟2周，卖方应承担该台设备合同总价0.05%的违约金。该等违约金由买方在其应向卖方支付的款项扣除。

11.3因非买方原因（不可抗力除外）而无法交货，卖方应向买方偿付违约金，违约金为不能交货部分价格的20％并赔偿买方由此产生的直接经济损失。

11.4 逾期交货的违约金最高限度为合同总价的5%，如违约金达到最高限时卖方仍不能交货，买方有权在书面通知卖方后终止合同。

11.5卖方应配合买方的工程进度进行进场安装、调试等工作（如储气井需配合地基处理提前进场施工安装）。安装调试前先制定双方认可的计划进度，如因卖方责任延期，则每延期一天，卖方应向买方支付合同总价的千分之一。

11.6 由于卖方责任，在性能验收试验后，如经第二次验收试验(由于卖方原因)仍不能达到本合同及附件所规定的一项或多项保证指标时，卖方应按规定向买方支付性能保证违约金，性能保证违约金条件见11.7。

卖方提交违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项技术指标。若经过整改仍不能达到要求，应由设备生产厂家无偿更换该设备。

- 11.7性能保证违约金

成套设备设计性能经调试不能达到要求的，卖方应承担该台设备合同总价0.1%的违约金，并由卖方自费改进直至达到要求。

卖方提交违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项经济指标。

11.8本合同总违约金不超过合同总价的5%。

- 第十二条  税费

11.1根据国家有关税务的法律、法规和规定,卖方应该缴纳的与本合同有关的税费，由卖方承担。

11.2本合同价格为含税价。卖方提供的与货物有关的所有税费已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

- 第十三条  分包与外购

13.1卖方未经买方同意不得将本合同范围内的货物进行分包（包括主要部件外购），卖方需分包的内容和比例应征得买方同意。卖方应对其分包的货物承担本合同项下的责任。

13.2卖方应列出主要外购原材料品牌及生产厂家清单交买方确认，经买方确认后的外购货物既视为本合同中的一部分，未经买方同意卖方不得自行更换原材料的品牌及供货厂家。

13.3卖方应对所有外购材料厂家的产品质量及性能负责。

- 第十四条  合同的变更、修改、中止和终止

14.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，并以书面形式通知对方，经双方同意后签字确认。

14.2如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知卖方，卖方在接到通知并确认无误后2天内应作出修正（如果未能在收到通知后2天内作出确认，则视为确认无误），如果认为在2天内来不及纠正时，应提出修正计划。

如果到期得不到纠正或提不出修正计划，买方有权中止部分或全部合同。由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方负担。

14.3如果买方行使中止权利，买方有权停付到期应向卖方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给卖方的中止部分款项索回。

14.4除本合同另有规定外，在发生以下情况时，买方有权书面通知卖方后终止或部分终止合同，该项权利的行使并不影响买方根据合同规定有权采取的其他任何救济措施：

(1)卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部合同货物；

(2)卖方未履行合同规定的其它任何义务并且在接到买方通知后7天内或买方同意的更长一段时间内仍不予补救或补救未成。

14.5如果买方根据本条规定终止或部分终止了合同，则买方有权：

(1)	要求卖方退还已支付的合同价款，并有权要求卖方支付因该终止给买方造成的所有损失；或

(2)	委托第三方完成卖方未履行或未根据合同履行的合同义务，由此而发生的所有额外费用由卖方承担。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 第十五条  不可抗力

15.1不可抗力是指任何一方在签订本合同时不能预见且其发生及后果不能避免也不能克服的自然事件或社会事件，如台风、洪水、地震、火灾和爆炸、战争、叛乱、动乱、瘟疫等。

合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

15.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在3天内将有关部门出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

15.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装和验收等问题）。

- 第十六条  合同争议的解决

凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，则任何一方可以提交合同签订地所在人民法院诉讼解决。

- 其它

17.1. 本合同经双方的法定代表人或授权代表（须经法定代表人书面授权委托）签字，并加盖合同专用章后生效。

17.2 未经另一方事先书面同意，任何一方均不能将本合同项下的全部或部分权利或义务转让给其他第三方。

17.3 本合同所有附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。如果合同正文与附件有不一致或模糊时，以合同正文为准。

17.4 本合同正本一式二份，买卖双方各执一份。

17.5本合同一方发给另一方的通知或函件应以书面形式，以快递或传真的方式送往下述地址：

买方：

地址：

收件人：

电话：

传真：

邮编：

卖方：

地址：

收件人：

电话：

传真：

邮编：

如任何一方的上述地址发生改变，则该方应及时以书面形式通知对方。

任何一方按本条向对方提出的函电通知，在取得对方人员和/或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

签字

双方已促使其各自的正式授权代表于合同开首载明之日期签署本合同，以昭信守。

买  方：                                    卖 方：

法定代表人（授权代表）：                    法定代表人（授权代表）：

签字日期：                                  签字日期：

# 技术规范

# 总则

本技术规格书适用于三门客运中心加气站工程的主要工艺设备，它提出了系统设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合或优于本技术规格书的优质产品。

如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议，应在报价书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述并征得设计部门和用户的同意。

本技术规格书所使用的标准如果与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

签订合同后，因招标书标准和规程发生变化，买方有权以书面形式提出补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。

流程图应按本技术规格书要求执行，厂家中标后如有优化，应取得业主及设计院认可。

本技术规格书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

# 1、主要技术标准

加气站设备的设计、材料、制造和调试过程中应符合现行的国标及行业标准要求外，还应遵循下述标准（不限于）。下列标准如被修订，请投标方按照最新版本标准使用。

《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《爆炸性气体环境用电器设备  第1部分  通用要求》GB3836.1-2000

《爆炸性气体环境用电器设备  第2部分  隔爆型“d” 》GB3836.2-2000

《低温液体运输车》JB/T6897-2000

《LNG汽车燃料系统标准》NFPA57（参考）

《化工厂及炼油厂管道》ANSI B31.3

低温储罐设计制造遵循标准：

《压力容器》GB150-2011

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004-2009

《碳素结构钢和低合金钢热轧厚钢板和钢带》GB3274-2007

《不锈钢热轧钢板》GB4237-2007

《承压设备无损检测》NB/T 47013-2015

《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459-2005

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《低温绝热压力容器》GB18442-2001

《流体输送用不锈钢管》GB/Ｔ14976-2012

《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014-2011

《压力容器焊接规程》NB/T 47015-2011

《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T47016-2011

《钢制低温压力容器技术规定》HG/T20585-2011

《钢制压力容器用封头》JB/T 4746-2002

《低温液体储运设备安全使用规范》JB6898-1997

2、工程基本条件

## 2.1介质

本工程管道传输及储存的介质:液化天然气，压缩天然气

## 2.2 安装地点

本工程安装地点：台州市三门县户外

## 2.3 现场环境条件

（1）温度：

年最高温度	     41.7℃

年最低温度       -6.1℃

年平均温度	     16.6℃

（2）台风多发区域，考虑12级台风影响，风速32.6m/s。

# 3.设备总说明

本工程为三门客运中心加气站工程，卧式储罐规模为60m3。

本工程LNG/L-CNG加气系统设备由60m3真空低温卧式储罐撬、潜液泵撬（含低温潜液泵、储罐增压器、EAG加热器、卸车增压器、管件阀门、安全放散等设施的集成橇）、高压柱塞泵、高压空温式气化器、高压复热器、高压EAG加热器、顺序控制盘、高压储气罐、CNG加气机、LNG加液机、站控系统、加臭装置，压缩空气系统（仪表风）以及连接管道、阀门组成，设备需确保加气站的储存能力和加气能力，并减少运行过程中的气体排放。

本技术规格书内容包括：60m3真空低温卧式储罐撬、潜液泵撬（含低温潜液泵、储罐增压器、EAG加热器、卸车增压器、管件阀门、安全放散等设施的集成橇）、高压柱塞泵、高压空温式气化器、高压复热器、高压EAG加热器、顺序控制盘、高压储气瓶、CNG加气机、LNG加液机、站控系统、压缩空气系统（仪表风）以及连接管道、阀门的相关技术规格要求。

## 3.1设计规模

LNG加气规模：27000Nm3/d（液态：45立方/天）。

## 3.2工艺流程描述

3.2.1  LNG卸车工艺流程

LNG槽车或LNG集装箱车将LNG通过公路运输至本站，在LNG卸气区通过卸车增压气化器对槽车储罐增压，利用压差将LNG卸至站内低温储罐内储存。卸车时槽车储罐工作压力为0.45～0.7MPa， LNG储罐需手动排放BOG，将储罐压力降至0.4～0.45MPa。增压器卸液时液相管道不经过泵池。卸车也可采用潜液泵将槽车内LNG液体输送至储罐内储存。

3.2.2 储罐增压流程

用LNG低温泵将贮罐中的部分LNG输送到储罐增压器，液体被加热后返回贮罐，直到罐内压力达到设定的压力，本流程可实现储罐增压的功能。

3.2.3 LNG加液流程

给车辆加气时，先将加注管路通过专用的LNG加液枪与汽车上的LNG瓶进液接口相连接，待加气系统预冷完毕后将LNG输送到车用LNG钢瓶中，通过加气面板来控制泵运转输送的流量，同时用LNG流量计计量出输送的液体，在控制面板上显示质量（或标方数）和价格。

3.2.4 L-CNG加气工艺流程

L-CNG汽车加气将储罐内的LNG，经站内自增压气化器将储罐压力增至0.7MPa，再经LNG柱塞泵将液态LNG加压至25MPa，送入高压空温式气化器进行高压气化，冬季需通过1台高压水浴式复热器，气化后的天然气进入充气程序控制盘，经过站内天然气储气瓶组、CNG加气机向汽车计量加气，车用钢瓶充装压力为20MPa。

在管路系统中，在液体出泵和气体进加气机前设置安全超压泄放阀（即安全阀）和手动放空阀。

3.2.5泄压流程

LNG贮罐内气相压力高于安全阀设定压力，安全阀自动泄压。此时也可手动打开放散阀放空卸压。

在管路系统中，在液体出泵和气体进加气机前设置安全超压泄放阀（即安全阀）和手动放空阀。

## 3.3主要设备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG储罐 | 60m3 | 套 | 1 | 卧式 |
| 2 | 潜液泵撬 |  | 套 | 1 |  |
|  | 含：低温潜液泵 | 340L/min | 台 | 2 | 进口 |
|  | 储罐增压器/卸车增压器 | 300Nm3/h | 台 | 1 | 可采用组合式气化器 |
|  | EAG加热器 | 150Nm3/h | 台 | 1 |  |
| 3 | LNG加液机 | 单枪，160L/min | 套 | 2 |  |
| 4 | 高压EAG加热器 | 100Nm3/h | 台 | 1 |  |
| 5 | 柱塞泵 | 1500L/h | 台 | 2 |  |
| 6 | 高压空温汽化器 | 1000Nm3/h | 台 | 2 |  |
| 7 | 高压水浴式复热器 | 1000Nm3/h | 台 | 1 |  |
| 8 | 顺序控制盘 | 1000Nm3/h | 套 | 1 |  |
| 9 | 高压加臭装置 | 1000Nm3/h | 套 | 1 |  |
| 10 | 高压储气瓶（罐） | 总容积8m3 ，其中高中低比例1：1：2 | 只 | 4 |  |
| 11 | CNG加气机 | 三线双枪,单枪40Nm3/min | 台 | 3 |  |
| 12 | 防爆接线盒、防爆软管等 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 现场仪表部分 | 包括各种一次仪表及操作柱等 | 套 | 1 |  |
| 14 | 低温阀门 |  | 套 | 1 | 参考流程图 |
| 15 | 管路系统 | 包含真空保温管、配套接头等 | 套 | 1 | 参考流程图、平面图 |
| 16 | 压缩空气仪表风系统 | Q=0.6m3/min P=0.1~0.8MPa 空压机、干燥机、过滤器、0.3 m3储气罐、管道等 | 套 | 1 | 参考流程图 |
| 17 | 安装备件清单 | 提供安装用备件清单 | 套 | 1 |  |
| 18 | 一年易损件清单 | 提供一年内易损件备件清单 | 套 | 1 |  |
| 19 | 现场阀门及仪表操作平台 |  | 套 | 1 | 满足现场操作要求 |
| 20 | 控制系统 | 含站控及加气管理系统 | 套 | 1 | 硬件及软件 |

# 4.设备材料技术要求

# 4.1 LNG储罐

安装地点：储罐区内。

4.1.1工程内容

LNG储罐的设计、材料供货、设备制造、系统调试、竣工验收、培训保修全过程的工程总承包。

1）LNG储罐设计（包括结构设计）、制造、竣工验收、保修全过程的工程总承包。

2）储罐材料厂家招标人作如下限定：

外罐Q345R：太钢、宝钢、武钢 ；

内罐不锈钢06Cr19Ni10奥氏体：太钢、上钢五厂；

储罐供货范围分界点：进、出管道均以根部阀门外侧接口作为分界点（根部阀包含在储罐供货范围内）；

4.1.2设备基本参数

60m3LNG卧式低温液体贮槽主要技术参数

| 项 目 | 单 位 | 指标（参数） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器类别 |  | 内容器 | 外壳 |  |
|  |  | 二类 |  |  |
| 充装介质 |  | LNG |  |  |
| 最大工作压力 | MPa | 1.2 | 真空 | 顶端气相空间最大压力 |
| 总容积 | m3 | 60 | / | 充满率90% |
| 设计温度 | ℃ | -196 | 50 |  |
| 工作温度 | ℃ | -162 | 环境温度 |  |
| 日蒸发率 | %/d | ≤0.2 %/d | / | LNG |
| 封结真空度 | Pa | / | ≤0.05 |  |
| 主体材料 |  | 06Cr19Ni10 | Q345R |  |
| 焊接接头系数 |  | 1.0 | 0.85 |  |
| 射线无损检测 |  | 100%RT按NB/T47013-2015Ⅱ级合格 | 20%UT按NB/T47013-2015 Ⅱ级合格，并100%PT按NB/T47013-2015级合格 | (A、B类) |
| 腐蚀裕量 | mm | 0 | 1 |  |
| 绝热形式 |  | 夹层珠光砂 |  |  |

注：内容器筒体材料采用控制负偏差材料进行加工。

储罐撬阀门清单

| 名 称 | 规 格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶部充装阀（长轴截止阀） | PN2.5MPa DN50 | 1只 | 储罐根部阀门由储罐厂家负责购买并安装，根部阀门必须为进口阀门。 |
| 底部充装阀（长轴截止阀） | PN2.5MPa DN50 | 1只 |  |
| 液体排放阀Ⅰ（长轴截止阀） | PN2.5MPa DN65 | 1只 |  |
| 液体排放阀Ⅱ（长轴截止阀） | PN2.5MPa DN65 | 1只 |  |
| 气体排放阀(回气口)（长轴截止阀） | PN2.5MPa DN40 | 3只 |  |
| 溢流阀（插入式长轴截止阀） | PN2.5MPa DN15 | 1只 |  |
| 液位显示气相阀 | DN10 | 1只 |  |
| 液位显示均衡阀 | DN10 | 1只 |  |
| 液位显示液相阀 | DN10 | 1只 |  |
| 安全阀底部低温长轴截止阀 | PN2.5MPa DN25 | 2只 |  |
| 液位显示器 | ITT227C | 1只 |  |
| 压力表 | 212.20.100 | 1只 |  |
| 差压变送器 | Rosemount 3051 | 1只 |  |
| 压力变送器 | Rosemount 3051 | 1只 |  |
| 真空隔离阀 | 1/8″ | 1只 |  |
| 真空规管 | 1/8″ | 1只 |  |
| 抽真空装置 | DN50 | 1只 |  |
| 外筒防爆装置 | Φ127 | 1只 |  |
| 底部充装（气动紧急切断阀） | PN2.5MPa DN50 | 1只 |  |
| 顶部充装（气动紧急切断阀） | PN2.5MPa DN50 | 1只 |  |
| 液体排放阀Ⅰ（气动紧急切断阀） | PN2.5MPa DN65 | 1只 |  |
| 液体排放阀Ⅱ（气动紧急切断阀） | PN2.5MPa DN65 | 1只 |  |
| 气体排放阀(回气口)（气动紧急切断阀） | PN2.5MPa DN40 | 2只 |  |
| BOG放散（气动紧急切断阀） | PN2.5MPa DN40 | 1只 |  |
| 低温长轴截止阀 | PN2.5MPa DN65 | 1只 |  |
| 低温长轴截止阀 | PN2.5MPa DN15 | 10只 |  |
| 低温全启式安全阀 | PN2.5MPa DN25 | 2只 |  |
| 低温微启式安全阀 | PN2.5MPa DN15 | 4只 |  |

注：差压变送器和压力变送器均为隔爆型，通迅协议为4-20mA，两线制。

4.1.3设备供货范围

1）60m3LNG卧式低温储罐的供货范围（所列为单台数量，共1台）

·储罐本体(内罐、外罐、支腿、储罐内连接管道)---1台

·储罐需配置所有接管的根部阀（一次仪表为完整装置），并需配置完整的安全放散系统。

·采用抽真空隔离阀----------------1套

·采用真空规管-----------------1套

·采用液位计------------------------1套

·采用“Rosemount3051型”差压变送器附LCD显示器-1套(另配取压阀组、和引压导管)

·采用“Rosemount3051型”压力变送器附LCD显示器---1套(另配取压阀、和引压导管)

·根部阀门的焊接-------------------------------1套

根部阀由储罐厂家在工厂进行焊接并预留至少200mm的直管段

·配套地脚螺栓及双螺母-------------------------16套/台(地脚螺栓材料：16Mn或35CrMoA)

·备品备件----------------按招标文件提供配套取压针形阀及差压变送器取压三阀组(详见备品备件清空单)

·竣工资料---------------------------------------6套/台

2）备品备件

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取压用针形阀 | DN10 | 2 |
| 2 | 差压变送器取压三阀组 |  | 2 |

3）特殊工具

由于LNG储槽为静设备，故没有特殊工具。

4.1.4 储罐流程示意图（供参考）

## 4.2 潜液泵橇

安装地点：储罐区内。

潜液泵橇由低温潜液泵、储罐增压器、卸车增压器、EAG加热器、管件阀门、安全放散等设施的组成，通过管道连接集成在一个底座橇上，橇体底座为20#槽钢及工字钢组合的碳钢焊接件，做表面防腐。可满足在简易混凝土基础上进行设备的现场管道连接和固定。投标方需提供泵橇设备平面布置图及参考的土建基础、接口要求图纸。

4.2.1 进口ACD低温潜液泵（含泵池及配套装置）

1）技术参数

形式：全浸润型；

介质：LNG；

数量：1台；

流量：单台满足至少二台加液机的加液要求，最大输送能力340L/min以上；

流量范围：50～340L/min；

泵池：日蒸发率小于50%；

电机：变频电机（随泵体购置，变频器采用ABB或同等进口品牌）。

ACD低温潜液泵主要技术参数表

| 名 称 | 单 位 | 技术参考 |
| --- | --- | --- |
| 工作介质 | LNG |  |
| 设计流量 | L/min | 340 |
| 进口压力 | MPa | 0.2～1.0 |
| 扬程 | m | 260 |
| 所需进口净正压头 | m | 0.9 |
| 电源 |  | 3相，380V，50HZ |

2）其他技术要求：

（1）设备需符合数据表中所列条件，并按最少20年使用寿命的标准来进行设计制造。无故障连续运行寿命至少3年。

（2）数据表上指明的性能是针对单台泵的要求。

(3)对调速电机驱动的泵机组，泵制造商还应成套提供驱动系统的变频调速系统。每1台泵应由1台变频控制的电机直接驱动。

（4）传动装置、辅助设备、配管及配件应设计和制造成易于维修。

（5）联轴器及泵体应配有可装卸的保冷箱（如有）。

（6）规格书中规定的系统内所有泵的零部件包括泵及辅助系统撬座，应按1类2区D组危险区域环境中额定运行条件设计。

（7）提供的泵机组的启动系统应有自动和手动的，只要求一个命令（就地和远控）就可以完成开启程序；停车信号（就地和远控）可使机泵安全地自动关闭，以实现泵机组的自动保护。泵机组应能就地、遥控启/停，此控制是通过可锁定的三位（就地、停止和远控）选择实现，无论选择器位于哪一个位置，“停”控制总是优先的。

4.2.2 储罐增压器、卸车增压器、EAG加热器

增压器具备卸车及储罐自增压用。增压器联体设计，充分节省空间。

主要技术参数表

| 序号 | 技术参数名称 |  | 储罐增压器/卸车增压器 | EAG加热器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口温度（℃） | 设计温度 | -196 | -196 |
|  |  | 运行温度 | >-162 | >-162 |
| 2 | 出口温度（℃） | 设计温度 | -196℃ | -196 |
|  |  | 运行温度 | >-145 | 常温 |
| 3 | 设计压力（MPa） |  | 2.5 | 2.5 |
| 4 | 工作压力（MPa） |  | 0.4～1.6 | 0.4～1.6 |
| 5 | 单台汽化量（Nm3/h） |  | 300 | 150 |
| 6 | 安装形式 |  | 室外 | 室外 |
| 7 | 材料 |  | 3A21 | 3A21 |
| 8 | 数量 |  | 1 | 1 |

4.2.3 潜液泵橇配管设计与施工要求

1） 根据工程的特点，潜液泵橇配管设计施工主要内容包括以下几个方面：

（1）工艺管线设计与施工：包括低温下的各种工艺管道、管件及阀门、安全泄压、吹扫管线设计与施工（包括氮气吹扫系统、安全放空系统）。

（2）一次仪表安装及管道设计与施工：包括测量压力、温度、流量等参数的一次仪表安装。

（3）管道支吊架设计与施工、保冷（保温）设计与施工。

2）潜液泵橇配管设计都按照低温工艺管线设计，设计温度-196℃。

（1）管道

材质为奥氏体不锈钢，钢号为06Cr19Ni10，符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》。对应尺寸表见下表。

管径尺寸对应表

| 公称管径 | 外径、壁厚 |
| --- | --- |
| DN15 | 18×2.5 |
| DN20 | 25×3.0 |
| DN25 | 32×3.0 |
| DN32 | 38×3.0 |
| DN40 | 45×3.5 |
| DN50 | 57×3.5 |
| DN65 | 76×4.0 |

（2）管件

材质为奥氏体不锈钢，钢号为06Cr19Ni10，符合GB/T12459-2005标准的对焊无缝管件（冲压）；

（3）法兰、垫片、紧固件要求

阀门配套部件尚应包括垫圈、螺柱、螺母。具体法兰紧固件材料要求如下。

与低温管道连接的法兰采用突面带颈对焊钢制管法兰（HG/T20592-2009），法兰材质为O6Cr19Ni10，接管外径壁厚与工艺管道相一致；法兰密封垫片采用金属缠绕式垫片（HG/T20610-2009），垫片形式为带内环和对中环型，金属带材料为00Cr19Ni10，填料为柔性石墨带；紧固件采用全螺纹螺柱、Ⅱ型六角螺母（HG/T20613-2009，GB/T6175，GB/T6176），材料为A193，B8M C1.2/A194-8M，螺柱、螺母应经冷加工硬化。要求法兰为配对法兰，垫片至少多带一副备用垫片。

（4）阀门

采用专用低温阀门，应满足输送LNG压力（压力级别PN2.5Mpa）、流量要求，且具备耐低温性能(-196℃)。主要包括：专用球阀、长轴截止阀、短轴截止阀、闸阀、三通阀、安全阀、止回阀等等，另外还包括气动低温阀门：紧急切断阀、升压调节阀、减压调节阀及管道压力控制阀等。

管道阀门选用按照API标准制造的专用液化天然气用不锈钢阀门，钢号为06Cr19Ni10，保温管段采用长轴式，不保温管段采用短轴。阀门与管道间的连接可采用焊接型式连接（DN40及以下为承插焊，DN50及以上为对接焊）或真空法兰连接型式。

泵撬内功能阀一览表（仅供参考）

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 连接形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温气动紧急切断阀（带限位开关、电磁阀、手柄、仪表风过滤器等） | PN2.5MPa DN50 | 只 | 3 | 对接焊 | LNG专用，能在线维修 |
|  |  | PN2.5MPa DN40 | 只 | 4 | 对接焊 | LNG专用，能在线维修 |
| 2 | 低温全启式安全阀 | PN2.5MPa DN15×20 | 只 | 8 | 螺纹 | LNG专用 |
| 3 | 低温止回阀 | PN2.5MPa DN50 | 只 | 1 | 对接焊 | LNG专用 |
|  |  | PN2.5MPa DN40 | 只 | 2 | 对接焊 | LNG专用 |
| 4 | 低温长轴截止阀 | PN2.5MPa DN50 | 只 | 1 | 对接焊 | LNG专用 |
|  |  | PN2.5MPa DN40 | 只 | 2 | 对接焊 | LNG专用 |
| 5 | 低温短轴截止阀 | PN2.5MPa DN15 | 只 | 20 | 螺纹 | LNG专用 |

注：（1）要求法兰连接的阀门自带法兰及紧固件等，法兰接管规格符合本技术规格书本节中法兰、垫片、紧固件要求。

（2）低温安全阀需自带接头短管，接头短管要求与安全阀连接端用螺纹，满足安全阀定期拆卸检测的需求，另一端用焊接，材质和壁厚符合本技术要求中管径尺寸对应表，短管长度100mm，该接头短管应由取得GC2级压力管道元件制造许可的单位生产。

（3）以上阀门数量可以根据招标人的实际需求调整，阀门综合单价不予调整。

（4）法兰连接的每个阀门均应配全套备用垫片一套（单独按类型独立包装提供，包装上应注明类型和规格）；法兰连接低温阀门带配对法兰、垫片、紧固件。

4.2.4安全泄压、放空系统设计

安全泄压系统主要由安全阀、安全阀出口支管、各手动放空支管、放空总汇集管、EAG加热器、阻火器、放散管组成。

1）安全阀

本加气站采用低温弹簧封闭全启式\微启式安全阀。液体安全阀的公称通径至少为15mm。

在设备及管道上的安全阀应竖直安装，安全阀进口管道应短且值。其他技术条件应符合《安全阀安全技术监察规程》TSGZF001-2006要求。

2）放空系统设计

放空系统包括低温放散系统和常温放散系统，主要由各手动放空支管、安全阀出口支管、汇集管、EAG加热器、阻火器、放散管组成。

阻火器内装耐高温陶瓷环，安装在放空系统汇集管的末端上，当放空口管处出现着火时可以防止火焰回窜，起到阻隔火焰作用，保证设备安全。

4.2.5 一次仪表安装

压力表必须垂直安装，测量液态天然气时，仪表需与测量点保持同一高度，引出管为水平即可。压力表的引出管都为DN15小管径管嘴，对于管径小于DN65的管道，采用异径三通，引出压力表管嘴与三通及管道与三通的焊接都为承插焊；对于大于等于DN65的管道，采用在管道上钻孔，引出DN15压力表管嘴，管嘴与管道采用环形焊，并需做补强。

4.2.6 管道支吊架设计

根据所要支撑的管道温度的不同，可以分为常温支吊架和低温管托。根据作用的不同，可分为导向支架、固定支架、限位支架等。

低温管托选用硬性聚氨脂材料的成型管托，保冷性能与聚乙烯保冷材料相当。根据安装位置的不同，可分为4种型号分别为URHA型、BLXa型、URHD型、URGD型。

4.2.7  保冷设计

保冷：输送LNG低温液体及BOG低温气体的管线需进行保冷，法兰、阀门均设法兰、阀门保冷套。

应采用最好的真空保温方式，确保加气站运行少排放。撬内加气流程液相管道均采用真空绝热管,其低温阀均为带真空绝热夹套阀门；在真空保温管道连接采用真空法兰。使用真空结构以有效防止热传递和减小蒸发率；

真空管道技术参数:

设计压力：2.5Mpa

设计温度：-196～+60℃

适用介质：液化天然气等低温液体

冷损量：0.5W/m

漏放气率：2×10-9Pa.m3/s

夹层真空度: 2×10-3Pa

## 4.3 LNG加液机

选用进口质量流量计，单套加气机选用2台流量计（加液、回气均计量）实现液体加注计量功能，实现精确计量的目的。加气枪选用优质产品，功能安全可靠。

加气机面板采用不锈钢，包括所有必要的计量元件、阀门、安全装置，具有显示计量结果和售气量功能，即加气量、金额、单价等，这些数据可以通过通讯接口传送给控制系统的上位机，进而实现数据的远程采集和管理。

具有班累计功能提高交班效率，保证累计数据真实可靠。有掉电时数据保护、数据延长显示及重复显示功能，停电也可交班。具有完善的数据传输软件可与计算机管理系统实现通讯及控制。

具备计量单位转换功能，预冷智能判断功能，可定量加气，能够查询累计流量、当次加气流量，具有加气超装预判功能，加气机内配置的气动阀门选用高可靠性的低温阀门，加气机的有效精度达到±1%，预冷时间5分钟以内，间断加气再次预冷时间间隔长（4-8分钟）的特点。

加气枪可以连续加气而不会出现枪头与加气口冻结、密封失效等导致LNG外泄等故障现象。加气时能自动识别车用钢瓶是否充满，并能自动停机。

4.3.1设备基本参数

加液机的主要技术指标

| 适用介质 | LNG |
| --- | --- |
| 流量范围 | 1～160L/min |
| 计量准确度 | ±1.0% |
| 额定工作压力 | 1.6Mpa |
| 环境温度 | -30℃～55℃ |
| 管路温度 | -196℃～55℃ |
| 计量单位 | Kg、L、Nm3 |
| 读数最小分度值 | 0.01 Kg、（L、Nm3） |
| 单次计量范围 | 0～9999.99 Kg（L、Nm3） |
| 累计计量范围 | 99999999.99 Kg（L、Nm3） |
| 加气软管（含拉断阀） | 1英寸不锈钢软管 4m, 拉断阀拉力指标400-1400N |
| 气相回收软管 | 1/2英寸不锈钢软管 4 m |
| 加气枪头 | 进口1英寸LNG专用加气枪 |
| 气相管接头 | 1/2英寸快速接头。 |
| 工作电源 | 220V AC 5A |
| 防爆等级 | 整机防爆 ExdB Ⅱ AT4 |

4.3.2技术要求

1）所有阀门均可卸开维修。配置安全联锁系统，加气软管设有拉断保护装置，拉断现象出现时系统转入保护状态，当加气软管被拉断时可自动停机，确保液体不泄漏。泵、加气机预冷判断，条件满足方可开始加气作业。

2）采用独立的计量控制系统，具有压力、温度补偿功能，计量精度通过相关部门认证。

3）具有非定量加气和预置定量加气功能，具有体积加气和质量加气选择功能；有掉电时数据保护、数据延长显示及重复显示功能，停电也可交班。带IC卡功能。

4)低温泵安全启停控制；液体超装、低液位控制；完善的压力监控机制。

5)加气机预装ESD控制按钮。

6)具备远程监控接口功能；加气压力、温度和流量、流速可远传至加气站控制系统，实行统一的管理。

7)加气机的操作面板和显示安装在机柜上，便于操作。

8)隔爆设计，安全可靠。

9)选用高亮度显示屏，字体清晰醒目。

10)加气机上有给加气枪化冰的压缩空气或氮气吹扫装置。

11)加气机采用半封闭结构，门应为可拆结构；不锈钢外壳设计，美观大方。

12)所有接管对外连接均采用法兰方式。

13)加气机低温管道保温采用真空管及接头泡沫玻璃保温形式。

14)配置静电接地栓，提高安全性。

## 4.4 高压柱塞泵

安装地点：工艺区。

选用2台LNG低温高压变频柱塞泵。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式 | 卧式、活塞式，重载型变频 |
| 2 | 工作介质 | LNG |
| 3 | 流量 | ～1500L/h（流量可调） |
| 4 | 入口压力 | 0.35～0.85MPa |
| 5 | 最大出口压力 | 25～28MPa |
| 8 | 输入电源 | 380V、3相、50Hz |
| 9 | 防爆等级 | ExdⅡBT4 |

## 4.5 高压气化器

安装地点：工艺区内。

4.5.1高压空温式气化器

选用2台1000Nm3/h高压空温汽化器，一用一备，每6小时定时切换、定时除霜。

| 项 目 | 单位 | 指 标(参数) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介质 | LNG |  |  |
| 气化量 | 1000Nm3/h |  |  |
| 主体材料 | 3A21、O6Cr19Ni10 |  |  |
| 设计压力 | MPa | 32 |  |
| 工作压力 |  | 25 |  |
| 设计温度 | ℃ | -196 |  |
| 出口温度 |  | 不低于环境温度10 |  |
| 安装形式 | 立式 |  |  |

4.5.2复热器

选用1台汽化能力1000Nm3/h的电加热复热器，与空温式高压汽化器串联，复热空温式汽化器出口的气态天然气。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管程 | 壳程 |
| 1 | 汽化量 | 1000Nm3/h |  |
| 2 | 工作介质 | CNG |  |
| 3 | 设计压力 | 32MPa |  |
| 4 | 最高工作压力 | 25MPa |  |
| 5 | 设计温度 | -50℃ |  |
| 6 | 进口介质 | CNG |  |
| 7 | 出口介质 | CNG |  |
| 8 | 进口温度 | -20℃～40℃ |  |
| 9 | 出口温度 | 10℃ |  |
| 10 | 材质 | 06Cr19Ni10 | Q345R |
| 11 | 安装形式 | 立式 |  |

4.5.3高压EAG加热器

选用1台汽化能力100Nm3/h的EAG加热器，对高压放散部分进行加热。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 管程 |
| 1 | 汽化量 | 100Nm3/h |
| 2 | 工作介质 | CNG |
| 3 | 设计压力 | 32MPa |
| 4 | 最高工作压力 | 25MPa |
| 5 | 设计温度 | -196℃ |
| 10 | 材质 | 3A21、O6Cr19Ni10 |
| 11 | 安装形式 | 立式 |

## 4.6 顺序控制盘

顺序控制盘由复杂的管路、压力开关、电磁阀、切断阀等组成，本站选用一套自动优先顺序控制盘。

形式：电子式

设计压力：32MPa

最高允许工作压力：25MPa

最大流量：1000 Nm3/h

采用PLC遥控，具有直接充气功能，以提高加气高峰时的加气速度。

## 4.7 高压储气瓶组

4.7.1设备基本参数

1）储气瓶数：4只

2）储气瓶单只水容积：2 m3（高中低比例1：1：2）

3）工作压力:25MPa

4）设计压力：27.5MPa

4.7.2技术要求

1）储气瓶的设计、建造和检验应符合国家现行标准《压力容器》GB150-2011、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG　R0004-2009的有关规定；

2）设计寿命：15年

3）强度试验压力：37.5MPa，稳压4小时，无渗漏合格

4）气密性试验压力：25MPa，稳压24小时，无渗漏合格

5）安装方式：2×2卧式重叠式

## 4.8 CNG加气机

4.8.1设备基本参数

计量精度：±0.5%

流量范围： 0～40Nm3/min /枪

额定工作压力：20MPa

最大工作压力：25MPa

环境温度：－20℃～＋50℃

工作电源：220V±15%  50Hz±1Hz

加气方式：定量、非定量,可随时查询总累计量

加气枪嘴：Φ12mm插销式

进气方式：高、中、低压三线并设控制阀门

加气软管长度：4.5m,配置拉断阀，拉断阀拉力指标400-600N，入口球阀以及可在线清洗过滤器。配置手动应急关断球阀。

双面液晶显示屏（带夜光）带单价、加气量、金额显示。故障自诊断且显示故障码。

采用进口质量流量计。

具有手动顺序控制功能。

加气过程直接显示压力，加气压力可调整。

具有IC卡系统及售气电脑管理功能。

带通讯接口，可与计算机连接（提供通信协议）。

具有超载保护功能。

具有断电后数据长期保存，并停电复位功能。

具有自动检测故障和故障保护，并自动显示故障代码功能。

三线双枪天然气加气机应包括以下主要部件

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量流量计 | 8 | 压力表 |
| 2 | 高压电磁阀 | 9 | 胶管 |
| 3 | 三通球阀 | 10 | 单向阀 |
| 4 | 二通球阀(应急) | 11 | 入口球阀 |
| 5 | 压力传感器 | 12 | 过滤器 |
| 6 | 拉断阀 | 13 | 电脑部件 |
| 7 | 安全阀 | 14 | 机架 |

4.8.2技术要求

1）采用进口质量流量计并带有温度传感器进行补偿，和高精度的压力传感器保证了高精度的精确计量；

2）质量流量计、高压电磁阀、单向阀、手动球阀、压力表、拉断阀、高压软管、压力传感器、枪阀等均采用可靠元器件。

3）电脑控制器采用工业级电子元器件，电脑中的控制元件应可方便更换。

4）可在线清洗过滤器，保证阀件的长期可靠运行。

## 4.9管道与阀门

4.9.1液相管道与阀门

提供真空管道与阀门用于LNG储罐、潜液泵撬各单元，须符合本技术要求第5.1款及第5.2款要求，投标方按不同规格以单位报价，具体规格数量按投标流程确定。

4.9.2气相管道与阀门

复热器前配管设计按照低温工艺管线设计，设计温度-196度。配管和阀门等符合第5.2款要求。复热器后配管设计按照常温工艺管线设计。

适用介质：压缩天然气（CNG）

适用温度：-20℃～100℃

设计压力：32MPa

工作压力：25MPa

1）管道

材质为奥氏体不锈钢，钢号为06Crl9Ni10，符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》。配管用标准外径采用GB/T8163-2008或SH/T3405-2012（壁厚系列为SCH80s）。管路连接采用焊接及卡套连接方式，卡套接头应符合现行国家标准《卡套管接头技术条件》GB3765的规定；

2）管件

材质为奥氏体不锈钢，钢号06Crl9Ni10，采用锻钢制对焊管件；

3）阀门

管道阀门选用按照API标准制造专用天然气不锈钢阀门，钢号为06Cr19Ni10。阀门连接采用焊接及卡套连接方式，设备带根阀需为卡套式连接。

CNG高压阀门均采用进口阀门。

## 4.10 自控系统

加气站自动控制系统主要承担的任务是对储罐、低温泵、气化器、站内工艺阀门以及加气机的监控和管理，完成卸车、储存、气化、调压、加气等各种工艺过程的采集、控制、显示、报警等监控功能，又具有参数查询、历史记录查询及报表打印等管理功能，同时要完成对加气站的安全状态进行监测，通过泄漏报警仪等监测设备及时发现泄漏等隐患，并予报警并关闭紧急切断阀。

站控系统由传感器、变送器、电磁阀、控制板、工控机等设备组成。

站控系统主要功能：

1、控制功能：

a.控制系统状态模式的设计

L-CNG加气的工艺分为卸车、调压、加压、气化、加气和待机等运行模式，控制系统针对这几种不同的工艺运行模式分别自动进行切换和控制。

b. 泵的运行控制

控制系统针对不同的工艺运行模式，对柱塞泵进行启停和调速控制，以保证各种运行模式下所需的速度和压力，保证在安全高效下运行。

c.流程阀门的自动控制

控制系统针对不同的工艺运行模式各工艺阀门的开闭进行自动控制。

2、数据采集显示功能

储罐压力

储罐液位

低温潜液泵出口压力、温度

低温潜液泵的转速

低温潜液泵的运行时间

柱塞泵的出口压力、温度

柱塞泵的转速

柱塞泵的运行时间

程序控制盘压力

高压空温式气化器出口温度

高压水浴式复热器出口温度

高压储气罐出口压力

加气机压力

加气流量累积

报警和故障诊断功能

可燃气体超限报警

储罐液位压力报警（低限）

系统安保提示报警

停电报警

控制柜超温报警

控制阀故障报警

3、数据查询和报表打印功能

控制系统储存有单车加气的历史记录，包括车号、加气时间、加气量、加气司机姓名等，可根据以上数据生成日报表、周报表和月报表并通过配套的打印机打印报表。系统可以将以上数据远传。

4、通讯功能：

站控系统的控制功能主要两个：一是与加气机的通讯，通过与加气机的通讯完成对加气机的管理和加气数量的采集,同时根据加气机的命令完成对低温泵在模式下的控制。

5.资料交付

## 5.1 基本要求

1）投标方提供的技术文件，应完整清晰，便于查阅，用中文简体编写；

2）投标方需对所投标的设备系统作出方案说明；

3）设计方案包括：执行相关的标准或规范，工艺流程图及说明，所用设备、配件的名称、规格型号、数量、主要性能、生产厂及生产厂概况，整体安装图及安装要求等

4）设备的工艺参数、消耗参数及说明；

5）设备操作手册；

6）设备的配置方案及说明；

7）供货进度一览表。

## 5.2 设备总装图

制造厂在定货后7日内向设计单位提供齐备的总装图、工艺流程图、设备强度设计计算书，设备基础图、电气、自控接线图等，以上文件要求提供图纸、文字资料和CAD电子版资料各一份。经设计单位与需方认可其流程、结构形式及开口方位等条件后，方可投入制造。

## 5.3 竣工资料

在设备交货时提交给需方三套竣工资料：

竣工资料包含内容：

1）设备竣工图（包含设备总装图、工艺流程图、强度计算说明书等）。

2）设备安装、使用、维护及保养说明书。

3）产品监检证书。

4）产品质量证明书：

（1）产品合格证；

（2）产品技术特性；

（3）原材料质量证明书；

（4）焊缝射线检测报告；

（5）压力试验、气密性试验检测报告；

（6）产品制造变更报告；

（7）焊缝射线检测底片评定表。

5）装箱清单

# 6 备品备件及特殊工具

1）供方须提供一年内的备品备件清单及报价，需方保留购买全部或部分备品备件的权力。

2）投标时应提供供货的备品备件及易损件明细表。

# 7 产品质量及质量保证

1、供方保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用最新设计和合适材料制造的设备，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能；

2、供方保证，本系统设备经过其正确指导安装及调试后，在整个系统运行后规定时间内，达到合同规定要求；

3、供方应保证在合同规定的质量保证期内，对因其提供的设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷等所有责任由供方负责；

4、质量保证期为该设备验收及正式投入运行后24个月；

5、在质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符合，或证明货物有缺陷，需方有权根据质量技术监督局等部门出具的检验书，向供方提出索赔。

# 第四章  投标文件格式

一、技术资信标

（封      面）

______________________________项目

投 标 文 件

（技术资信标）

招标人:

投标人（公章）:

法定代表人（签章）:

日期：______      __年__________月____________日

二、商 务 标

附件一

三门客运中心加气站物资采购

投 标 函

三门县道生加气站有限公司（招标人）：

（投标人全称）授权                （全权代表名称）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的三门客运中心加气站物资采购招标的有关活动，并进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

技术资信标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本四份。

2、投标总价为：大写：           元（￥         元）；工期：    日历日。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的供货合同，并承担合同规定的责任义务。

5、我方已详细审查全部招标文件,包括招标补充文件（如果有的话）,我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、本投标自开标之日起60天内有效。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                传真：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

## 附件二

## 价格表

1 一般要求

1.1 分项价格表中设备分项须与技术规范供货范围中的分项内容相一致。

1.2 当分项价之和与总价不符时，以总价为准并对单价进行修正，但总价金额小数点有明显错误的除外。

1.3 报价币种为人民币，进口部分也应以人民币报价。

1.4 价格表中报价为报价有效期内不变价格。

1.5 报价应注明日期并有法定代表人或其授权人的签字。

2  报价表

投 标 价 格 总 表         单位：人民币万元

| 序号 | 名 称 | 合 计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设 备 价 格 |  |  |
| （一） | 设备本体 |  |  |
| 1.1 | LNG储罐 |  | 详见附表1 |
| 1.2 | 潜液泵撬 |  |  |
|  | 含：低温潜液泵 |  |  |
|  | 储罐增压器/卸车增压器 |  |  |
|  | EAG加热器 |  |  |
| 1.3 | LNG加液机 |  |  |
| 1.4 | 高压EAG加热器 |  |  |
| 1.5 | 柱塞泵 |  |  |
| 1.6 | 高压空温汽化器 |  |  |
| 1.7 | 高压水浴式复热器 |  |  |
| 1.8 | 顺序控制盘 |  |  |
| 1.9 | 高压加臭装置 |  |  |
| 1.10 | 高压储气瓶（罐） |  |  |
| 1.11 | CNG加气机 |  |  |
| 1.12 | 防爆接线盒、防爆软管等 |  |  |
| 1.13 | 现场仪表部分 |  |  |
| 1.14 | 低温阀门 |  |  |
| 1.15 | 管路系统 |  |  |
| 1.16 | 压缩空气仪表风系统 |  |  |
| 1.17 | 安装备件清单 |  |  |
| 1.18 | 一年易损件清单 |  |  |
| 1.19 | 现场阀门及仪表操作平台 |  |  |
| 1.20 | 控制系统 |  |  |
| （二） | 备品备件 |  | 详见附表2、3 |
| （三） | 专用工具 |  | 详见附表4 |
| 二 | 安装调试费 |  |  |
| 三 | 技术服务费 |  |  |
| 四 | 运保费 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

投标人（投标人盖公章）：

单位负责人（或授权代表）签字

报价日期：      年    月    日

报价有效期：投标截止日期后90天

附表1：本体价格分项表（单位：万元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/.生产厂家 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表仅为样表，按1）LNG储罐、2）潜液泵撬、3）LNG加液机、4）高压EAG加热器、5）柱塞泵、6）高压空温汽化器、7）高压水浴式复热器、8）顺序控制盘、9）高压加臭装置、10）高压储气瓶（罐）、11）CNG加气机、12）防爆接线盒、防爆软管等、13）现场仪表部分、14）低温阀门、15）管路系统、16）压缩空气仪表风系统、17）安装备件清单、18）一年易损件清单、19）现场阀门及仪表操作平台、20）控制系统等分别编制表格进行报价，每张分项表的详细程度应参照技术规范中对应系统的设备清单（若有）

投标人（投标人盖公章）：

单位负责人（或授权代表）签字

报价日期：      年    月    日

报价有效期：投标截止日期后90天

附表2：随机备品备件分项价格表 （计入总价，不限于以下项目，单位：万元)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/.生产厂家 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |

上表仅为样表，按1）LNG储罐、2）潜液泵撬、3）LNG加液机、4）高压EAG加热器、5）柱塞泵、6）高压空温汽化器、7）高压水浴式复热器、8）顺序控制盘、9）高压加臭装置、10）高压储气瓶（罐）、11）CNG加气机、12）防爆接线盒、防爆软管等、13）现场仪表部分、14）低温阀门、15）管路系统、16）压缩空气仪表风系统、17）安装备件清单、18）一年易损件清单、19）现场阀门及仪表操作平台、20）控制系统等分别编制表格进行报价，每张分项表的详细程度应参照技术规范中对应系统的设备清单（若有）

投标人（投标人盖公章）：

单位负责人（或授权代表）签字

报价日期：      年    月    日

报价有效期：投标截止日期后90天

附表3：两年质保期运行用备品备件（含一个大修期，不计入总价，单位：万元）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

上表仅为样表，按1）LNG储罐、2）潜液泵撬、3）LNG加液机、4）高压EAG加热器、5）柱塞泵、6）高压空温汽化器、7）高压水浴式复热器、8）顺序控制盘、9）高压加臭装置、10）高压储气瓶（罐）、11）CNG加气机、12）防爆接线盒、防爆软管等、13）现场仪表部分、14）低温阀门、15）管路系统、16）压缩空气仪表风系统、17）安装备件清单、18）一年易损件清单、19）现场阀门及仪表操作平台、20）控制系统等分别编制表格进行报价，每张分项表的详细程度应参照技术规范中对应系统的设备清单（若有）

投标人（投标人盖公章）：

单位负责人（或授权代表）签字

报价日期：      年    月    日

报价有效期：合同设备质量保证期满后两年内

附表4：专用工具分项价格表（计入总价）单位：万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/.生产厂家 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |

上表仅为样表，按1）LNG储罐、2）潜液泵撬、3）LNG加液机、4）高压EAG加热器、5）柱塞泵、6）高压空温汽化器、7）高压水浴式复热器、8）顺序控制盘、9）高压加臭装置、10）高压储气瓶（罐）、11）CNG加气机、12）防爆接线盒、防爆软管等、13）现场仪表部分、14）低温阀门、15）管路系统、16）压缩空气仪表风系统、17）安装备件清单、18）一年易损件清单、19）现场阀门及仪表操作平台、20）控制系统等分别编制表格进行报价，每张分项表的详细程度应参照技术规范中对应系统的设备清单（若有）

投标人（投标人盖公章）：

单位负责人（或授权代表）签字

报价日期：      年    月    日

报价有效期：投标截止日期后90天

附表5：进口设备与部件分项价格表                           单位：万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（投标人盖公章）：

单位负责人（或授权代表）签字

报价日期：      年    月    日

报价有效期：投标截止日期后90天

附表6：国内分包与外购部件分项价格表                    单位：万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（投标人盖公章）：

单位负责人（或授权代表）签字

报价日期：      年    月    日

报价有效期：投标截止日期后90天

- 附件三

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：                性别：                年龄

身份证号码：                          职务：

授权委托日期：               年              月                日

- 附件四：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门客运中心加气站物资采购的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件五

## 差异表格式

投标人应将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分应单独列表。

| 序号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

单位负责人（或授权代表）签字

日期：      年    月    日

附件六             合同条款确认函

合同条款确认函

致：

鉴于我们已经收到并认真研究了：三门客运中心加气站物资采购招标文件第四章《合同条款》，除我们在差异表中明示的差异外，我们承诺对《合同条款》的内容全部接受，愿意按《合同条款》的规定供应设备和提供相关服务，并不再提出任何差异表中未明示的差异和偏差。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字

日期：      年    月    日

## 附件七

## 投标人财务资信情况表

| 公司状况 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总资产 |  |  |  |  |  |  |
| 资产负债率 |  |  |  | 负债合计/总资产 |  |  |
| 净资产收益率 |  |  |  | 净利润/所有者权益合计 |  |  |
| 现金净流入 |  |  |  |  |  |  |
| 流动比 |  |  |  | 流动资产合计/流动负债合计 |  |  |
| 负债合计 |  |  |  |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |  |  |  |
| 所有者权益合计 |  |  |  |  |  |  |
| 流动资产合计 |  |  |  |  |  |  |
| 流动负债合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

单位负责人（或授权代表）签字

日期：      年    月    日

## 附件八     强制性资格条件—资质要求（对应招标公告中资格要求一一填入）

投标人：

| 资格要求 | 投标人达到程度的简述 （投标人填写） |
| --- | --- |
| 通用资格条件 |  |
| 能够独立承担民事责任的法人 |  |
| 须提供有效的营业执照复印件 |  |
| 具有良好的银行资信和商业信誉，企业未处于破产状态，或财产未处于被接管或冻结状态，且未处于限制投标期内 | 格式见表1 |
| 具备增值税一般纳税人资格 | 格式见表4 |
| 至投标截止时间前3年内，投标人无行贿犯罪记录 | 格式见表2 |
| 专用资格条件 |  |
| 不接受联合体投标 |  |
| 投标人注册资本金不低于人民币5000万元 |  |
| 制造商持有国家质量监督检验检疫总局或省质量技术监督局颁发的特种设备制造许可证，且在有效期内； |  |
| 安装单位须拥有国家质监总局颁发的压力管道安装许可证，具备GC1级压力管道安装资格，且在有效期内。如投标人未具备安装资质，则须提供与安装单位的合作协议或承诺函 |  |
| 设备具有通过国家认可的防爆合格证 |  |
| 在华东地区（江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、上海市）设有售后服务点或办事处（提供证明材料或承诺函，承诺函格式自拟） |  |

备注：以上强制性资格条件均须在该表后附对应的证明材料复印件，并加盖单位公章，至少包括以下所列：

- 有效的企业法人营业执照复印件；

- 能证明增值税一般纳税人资格的税务登记证复印件或主管税务部门的证明文件或出具开具增值税专用发票承诺函（附表4）

投标人（盖章）：                    法定代表或授权代表（签字或盖章）：

## 年  月  日

## 附表1履 约 行 为 表

投标人：

| 投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容 |  |
| --- | --- |
| 投标人应如实填写下列内容： 1、是否具有良好的银行资信和商业信誉，企业未处于破产状态，或财产未处于被接管或冻结状态； 2、有无被通报并在限制投标期内的。 | 投标人应如实承诺下列内容： 1、具有良好的银行资信和商业信誉，企业未处于破产状态，或财产未处于被接管或冻结状态； 2、无被通报并在限制投标期内的。 |

投标人（盖章）：             法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

## 附表2 投标人无行贿犯罪记录承诺书

：

我公司承诺至投标截止时间前3年内（以法院判决书生效日期为准）无行贿犯罪记录。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字

日期：      年    月    日

附表3 投标人产品业绩表

投标人产品业绩情况并认真填写以下表格。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 联系人 | 联系电话 | 交货时间 | 日供气规模 | 压缩机数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：                  法定代表人（或授权代表）签字：

日期：      年    月

附表4  开具增值税专用发票承诺函

开具增值税专用发票承诺函

致：

本单位具备增值税一般纳税人资格，如在本次招标项目中获中标，承诺将在履行合同的过程中根据招标文件规定开具合同总价的增值税（税率为17%）专用发票。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字

日期：      年    月