三门客运中心加气站物资采购

招标文件修改及澄清通知

编号：三招建[2016]022号补2

致各投标人：

三门客运中心加气站物资采购三招建[2016]022号招标文件做如下修改及澄清：

一、修改如下

1、招标文件中评标办法细则

| 2 | 技术性能及产品配置（需列表逐条说明并配以证明材料，否则将导致投标无效） | 根据各投标人所投设备的技术文件，评委根据报价人的技术说明、实图、可靠性，系统液相真空考虑完全达到2分（真空含管路、泵池、阀门、法兰），部分达到的1分，未对真空考虑不得分。 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系统功能全面合理，具备1、泵卸车、增压卸车，2、卸车的同时进行加液，3、储罐增压，调系统饱和压力，4、停电状态下的紧急加液，5、储罐自降压功能。根据所投设备的技术文件，每项功能满足得1分，不满足不得分。 | 5 |
|  |  | 产品性能及技术指标有优于（正偏离）招标文件且能说明对设备的使用和维护是有益的每项加1分，最高得4分。（需有专项说明或证明材料，否则不得分。） | 4 |

修改为

| 2 | 技术性能及产品配置（需列表逐条说明并配以证明材料，否则将导致投标无效） | 根据各投标人所投设备的技术文件，评委根据报价人的技术说明、实图、可靠性，系统液相真空考虑完全达到2分（真空含管路、泵池、阀门、法兰），部分达到的1分，未对真空考虑不得分。 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 系统功能全面合理，具备1、泵卸车、增压卸车，2、卸车的同时进行加液，3、储罐增压，调系统饱和压力，4、停电状态下的紧急加液（整套设备不包括自备发电机），5、储罐自降压功能。根据所投设备的技术文件，每项功能满足得1分，不满足不得分。 | 5 |
|  |  | 产品性能及技术指标有优于（正偏离）招标文件且能说明对设备的使用和维护是有益的每项加1分，最高得4分。（需有专项说明或证明材料，否则不得分。） | 4 |

2、招标文件3.3主要设备清单

| 14 | 低温阀门 |  | 套 | 1 | 参考流程图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 管路系统 | 包含真空保温管、配套接头等 | 套 | 1 | 参考流程图、平面图 |
| 16 | 压缩空气仪表风系统 | Q=0.6m3/min P=0.1~0.8MPa 空压机、干燥机、过滤器、0.3 m3储气罐、管道等 | 套 | 1 | 参考流程图 |

修改为

| 14 | 低温阀门 |  | 套 | 1 | 按流程图报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 管路系统 | 包含真空保温管、配套接头等 | 套 | 1 | 按流程图、平面图报价 |
| 16 | 压缩空气仪表风系统 | Q=0.6m3/min P=0.1~0.8MPa 空压机、干燥机、过滤器、0.3 m3储气罐、管道等 | 套 | 1 | 按流程图报价 |

3、招标文件中4.2.1 进口ACD低温潜液泵（含泵池及配套装置）

“1）技术参数

形式：全浸润型；

介质：LNG；

数量：1台；

流量：单台满足至少二台加液机的加液要求，最大输送能力340L/min以上；

流量范围：50～340L/min；

泵池：日蒸发率小于50%；

电机：变频电机（随泵体购置，变频器采用ABB或同等进口品牌）。”

修改为

“1）技术参数

形式：全浸润型；

介质：LNG；

数量：2台；

流量：单台满足至少二台加液机的加液要求，最大输送能力340L/min以上；

流量范围：50～340L/min；

泵池：日蒸发率小于50%；

电机：变频电机（随泵体购置，变频器采用ABB或同等进口品牌）。”

4、招标文件中技术规范中4.10 自控系统

2、数据采集显示功能

储罐压力

储罐液位

低温潜液泵出口压力、温度

低温潜液泵的转速

低温潜液泵的运行时间

柱塞泵的出口压力、温度

柱塞泵的转速

柱塞泵的运行时间

程序控制盘压力

高压空温式气化器出口温度

高压水浴式复热器出口温度

高压储气罐出口压力

加气机压力

加气流量累积

报警和故障诊断功能

可燃气体超限报警

储罐液位压力报警（低限）

系统安保提示报警

停电报警

控制柜超温报警

控制阀故障报警

修改为

2、数据采集显示功能

储罐压力

储罐液位

低温潜液泵的转速

低温潜液泵的运行时间

柱塞泵的转速

柱塞泵的运行时间

程序控制盘压力

高压空温式气化器出口温度

高压水浴式复热器出口温度

高压储气罐出口压力

加气机压力

加气流量累积

报警和故障诊断功能

可燃气体超限报警

储罐液位压力报警（低限）

停电报警

控制柜超温报警

控制阀故障报警

二、澄清内容如下

1、总平图中加臭装置设备未确定，工艺区设备布置仅供参考，供投标单位估算工艺配管、控制系统配线等费用。

2.招标文件技术规范中，柱塞泵、高压气化器、复热器、顺序控制盘按工艺流程要求，做成柱塞泵撬和高压气化撬。

3.招标文件技术规范中，LNG储罐设备参数中储罐封结真空度为≤0.05Pa，绝热方式为高真空多层缠绕。

4.招标文件工程内容包括可燃气体报警系统及安装，含报警主机1套及探头10只。

未尽事项，按原招标文件执行。

三门县道生加气站有限公司

浙江方圆工程咨询有限公司

三门县公共资源交易管理办公室

2016年2月5日