三门县大湖塘全民健身中心泳池设备采购及安装

招 标 文 件

备案登记号：三招建【2016】    号

招   标   人：三门县体育局

招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室

二 ○ 一 六 年 七 月

三   门   县

建设工程招标文件

备案登记号：三招建[2016]   号

项目名称：三门县大湖塘全民健身中心泳池设备采购及安装

招 标 人：三门县体育局（盖章）

联 系 人：吴梅岚

联系电话：0576-83335603

招标代理：浙江方圆工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：陈微波

联系电话：0576-83322830

招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室（盖章）

二○一六年七月

目  录

招标公告	3

第一章  投标须知	10

第一节	总  则	10

第二节	招标文件	11

第三节   投标文件的编制	12

第四节  投标文件的递交	13

第五节	开   标	14

第六节	评   标	14

第七节	授予合同	21

第二章 合同条款及格式	23

第三章 招标货物清单、招标范围及技术要求	39

第四章  投标文件格式	77

附件一～附件二十四

三门县大湖塘全民健身中心泳池设备采购及安装

招标公告

本招标项目 三门县大湖塘全民健身中心泳池设备采购及安装项目已批准建设，项目业主为 三门县体育局，建设资金为 财政拨款 ，代理机构为  浙江方圆工程咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购及安装进行公开招标。

现将本次招标内容和投标资格条件等公告如下：

一、项目概况：

项目名称：三门县大湖塘全民健身中心泳池设备采购及安装项目

登记号：三招建[2016]        号            招标方式：公开招标

建设单位：三门县体育局                    项目类型：设备采购及安装

项目地址：三门县大湖塘全民健身中心        标段划分情况：一个标段

二、项目规模及招标内容：

三门县大湖塘全民健身中心游泳馆内置25×16米短标泳池一座，本项目为三门县大湖塘全民健身中心泳池设备采购及安装项目，泳池水处理工艺采用安全可靠的逆流式循环处理方式。过滤工艺采用压力式石英砂中速过滤，消毒方式为分流量臭氧辅以常效氯消毒。游泳馆内配套泳池水处理系统、三集一体除湿热泵系统、空气源热泵系统。

招标范围：游泳馆水处理系统、三集一体除湿热泵系统及空气源热泵系统，包括但不限于采购、运输、卸货至指定地点、保险、技术服务、安装及调试、验收、培训、售后服务等。招标范围和技术规格及要求详见招标文件。

预算造价：本次招标工程约  220 万元。

工期：投标人能提供最短交货周期和安装周期，供货期在签订合同后不超过     日历天，安装期不超过     日历天。

三、投标人资格条件

1）投标人必须具有机电工程施工总承包或机电设备安装工程专业承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期，拟派项目经理具有机电工程专业二级注册建造师资格，并具有B类安全生产考核合格证，投标人并在人员、设备、资金等方面具备相应的供货安装能力；

2）投标人须为中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格的游泳池设备专业生产制造企业，营业执照必须在有效期内，经营年限5年以上，同时许可经营范围包含本次招标主要设备（泳池水处理设备）的制造销售，且注册资金1000万以上；

3）业绩要求：投标人提供2013年1月1日以来单项合同 150 万元及以上游泳池设备采购及服务类似业绩（时间以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同原件，同时合同原件能明显体现包含水处理系统、三集一体除湿热泵系统）；

4）至投标截止时间前3年内，投标人无行贿犯罪记录；

5）具备增值税一般纳税人资格；

6）投标人需通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001或 GB/T28001认证;

7）所有产品须有生产合格证；

8）主要设备（游泳馆水处理、三集一体除湿热泵、空气源热泵）投标品牌制造厂商出具的针对本项目的有效授权；

9）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

10）不接受联合体投标。

四、报名方式：

凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易中心网站本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件。需索取书面招标文件的请到招标代理机构领取，如需邮购，请另付50元人民币特快专递费。三门县公共资源交易中心网址：http://www.smztb.com 。

五、本工程投标保证金为：人民币  44000元整。招标文件资料费为300元/家（提交投标文件时缴纳），售后不退。

六、投标文件的递交

1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年    月      日上午  时，地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼）。

2） 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、其他

1）各投标单位如未在中心网站（网址：http://www.smztb.com）进行建设工程企业（包括拟派的项目负责人）注册，请先注册，注册完成后携带相关原件至三门县公共资源交易中心交易一科进行审核，审核通过后，投标人的帐号才能使用。否则，电子招投标交易系统将无法签收您的投标文件。

2）投标人在递交投标文件时应确保交易证处于有效期内，如未办理或已过期的，请提前至交易中心财务室缴费办理。否则，电子招投标交易系统将无法签收您的投标文件。

交易证办理咨询0576-83336115

八、联系方式

招 标 人：三门县体育局

联 系 人：吴梅岚

联系电话：0576-83335603

招标代理机构：浙江方圆工程咨询有限公司

联 系 人：陈微波

电    话：0576-83322830

地    址：三门县海游街道人民路252号二单元603室

邮    编：317100

投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 三门县大湖塘全民健身中心泳池设备采购及安装项目 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 三门县大湖塘全民健身中心 |
| 3 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 4 | 1.1 | 质量保证期 | 安装调试验收合格后24个月 |
| 5 | 1.1 | 工期要求 | 投标人能提供最短交货周期和安装周期，供货期在签订合同后不超过 日历天，安装期不超过 日历天。 |
| 6 | 2.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 7 | 2.2 | 招标范围 | 本次招标项目为游泳馆水处理系统、三集一体除湿热泵系统及空气源热泵系统，包括但不限于采购、运输、卸货至指定地点、保险、技术服务、安装及调试、验收、培训、售后服务等。 |
| 8 | 3.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 9 | 4.1 | 投标人要求 | 1）投标人必须具有机电工程施工总承包或机电设备安装工程专业承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期，拟派项目经理具有机电工程专业二级注册建造师资格，并具有B类安全生产考核合格证，投标人并在人员、设备、资金等方面具备相应的供货安装能力； 2）投标人须为中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格的游泳池设备专业生产制造企业，营业执照必须在有效期内，经营年限5年以上，同时许可经营范围包含本次招标主要设备（泳池水处理设备）的制造销售，且注册资金1000万以上； 3）业绩要求：投标人提供2013年1月1日以来单项合同 150 万元及以上游泳池设备采购及服务类似业绩（时间以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同原件，同时合同原件能明显体现包含水处理系统、三集一体除湿热泵系统）； 4）至投标截止时间前3年内，投标人无行贿犯罪记录； 5）具备增值税一般纳税人资格； 6）投标人需通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001或 GB/T28001认证; 7）所有产品须有生产合格证； 8）主要设备（游泳馆水处理、三集一体除湿热泵、空气源热泵）投标品牌制造厂商出具的针对本项目的有效授权； 9）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 10）不接受联合体投标。 |
| 10 | 4.2 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 11 | 13.1 | 投标文件组成 | 投标文件由技术资信标、商务标两部分组成： ①技术资信标 - 商务条款偏离表（附件三）； - 技术参数响应表（附件四） - 投标货物规格和技术参数偏离表（附件五）； - 投标致函（如果有的话）（附件六）； - 图表（如果有的话）（附件七）； - 货物包装和运输方案（附件八） - 投标货物的安装方案（附件九） - 售后服务（附件十） - 投标方一般情况（附件十一）； - 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（附件十二）； - 成功案例和业绩证明（投标人2013年1月1日以来同类项目实施情况一览表、合同复印件、中标通知书等）（若有）（附件十三）； - 投标人的信誉（重合同守信用或银行资信等）证书、荣誉证书（若有）（附件十四）； - 货物的制造、安装及验收标准（附件十五）； - 投标货物产品检测报告、鉴定证书（附件十六）； - 产品说明、产品样本（附件十七）； - 资格声明（附件十八）； - 制造商资格声明（附件十九）； - 贸易公司（作为代理）的资格声明（附件二十）； - 货物合格文件要求（附件二十一）； - 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料； - 评分规则中涉及的所需提交的材料; - 资格审查资料（提供以下与原件一致的复印件，复印件与技术资信标一起装订成册，复印件要求加盖法人单位公章，证书必须有效。原件带入开标现场备查，供评委在评审需要时随时查验，评委需查验时无法提供原件的按无效标处理）： - 法定代表人授权委托书（附件二十二）和授权代表身份证复印件； - 诚信投标承诺书（附件二十三） - 企业法人营业执照、资质证书上、税务登记、企业代码证复印件（复印件加盖单位公章）备注：提供“三证合一”新版营业执照的可不提供税务登记、企业代码证； - 项目经理建造师证书、安全生产考核合格证复印件（复印件加盖单位公章）； - 制造商专项授权书（原件）； - 中国泳协2012～2016年度装备委员会五星级会员证书； - ISO9001、ISO14001等质量认证证书； - 国家实行强制性认证的证书； ②商务标 投标人应按招标文件要求填写报价表，此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所涉及的费用。 - 投标函；（格式见附件一，投标函内容不得为空，否则作否决投标处理） - 投标报价汇总表（格式见附件二） - 货物分项报价表（见附件1） - 备品备件分项表（见附件2） - 专用仪器仪表及工具分项报价表（见附件3） - 包装、运输及保险分项报价表（见附件4） - 其他分项报价表（见附件5） - 投标保证金票据复印件和开户许可证复印件； |
| 12 | 14.1 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 13 | 15.1 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 14 | 15.3 | 投标报价要求 | 商务报价法 |
| 15 | 15.15 | 投标总报价上限 | 本项目设有效投标报价上限，有效投标报价上限在商务标开标前临时设定并公布。投标人的商务报价超过上限价的将以无效标处理。 |
| 16 | 16.1 | 投标担保要求 | 投标保证金的形式：采用网银转帐从投标人的基本账户转出。 投标保证金金额：人民币肆万肆仟元整（¥ 44000元）。 投标保证金缴纳截止时间（银行到帐时间）：2016年 月 日00时00分 投标保证金的有效期：同投标有效期。 投标人应登录三门县公共资源电子招投标交易系统（以下简称交易系统）获取虚拟帐户，并按“保证金缴纳说明单”中的收款户名、收款银行、收款帐号（即虚拟账户）缴纳保证金，具体操作见中心网站办事指南《三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明》。 不匹配的保证金视为投标保证金有缺陷，保证金缴纳无效。下列投标保证金为不匹配缴纳： 1、不是从交易系统登记的企业基本账户一次性足额转入系统生成的虚拟账户。 2、投标保证金缴纳截止时间前保证金未到账。 3、采用了其他投标人的虚拟帐户缴纳保证金。 4、如企业基本帐户有变更，企业在【提交订单】前，应在交易系统中先变更帐户信息（并审核通过），否则系统会判定保证金无法匹配。 |
| 17 | 17.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 18 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份。 |
| 19 | 19.3 | 投标文件密封 及装订 | 技术资信标和商务标必须采取单独密封 |
| 20 | 20.1 23.1 | 投标文件提交 地点与开标地点 | 投标文件递交至：三门县公共资源交易中心 地址：三门县海游镇广场路22号（大湖塘新区）交通大楼四楼 |
| 21 | 20.1 21.1 | 提交投标文件 截止时间与开标 时间 | 2016年 月 日上午9：00 时； |
| 22 |  | 工程担保 | 履约担保的形式：转帐支票、银行汇票或电汇 投标人提供的履约担保金额为合同总价的10% ，在签定合同之前必须到位。 |
| 23 |  | 其他 | 在公示期间中标候选人向招标人提供经检察机关查询的近三年内企业及法人代表的行贿犯罪档案，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。 |

# 第一章  投标须知

## 总  则

1.工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2.招标范围

2.1本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表。

3.资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表。

4.投标资格

- 4.1投标人资质等级要求见前附表所述。

4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

4.3本项目不接受联合体投标。

5.投标费用

5.1投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

5.2招标文件每套300元。

6.现场条件

6.1已具备施工条件。

7.踏勘现场

7.1投标人自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

7.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

7.3除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）投标公开函；

（2）投标须知及投标须知前附表；

（3）合同条款；

（4）技术要求；

（5）投标文件表格式等；

8.2除上款内容外，招标人对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

8.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标文件规定的时间内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人在下载或收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内将统一在三门县招投标中心网站“网址：http://  www.smztb.com”作出答复，由投标人自行下载。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

10.招标文件的修改

10.1招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间15日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http:// www.smztb.com”）修改招标文件，由投标人自行下载。不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。

11.招标文件的备案

11.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构、行业监管部门备案盖章的一律无效。

12.招标文件的解释权

12.1本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

第三节   投标文件的编制

13.投标文件的组成

13.1本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表。

14.投标文件的格式

14.1本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表。

- 投标报价组成

15.1报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。各投标人应根据招标人提供的技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计，保留整数。

15.2对本项目招标范围的项目内容，由中标单位根据招标文件的要求，以包工、包料、包质量、包工期、包调试验收、包造价、包安全、包文明施工的方式闭口价承包（业主提出的更改除外）。

15.3本次招标只有一次投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供真实的且对招标人最优惠的投标报价。有选择的报价将不予接受。

15.4投标人应按招标文件中《投标报价汇总表》格式填写相关内容。

15.5投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价之中。

15.6本项目设有效投标报价上限，有效投标报价上限在商务标开标前临时设定并公布。投标人的商务报价超过上限价的将以无效标处理。

15.7附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更，否则可能引起评标扣分。

15.8投标人能提供最短交货周期和安装周期，供货期在签订合同后不超过     日历天，安装期不超过     日历天。

- 投标担保

16.1投标人按本须知前附表规定执行。

16.2对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

16.3中标候选人的投标保证金待招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还（不计息）。其余投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还（不计息）。投标保证金一律采用转帐形式退还到投标人注册地开银行的帐户上，投标人须在退款时注明开户银行名称和帐号。

16.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

(1) 投标人违反《诚信投标承诺书》承诺内容，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%不予退还；

(2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

(3) 投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交安全资格审查材料和履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

(4) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

(5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

16.5投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

17.投标有效期

17.1投标有效期详见本须知前附表，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

18.投标文件的份数和签署

18.1投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。

18.2招标文件附件中要求由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均按要求签章。

18.3当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 第四节  投标文件的递交

19.投标文件的装订、密封与标志

19.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。（参考格式见附件）

19.2密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

19.3投标文件的技术资信标和商务标必须采取单独密封。

20.投标文件的递交

20.1投标人应按本须知前附表规定的地点，在本须知前附表规定的截止时间前提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

（1）投标人提交投标担保确认单；

（2）投标人提交《三门县建设工程诚信投标承诺书》（参考格式见附件）；

（3）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）参加开标会议，经招标人确认身份后（招标人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

21.投标截止期

21.1投标文件的截止时间详见本须知前附表规定。

21.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

22.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开   标

23.开标

23.1招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表所规定的地点公开举行开标会议。

23.2开标会议由招标人组织并主持。

24.投标文件公布

24.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

24.2招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

25.开标顺序

25.1技术资信标→商务标，在开商务标前临时设定并公布有效投标总报价上限。

## 评   标

26.评标会议

26.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

26.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

28. 投标文件符合性鉴定

28.1评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

28.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

29．投标文件的澄清

29.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏顶或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

29.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

30.投标文件的评审

30.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的,应当向投标人质询,如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的,则评标委员会应认定该投标人串通投标的嫌疑,其投标文件按无效标处理:

（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）涉嫌故意拉高或压低投标报价。

30.2投标文件有下列情况之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（2）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（3）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

（4）投标文件组成不符合招标文件前附表要求的；

（5）资格资料不符合招标文件要求的；

（6）法律法规有规定的。

30.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）违反招标文件其他实质性条款规定的。

30.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审拉开距离认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）经商务标修正后，属招标文件报价要求中规定无效标的；

（2）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

30.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

31.商务标的修正

- 31.1对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会对其投标报价进行复核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价（除投标函外）进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。如发现投标人的表格内容与招标文件不一致时，评标委员会将按招标文件表格的内容调整。

（2）除投标函外，如果结转前与结转后的数据不一致，以结转前的数据为准，调整结转后的数据。

（3）投标函中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

（4）校核投标函中的投标总价和投标项目价格表（附件二）的投标总价，如不一致时，在总报价不变的前提下，由评标委员会根据合理的原则对其计算错误予以纠正。

31.2按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

32.评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》、《浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见(浙政发[2009]22号)》、《工程建设项目货物招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令 第27号）、等有关法律、法规，结合本工程实际，遵循公平、公正、科学、择优的原则选择中标人，制定本办法。

32.1评标程序

（1）先开技术资信标，由评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后即公布投标人技术资信得分情况，公布报价上限值，之后开商务标。

（2）投标上限价在开商务标前宣布，若投标人的投标报价超过上限价，则做无效标处理。

32.2评标办法

本评标办法采用综合评估法。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人，将被推荐为中标候选人。

32.3评分细则

（1）技术资信标40.0分（其中技术部份28.0分、资信部份12.0分）、商务报价标60.0分。

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算表，并签字。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

评分标准细则

| 序号 | 项 目 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分值构成 (总分100分) |  | 投标报价： 60 分 技术部分： 28 分 资信部分： 12 分 |
|  | 评标基准价计算方法 |  | 基准值计算公式：如果有效投标报价超过7家(包含7家)，则去掉1个最高价,1个最低价;若小于7家,则不去;将其投标报价取平均值后*98%做为评标基准价。 |
| 1 | 投标报价（60分） | 投标报价与基准价偏差 （60分） | 1）投标报价等于评标基准价时，得基准分60分； |
|  |  |  | 2）投标报价相对评标基准价每高1个百分点扣报价分0.6分； 计算公式为：投标报价得分=60-（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100×0.6； |
|  |  |  | 3）投标单位报价相对评标基准价每低1个百分点扣报价分0.4分； 计算公式为：投标报价得分=60-（评标基准价-投标报价）/评标基准价×100×0.4保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2 |  | 系统配置方案及设备技术性能 （8分） | 1）设备配置和选型合理，各项技术参数，技术性能符合或优于招标要求，制造工艺先进、原材料优良，0-2分； 2）系统性能优越，运行可靠，操作使用方便，0-2分； 3）采用市场知名品牌的先进产品，设备成熟、定型，市场主流产品，0-2分； 4）产品的市场认知度及市场占有率，0-2分。 针对项目泳池功能系统的重大实质性负偏离一项即作废标处理（实质性条款具体见技术参数中不允许偏离的实质性参数一览表）。 |
|  |  | 技术方案可行性和合理性 （3分） | 对项目内容和系统工作特性理解，技术方案阐述全面论证合理且安全、实用针对性强，在环保节能、运行管理方面具备优势。 0-3分。 |
|  |  | 设备品质保证 （10分） | 1）游泳池生产厂家具有游泳池水处理设备省级及以上高新技术产品认定证书且在有效期内的得2分，无不得分（提供证书复印件，原件备查）。 |
|  |  |  | 2)游泳池生产厂家具有游泳池水消毒设备省级及以上高新技术产品认定证书且在有效期内的得2分，无不得分（提供证书复印件，原件备查）。 |
|  |  |  | 3)游泳池生产厂家具有三集一体除湿热泵高新技术产品认定证书且在有效期内的得2分，无不得分（提供证书复印件，原件备查）。 |
|  |  |  | 4)空气源热泵生产厂家具有高新技术产品认定证书且在有效期内的得1分，无不得分（提供证书复印件，原件备查）。 |
|  |  |  | 5）投标人提供的泳池水处理主要产品（包括石英砂过滤罐、臭氧发生器、毛发收集器、臭氧反应罐）通过省级及以上质量检测机构检测合格，四项齐全的得1分，缺一项不得分（需提供证书复印件，原件备查）。 |
|  |  |  | 6）空气源热泵机组需提供通过国家级质量检测机构出具的检测合格证明材料（与投标设备型号参数必须一致），两项齐全的得1分，缺一项不得分。（需提供证书复印件，原件备查） |
|  |  |  | 7）三集一体热泵品牌具有国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认证的检测报告或实用型新技术证书的得1分；（提供证书复印件，原件备查）。 |
|  | 技术部分（28）分 | 施工方案 根据投标单位的施工方案进行打分 （5分） | ① 设备的施工安装、调试和检验方案是否全面、合理、可行。（满分1.5分） ② 投标人项目经理、技术员等施工管理人员组织及配备、质量保证体系及保证质量措施是否得力，全面完善。（满分1分） ③ 工期、施工进度计划是否科学合理安排，是否有安装进度计划表，工期保障措施保障得力。（满分1.5分） ④ 投标人针对本项目的交货、运输、保险、现场保管、验收方案是否妥当，供货保障措施是否完整。（满分0.5分） ⑤ 安全文明环保施工是否措施合理得当。（满分0.5分） |
|  |  | 实力与技术水平 （2分） | 2）针对本工程的深化设计方案（含机房布置图，池体管路布置图、三集一体除湿热泵系统深化方案等，供应商需对设备吊装孔位置及尺寸提出要求，并在优化设计图纸中给予明确表示。）（2分）。优：2分，良1.5分，中：1分，差不得分。 |
| 3 | 资信部分 （12分） | 体育场馆内业绩 （6分） | 2013年1月1日以来承接过类似业绩游泳池水处理设备供应及安装的工程合同额300-500万（含300万，不含500万）每个得1分，500万以上（含500万）每个得2分，投标书中应该附网上中标公示截图，中标通知书、合同（缺一不得分），（提供证书复印件，原件备查）。 备注：合同原件中能明显体现包括水处理系统、空气源热泵系统、三集一体除湿系统，没有体现不得分。 |
|  |  | 售后方案及人员培训 （1分） | 售后服务体系完善，定期巡访制度好，能满足游泳池设备运行要求，更换零部件等响应时间短，培训人员专业结构合理，人员培训安排合理、周到。满分1分； |
|  |  | 企业信誉（1分） | 投标人具有2012至2016连续五个年度中国游泳协会装备委员会五星级会员资格的得1分，五星级以下不得分（提供证书复印件，原件备查） |
|  |  | 对投标人免费赠送的备品备件、易损件、专用工具情况的综合评价，能否长年提供相关设备的备品、备件情况。（提供承诺书）：（1分） | 优：1分，良：0.8分，中：0.6分，差：0.4分，无不得分。 |
|  |  | 质保期（2分） | 本工程质保期要求2年，保修期为2年的得0分，在此基础上每增加1年加1分，最多加2分。 |
|  |  | 维保机构（满分1分）： | 投标人在浙江省境内设有分支机构的得0.5分，投标人在台州地区范围内设有分支机构的得1分；浙江省以外不得分（需提供分机机构房产或租房协议，机构办公场所及人员办公照片）没有不得分。 |

（2）投标人的总得分=技术部份得分+资信部份得分＋商务标得分（最后结果保留二位小数，第三位四舍五入）。

（3）评标委员会按总得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人，即得分最高者为中标候选人，若出现得分并列，以投标报价低的排名在前；如均相同，则抽签确定。

（4）如中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，本次招标失败，重新组织招标。

33.4投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标采购单位备查。

34.中标候选人公示

34.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com）进行公示，公示期不得少于3个工作日。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。

34.2公示期间，投标人对中标候选人资格有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

34.3涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

34.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）按本章第30项规定应作无效标处理的；

（3）拒绝按本章第34.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

## 授予合同

35.中标通知书

35.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应重新组织招标。

35.2 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

35.3招标人以书面形式向中标单位发出《建设工程中标通知书》，同时将中标结果在三门县公共资源交易网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

35.4 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

36.合同签订

36.1自《建设工程中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

37．履约保证金

37.1中标人应在签定合同之前，将履约保证金按本招标文件规定汇入招标人指定帐户。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

37.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第二章 合同条款及格式

说明：如发包方、承包方双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

# 中标合同

# 第一部份 合同通用条款

1.    定义：除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1  “买方”是指合同协议书中指明购买货物和服务的单位。

1.2  “卖方”是指投标文件为买方接受并与买方签订合同协议书的单位。

1.3  “检验机构”是指位于工作现场所在地的国家指定的检验部门或单位。

1.4  “工作现场”是指“合同专用条款”规定的合同货物座落使用的地方。

1.5  “合同货物”是指卖方提供的设备、材料、备件或其中任何一部分。

1.6  “技术资料”是指与合同货物的检验、安装、试运行、性能考核、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.7  “技术服务”是指在合同货物的安装、试运行、性能考核、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的技术指导、协助以及监督等。

1.8  “技术培训”是指在合同货物的安装、试运行、性能考核、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的培训。

1.9  “安装”是指有关货物、备件和材料的安装工作，包括按照设计图将零部件放置在适当的位置并连接起来。

1.10 “试运行”是指为验明合同货物的性能，在安装完毕后对单台货物（子系统）和一系列货物（系统）分别进行的测试。

1.11 “性能考核”是指根据合同协议书的规定进行的，用以确定合同货物是否达到所规定的技术性能和保证指标的考核。

1.12 “验收”是指合同货物在性能考核中达到规定的技术性能和保证指标之后，买方对合同货物的接受。

1.13 “质保期”是指自验收之日起一定期间内，卖方保证合同货物的适当和稳定运行，并负责消除合同货物存在的任何缺陷，买方不承担消除货物自身缺陷的费用。

1.14 “合同货币”本合同项下的支付中所使用的货币为人民币。

1.15 “合同价格”是指在卖方完全和适当地履行其合同义务后，买方根据合同规定支付给卖方的价款。

1.16 “合同生效日”是指在“合同专用条款”规定的所有条件得到履行时的日期。

1.17 “日”是指日历日数。

1.18 “月”是指日历月数。

1.19 “知识产权”是指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.	  合同范围

2.1  买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供“合同专用条款”中规定的“合同货物”以及相关技术服务、技术培训和技术资料。

3.	  合同总价

3.1  本合同总价为“合同协议书”标明的金额。合同总价是固定价格。

3.2  合同货物的分项价格表详见合同协议书。

4.	  支付

4.1  买方应根据“合同专用条款”规定的支付方式进行支付。

5.　 履约保证金

5.1  卖方应在签定合同之前，向买方提交“合同专用条款”中所规定金额的履约保证金。

5.2  如果卖方在合同有效期内未能履行本合同项下卖方的义务，买方有权从履约保证金中追索。

5.3  履约保证金应采用本合同货币，并根据“合同专用条款”的规定采用下述方式之一提交：

银行保函：由买方可接受的的银行。其格式采用招标文件中提供的格式或买方可接受的其他格式；或银行本票、银行汇票。

5.4  本合同第11.5条规定的质保期期满证书签署日期起60日后，履约保函失效，其他形式的履约保证金买方将退还卖方。

6.   交货和保险

6.1  合同货物大约净重、总毛量、总体积规定见“合同专用条款”。

6.2  卖方应按照“合同专用条款”规定的交货期限、批次和交货条件交付合同货物。实际交货日期的规定见“合同专用条款”。

6.3  装运地点规定见“合同专用条款”。

6.4  卸货地点规定见“合同专用条款”。

6.5  发货前通知，在“合同专用条款”规定的期限内，卖方应将合同号、货物的名称、装运数量、金额、包装件数、总毛重、总体积（立方米）、以及货物准备发运和预计到达卸货地点的时间以传真方式通知买方。如果有易燃货物和危险货物，亦应注明有关细节。

6.6  卖方应按“合同专用条款”中的有关规定装运并交付合同货物。

6.7  运输保险，卖方应按合同货物的发票价值110 ％的金额为货物办理运输保险。若交货地点为买方项目现场，则以卖方为受益人；若交货地点为卖方工厂，卖方代办货物运输及保险，则以买方为受益人。如果合同货物在运输途中丢失或损坏，卖方应协助买方向保险公司请求赔偿或者代表买方向保险公司索赔，并根据买方要求尽快以原合同价格补供丢失或损坏的合同货物。

6.8  如果卖方未能按照合同规定的交货期间交货，卖方应按“合同专用条款”的规定支付违约金或提供其他救济。违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同货物的义务。

7.   包装与标记

7.1  除非合同中另有规定，合同货物应由卖方用新的坚固的木箱进行包装并采取防漏、防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保证合同货物能够经受多次搬运、装卸和长途运输。

7.2  卖方应在每个包装箱的邻接四个侧面标明：目的地、收货人、合同货物名称、箱号/件号、毛重/净重、尺寸等内容。根据合同货物在装卸、运输上的不同要求，还应在包装箱上显著地标明“轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及其它国际运输中通用的标记。对于重量为二吨及以上的合同货物，还应在包装箱上标明重量、重心和挂钩位置。

7.3  在合同货物的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单副本一式两份；

B. 质量合格证副本一式两份；

C. 相关合同货物的技术资料一份；

D. 需要组装的部件及机器的系统装配图一式两份。

7.4  如果使用集装箱运输，卖方应在装箱以前对集装箱的状况进行检查，以确保用于运输合同货物的集装箱状态良好。集装箱内应备有充足的货物支架和包装垫木，以防止合同货物在集装箱内移动。卖方应对因其疏忽而导致的合同货物的任何损坏负责。

7.5  凡由于对货物包装不当或采取防护措施不充分致使货物损坏或丢失时，卖方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和唛头标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同货物的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

8.   技术资料

8.1  卖方应按照“合同专用条款”规定的期限和方式交付技术资料。

9.   检验

9.1  卖方或制造商应按照“合同专用条款”的规定对合同货物进行出厂检验。

9.2  如果在质保期满前发现合同货物存在缺陷，不论该缺陷是由于归咎于卖方的何种原因，包括但不限于隐蔽性缺陷或使用不适当的原材料引起的，买方均有权提请检验机构进行检验并有权凭根据检验结论向卖方提出索赔。

9.3  如果技术资料中规定的检验标准和规格不完全，检验机构有权自行决定按照国家的现行标准和／或检验机构认为合适的其它标准进行检验。

10.  技术服务和考核验收

10.1 合同货物的安装、试运行、性能考核应按照“合同专用条款”的规定进行。

10.2 在安装工作按照技术资料的规定完成后，合同双方应在安装结束后5日内签署安装证书。该证书的签署日期应视为安装工作完成日。

10.3 合同双方应按照“合同专用条款”的规定对合同货物进行性能考核。

10.4 如果合同附件2所规定的所有保证指标在性能考核中都已经达到，双方授权代表应在性能考核后5日内签署合同货物的验收证书一式四份，双方各持两份。

10.5 如果在本合同第10.3条规定允许的最后一次性能考核中仍有任何指标未达到合同协议书的要求，买方有权根据本合同第12条的规定向卖方提出索赔。

10.6 如果安装和/或试运行和/或性能考核因卖方原因发生迟延和/或在其它情况下发生额外费用，双方应根据“合同专用条款”的规定进行处理。

11.  保证

11.1卖方保证合同货物是全新的、技术先进的、质量优越的、没有设计上和材料及工艺上的缺陷、符合合同协议书的规定并且适合于合同规定的用途和目的。

11.2  卖方保证所交付的技术资料应是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同货物安装、试运行、性能考核、操作和维修的要求。

11.3 卖方保证及时派遣合格的技术人员提供合同货物运行必需的、专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。

11.4 卖方保证它是与合同货物和技术资料有关的知识产权的合法所有者或持有者。如果买方因使用合同货物而被诉称非法使用或侵犯了知识产权，买方应通知卖方，由卖方以买方名义并在买方的协助下自费处理与第三方的诉讼事务，卖方应补偿买方由此遭受的任何花费、赔偿或损失。

11.5 合同货物质保期的期限和内容为“合同专用条款”规定的期限和内容。质保期满后，买方应出具合同货物的质保期期满证书正副本各一份。

12.  索赔

12.1如果合同货物在检验、安装、试运行、性能考核和保证期内，卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求“合同专用条款”中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 由卖方自负费用修理有缺陷的合同货物或消除合同货物的缺陷或不符合合同之处。如果卖方不能派遣人员到工作现场，买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由卖方承担。

B. 由卖方自负费用以新货物替换有缺陷的合同货物或用新的技术资料替换有错误的技术资料，或者补供遗漏的合同货物或技术资料，同时卖方应在重新起算的保证期内对替换后的货物作出质量保证。卖方应自负风险和费用将替换后的货物或补供的货物运抵工作现场。对于急需的货物，卖方应以最快捷的方式，包括专车直送、空运等方式送达工作现场，并承担相关费用。

C. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同货物进行降价。

D. 拒收货物, 并由卖方退还买方已支付的合同价款，同时承担相关的损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保费、检验费、仓储费、装卸费以及全部保管和维护被拒收货物必需的其它费用。

E. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

12.2 如果索赔通知是在保证期满后30日内提出的，便应被认为是有效的。

12.3 如果卖方在收到买方索赔要求后，在“合同专用条款”规定的期限内未能做出回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方在收到买方发出的索赔通知后，未能在“合同专用条款”规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照本合同第12.1条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有权从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，超出履约保证金的部分卖方应另行赔付。

13. 不可抗力

13.1 如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以传真方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14日内以特快专递将当地政府部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

13.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。

13.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过“合同专用条款”规定的期限，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

14. 合同的终止

14.1如果卖方有下述违约行为或“合同专用条款”中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期后未能按“合同专用条款”中规定的最终期限交付合同货物和/或技术资料；或者

B. 卖方未能使合同货物达到合同协议书规定的技术性能和保证指标；或者

C. 卖方未能履行合同项下的任何义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后未能按“合同专用条款”中规定的期限对其违约行为作出补救。

14.2 如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

14.3 如果买方认定卖方在竞标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A. “腐败行为”系指在招标投标和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B. “欺诈行为”系指为了影响招标投标和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为，其旨在使投标价成为人为的、无竞争的价格，并使买方无法从公开有序的竞争中受益。

14.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按“合同专用条款”的规定对买方给予补偿。

15.	争议的解决

15.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方将争议提交买方所在地仲裁机构或提交法院判决。

16.  适用法律

16.1 本合同的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

17.  合同生效及其他

17.1 本合同在“合同专用条款”规定的条件全部满足后生效。

17.2 合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同有效期最长不超过“合同专用条款”规定的年限。合同到期后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响。债务人仍应向债权人履行其义务。

17.3 合同双方应各自承担中国税务机构向其征收的与执行本合同有关的税费。

17.4 合同双方除非“合同专用条款”另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

17.5 对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行并由合同双方授权代表签字。

17.6 合同双方在没有征得另一方的事先同意，任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

17.7 任何一方在执行任何合同条款和条件时准予另一方的放松、宽容、延迟或放纵或时间不得损害、影响或限制那一方在合同之下的权利，任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同分项的免责，或弃权。

17.8 合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的) 。

17.9 合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按“合同专用条款”中规定的地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

18.  合同附件

附件1	合同协议书

附件2 	履约保证金

附件1：

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方” ）为实施                    （项目名称）所需             （货物名称），己接受                     （卖方名称，以下简称“卖方” ）对该项目          （货物名称）        （招标编号）      （标段号，如果有的话）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l）中标通知书；

(2）投标书；

(3）合同专用条款；

(4）合同通用条款；

(5）招标文件第四章；图纸（如有）

(6）投标报价汇总表及其附件1-5、商务偏离表、技术参数响应表、主要部件结构性能响应表、投标货物规格和技术参数偏离表；图纸（如果有的话）

(7）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                    元（￥              ）。

4．卖方项目负责人（或项目经理）：                 。

5．卖方承诺按合同约定承担         （货物名称）的供应、安装、调试及缺陷修复。

6．买方承诺按合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

7．卖方应在收到买方的书面通知    天内，在买方工地现场安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

8．本协议书一式     份，合同双方各执   份。

9．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

买方：               （盖单位章）        卖方：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）    法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年    月＿日                                 年    月＿日

附件2：

履约保证金保函格式

（ 买方名称）    ：

本保函作为贵方与卖方（卖方名称）（以下简称卖方）于  年  月    日就           项目（以下简称项目）项下提供(货物名称)（以下简称货物）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函银行名称） 银行(以下简称银行)无条件地、不可撤销地保证本行、其继承人和受让人无追索权地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的10%，并以此约定同意如下：

1．只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充、变动，包括更换和/或修补有缺陷的货物 (以下简称违约)，无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式支付给贵方。

2．本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3．本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任，对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4．本保函在本合同规定的质量保证期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务（印刷体）：

签字人签名：

公章：

开具日期：

# 第二部份 合同专用条款

下述关于要采购的货物的具体资料是对招标文件合同第一部份合同通用条款的主要内容的具体补充和修改，如果与招标文件合同第一部份有矛盾的话，应以本资料表为准。

买受人（全称）  三门县体育局 （简称甲方）

出卖人（全称）                           （简称乙方）

签订地点：       三门县体育局

甲、乙双方依照招标文件第六章合同通用条款的主要内容，并在通用条款的基础上，达成合同专用条款如下：

一、工程概况

项目名称：三门县大湖塘全民健身中心泳池设备采购及安装项目

工程地点：三门县大湖塘全民健身中心

招标内容：游泳池设备采购及服务

工程立项批准文号：  三发改审【2015】165号文件

资金来源：财政拨款

二、合同货物的名称、品种、规格、数量和价格：（若合同货物过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

| 合同货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价款： （小写）， （大写）。 备注：上述合同货物报价含货物成本、采购费、加工制造费、包装费、运输费、劳务费、缺陷修补费、质保费、保险、利润、税金、技术服务、安装、调试运行等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |

本项目为固定单价合同，确定招标价格后，投标的综合单价不作调整。但货物清单中以“项”及“批”为单位的项目（包括循环水管路、通风系统）为包干价，请各投标人根据图纸自行考虑费用，计入投标报价，该部分为一次包死价，竣工结算时不作任何调整。

第二条  合同货物的技术标准，按下列执行：

2.1按国家标准执行；

2.2按部颁标准执行；

2.3若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；

2.4有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

2.5乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

2.6乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条  合同货物的包装标准

3.1设备（材料）包装应按国家标准或部（专业）标准规定执行。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。

3.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。

3.4全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

第四条  合同货物的交货方法、检验、保险

4.1交货方法：

4.1.1按下列执行：乙方送货上门；

4.2.到货地点：

4.2.1甲方指定的任何地点

4.3.合同货物的交货期限：约       天，具体设备供货时间，由甲方提前7天书面通知乙方。

4.4.乙方发货后24小时内，应将该设备（材料）合同号、设备名称、件数、总重量、总体积（立方米）、运单号、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知甲方，以便做好接货工作。

4.5检  验

4.5.1由乙方提供并经甲方认可的验收标准。验收标准应不低于国际/国家已公布的最新标准及本招标文件要求。

4.5.2合同内货物运抵工地并卸车后，应由甲方、监理、设计、造价服务和乙方进行工地开箱验货。但不免除乙方应承担的合同内货物验收的任何责任。

4.5.3乙方须在上述到货检验和工地开箱检货前5天，通知甲方开箱日期。

4.5.4若工地验货发现短缺、破损或与合同规定的数量、型号及外形不符，则甲、乙双方、监理、设计、造价服务单位须作记录并签字，此记录可作为甲方向乙方索赔的有效文件，索赔按合同有关规定处理。

4.5.5若工地验货发生因乙方过失引起的，修理、更换或补充而致使规定的时间表发生延迟，则甲方有权向乙方索赔由于安装延迟所造成的一切经济损失。

4.6保险

4.6.1乙方应自行办理与履行本合同有关的各类保险，并在出险时自行向保险公司索赔，以保障自身与工程的利益。

第五条  技术服务

5.1乙方须对合同货物的现场安装承担技术服务责任，并对安装单位就方法、工艺、程序和注意事项提出要求。

5.2安装开始前5天甲方将安装计划以书面形式通知乙方，乙方接通知后即应派出足够、合格的技术人员到现场，对设备安装的全过程进行技术服务，买方有权要求更换不合格的指导人员。

5.3安装过程中乙方应负责必要的工地培训。

5.4乙方派出的技术服务人员必须满足专业技术要求，以保证设备顺利安装，如因乙方原因造成延误，将合同条款处理。

5.5所有由乙方供货的合同货物应为完整的设备、组件或部件，不需要在工地进行加工、制造或修整。如果合同货物，包括组件或部件需要在工地进行加工、制作或修整时，所有费用应由乙方承担。

5.6乙方技术服务费已包括在合同总价中，在乙方完成其所有合同之前，甲方不另承担任何技术服务费用。

5.7如乙方现场技术人员不能及时解决现场所出现的技术问题，甲方有权要求乙方另派技术人员，乙方另派技术人员应在甲方提出要求后尽快到达现场，有关费用由乙方负责。

第六条  安装

6.1乙方应在安装工作开始前7天，向监理人提交本合同安装项目的安装措施计划，报监理人审批。其内容应包括：

安装场地布置及说明、主要临时建筑物设施布置及说明；

设备吊装方案；

设备安装方法及安装质量控制措施；

安装进度计划；

质量保证措施及安全措施。

6.2乙方在安装工作中使用的所有材料，应有合同货物质量证明书，并应符合图纸和国家现行有关标准的要求。

6.3安装使用的基准线，应能控制安装尺寸及安装精度。为设置安装基准线用的基准点应牢固、可靠、便于使用，并应保留到安装验收合格后方能拆除。

6.4安装检测必须选用满足精度要求，并经国家批准的计量检定机构检定合格的仪器设备。

第七条   试运行与初步验收

7.1试运行准备

7.1.1设备安装后，乙方应确保已向甲方提供试运行试验所有必需的技术文件。

7.1.2试运行，必须按照技术条款的要求，乙方参与和指导下由甲方组织进行一系列安装试运行测试。

7.2.2试运行试验

7.2.2.1试运行结果应由乙方和甲方见证人记录并形成文件，如有缺陷必须尽快处理，再进行了试运行试验，直至成功。

7.2.2.2试运行的所有费用已包括在合同价格中。

7.2.3初步验收

7.2.3.1应在试运行试验成功且有关手续完成后28天内发出试运行验收证书；在试运行验收证书后的28天内，甲方应向乙方发出初步验收证书。

7.2.3.2验收证书构成作为有效的支付文件。

第八条  培  训

8.1  培训范围

8.1.1为了使甲方的运行人员和维修人员了解设备的使用及维护，掌握正确的操作、调试和事故处理方法，乙方有责任对甲方技术人员进行技术培训，解释本合同范围内的所有技术问题。

8.1.2 乙方派出的专家，应有专业理论和实际操作经验，能胜任培训工作，培训费用包括在合同总价中。

第九条  付款方式：

9.1合同签订后14个工作日内，甲方支付合同价的20%预付款（不含预留金）；

9.2合同货物全部到货验收合格后28天内，甲方付至合同货物价款的60%（经总监理工程师、造价服务项目负责人、业主代表签字确认）；

9.3联动调试合格后3个月内，甲方支付至合同货物价款的85%（经总监理工程师、造价服务项目负责人、业主代表签字确认），同时甲方退还乙方的履约保函；

9.4工程竣工验收合格，结算审计结束后3个月内付至结算审计价的95%；留5%质量保修金在工程验收合格满足质保期要求后3个月内，扣除乙方需要支付的费用后付清（不计利息）。

第十条  质保期及售后服务

10.1乙方所供设备、材料质量质保期计算起始时间，从工程竣工验收合格之日起。

10.2在质保期内，如设备、材料出现质量问题，乙方接到甲方的通知后2小时响应，省内的24小时内，省外的48小时内派员到甲方现场，除免费及时予以更换合格的合同货物外，还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3质保期满后，如设备、材料出现质量问题时，仍应按上述时限及时处理，需更换零部件，甲方向乙方采购时，乙方除及时提供合格的合同货物外，价格上给予优惠。如果同一设备维修三次，乙方应予以无条件退换。

第十一条  对合同货物提出异议的时间和办法

11.1甲方在验收中，如果发现乙方合同货物不符合合同约定的，应一方面妥为保管，一方面在  2  工作日内向乙方书面提出异议。具体说明合同货物不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定合同货物的处理意见。

11.2乙方在接到甲方异议后，应在  2  天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第十二条 保修

12.1乙方对其所提供的货物免费保修  2  年，保修期从工程竣工验收合格开始。乙方应在接到报修通知后  2  天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

12.2如果乙方在收到报修通知后  2  天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

第十三条 维修

13.1保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十四条  乙方的违约责任

14.1乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的    10  %的违约金。

14.2乙方所交合同货物不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据合同货物的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理，给甲方造成损失的，甲方有权安排人员直接供货，扣除实际相应货款，并处以合同价款的0.1%的罚款；但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

14.3乙方因合同货物包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

14.4乙方提前交货的合同货物、多交的合同货物和不符合合同规定的合同货物，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

14.5乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

第十五条   不可抗力

15.1如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

15.2甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十六条  履约保证金

16.1本工程中标人应在签定合同之前向招标人提交中标价的10%的履约保证金。否则，招标人有权取消中标人的中标资格并没收其投标保证金(人民币)；

16.2中标人提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由中标人承担。

16.3如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十七条 转让与分包

17.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.2乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十八条 合同文件及资料的使用

18.1方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

18.2除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用上款中所列的任何文件和资料。

第十九条  其他

19.1本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，向工程所在地的人民法院起诉。

19.2本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

第二十条   乙方所购进口设备必须出示海关报关等证明材料且为原件，乙方报海关时必须与甲方共同完成。

第二十一条   招标文件第四章为本合同的组成部分，作为本合同的专用合同条款。

本合同一式 捌 份，其中正本贰份，双方各执壹份，副本 陆 份

甲方：    （公章）                  乙方：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日                               年    月    日

# 招标货物清单、招标范围及技术要求

# 一、招标货物清单及品牌要求

相关技术参数

根据CJJ122：2008规定和实际使用功能设计。泳池水质符合国际游泳协会FINA标准和CJJ244：2007的规定。本系统涉及的主要设计技术参数见下表：

| 序号 | 项目名称 | 游泳池 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泳池面积（m2） | 25×16=400 |
| 2 | 平均水深（m） | 1.6（1.4-1.8） |
| 3 | 泳池水容量（m3） | 672 |
| 4 | 循环方式 | 逆流循环 |
| 5 | 循环周期（小时） | 5 |
| 6 | 循环流量（m3/小时）5％ | 134.4 |
| 7 | 每日新水补充量（m3/d） | 33.6 |
| 8 | 均衡水池有效容积m3 | 35 |
| 9 | 池水设计温度（℃） | 28±1 |
| 10 | 过滤方式及滤速 | 石英砂过滤，≤25m/h |
| 11 | 出水浊度（NTU） | ≤0.1 |
| 12 | 消毒方式 | 分流量全程式臭氧消毒，投加率0.6mg/L，C.t值≥1.6,辅以长效氯消毒 |
| 13 | 臭氧投加量mg/L | 0.4-0.6 |
| 14 | 臭氧反应参数（C.t值） | ≥1.6 |
| 15 | 初次加热时间（小时） | 48 |
| 16 | 初次加热能耗（KW/h） | 412 |
| 17 | 恒温加热能耗（KW/h） | 124 |
| 18 | 热源(℃) | 空气源热泵直热 |
| 19 | 初次充水时间（小时） | 24 |
| 20 | 水池泄空时间（小时） | 9.6 |
| 21 | 循环给水管设计流速（m/s） | ＜2.0 |
| 22 | 循环回水管设计流速（m/s） | ＜1.0 |
| 23 | 水质监控 | 全自动水质监控，自动在线检测PHORP值 |

1、游泳池循环水处理设备清单

Q=134.4m3/h，逆流式循环

| 序号 | 名称 | 性能要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、循环水处理系统设备（Q=134.4m3/h，逆流式循环） |  |  |  |  |  |
| （一）循环水过滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 均衡水箱 | 4000*4000*2500(h)，总容积40m3，有效容积35m3，材质：304不锈钢，顶板1.0mm，侧板1.5mm，底板2.0mm内胆加强筋及接管均采用304不锈钢材料 | 套 | 1 | 国标优质 |
| 2 | 快开式毛发过滤器 | 每台循环水泵配置一台，筒身Ф400mm，进出口接口与水泵配套。快开式，304不锈钢外壳，壁厚4mm，304不锈钢过滤筒，配观察窗、带放气阀。耐压≥0.6Mpa,进出口经DN150/DN100 | 台 | 3 | 江苏碧波、江苏碧源、江苏恒泰 |
| 3 | 循环水泵 | 设计正常运行工况：流量70m3/h，扬程22m，功率7.5kw/台，铸铁叶轮、不锈钢泵轴、铸铁外壳、机械密封，进出口设有阀门、隔震软接头、出水端设有压力表和静音止回阀。底座配置减震装置。两用一备。 | 台 | 3 | 丹麦格兰富/德国威乐/ITT |
| 4 | 压力式不锈钢过滤器（立式） | 立式过滤器：Ф2000mm×2620mm(h)，过滤速度≤25m/h，过滤面积≥3.14m2/台，单台处理量≥70m3/h，材质：304不锈钢，壁厚6mm，设计压力0.6Mpa，含优质天然石英海砂滤料，粒径0.5~1.0mm；压力和时间控制反冲洗，反冲洗强度12-15L/s.m2，反冲洗时间5-7min。含滤料 | 台 | 2 | 江苏碧波、江苏碧源、江苏恒泰 |
| （二）臭氧消毒系统 |  |  |  |  |  |
| 5 | 臭氧反应罐(立式) | 立式罐：Ф1600×H2500mm，316L优质不锈钢材质，壁厚6mm，臭氧与水接触反应时间满足臭氧投加量在0.6mg/L时C.T值≥1.6的要求，单台有效容积2.8m3，带自动排气阀、耐压≥0.6Mpa | 台 | 1 | 江苏碧波、江苏碧源、江苏恒泰 |
| 6 | 臭氧发生器 | 负压制备、负压投加，臭氧投加量0.6mg/L，发生量80g/h/台，自带事故监控装置。产量连续可调，含全套臭氧附件：自动排气阀、水封、逆止阀、臭氧尾气消除装置等 | 台 | 1 | 江苏康尔、江苏碧源、江苏恒泰 |
| 7 | 臭氧投加、混气设备 | 含：臭氧增压泵，全套臭氧附件：自动排气阀、尾气破坏器、水封、逆止阀等。水射器 | 台 | 1 | 江苏碧波、江苏碧源、江苏恒泰 |
| 8 | 管道静态混合器 | SVX结构，筒身Ф125mm，长度1200mm，316L优质不锈钢材质，耐压≥0.6Mpa | 台 | 1 | 江苏碧波、江苏碧源、江苏恒泰 |
| （三）长效消毒、水质监控系统 |  |  |  |  |  |
| 9 | 絮凝剂投加系统 | Q≥23L/h；H≥1.5bar。PVC硬管连接，单相电机0.024KW；随带300L加药装置 | 套 | 1 | 德国普罗名特、意大利西科、美国米顿罗 |
| 10 | 长效消毒剂投加系统 | Q≥23L/h；H≥1.5bar。PVC硬管连接，单相电机0.024KW；随带300L加药装置 | 套 | 1 | 德国普罗名特、意大利西科、美国米顿罗 |
| 11 | PH值调整剂投加系统 | Q≥23L/h；H≥1.5bar。PVC硬管连接，单相电机0.024KW；随带300L加药装置 | 套 | 1 | 德国普罗名特、意大利西科、美国米顿罗 |
| 12 | 泳池专用水质在线检测系统 | 在线检测PH值、ORP值等水质参数。测量范围：PH值 1-14， ORP值100-999mv，实时在线检测，全自动微电脑控制，设定值可调，液晶数字显示。 | 套 | 1 | 意大利西科、德国普罗名特、美国卫星 |
| （四）池体附件与体育工艺器材 |  |  |  |  |  |
| 13 | 池底布水口 | DN50，池底给水型，ABS塑料 | 个 | 40 | 国产名牌 |
| 14 | 溢流回水口 | DN80，ABS塑料 | 个 | 18 | 国产名牌 |
| 15 | 池底主排器盖板 | 300×300mm，ABS塑料 | 个 | 3 | 国产名牌 |
| 16 | 加强型扶手 | 泳池标准型，316L不锈钢材质，采用直径约51mm的316L不锈管钢弯制而成，管子厚度为2.0 mm。扶手表面处理为镜面光，与预埋件接触紧密。 | 副 | 4 | 国产名牌 |
| 17 | 泳道线及预埋件 | 标准比赛型，φ120×25m，含紧线器，设计满足FINA（2005-2009）规则有关奥运会标准的规定。 | 条 | 5 | 国产名牌 |
| 18 | 泳道线绕线车 | 泳道线配套，每台可绕1条50m泳道线，绕线车的滚筒、轴头、车架、摇臂材质均为不锈钢材料制作，配有四个不锈钢万向轮，移动方便。1条50m泳道线，绕线车的滚筒、轴头、车架、摇臂材质均为不锈钢材料制作，配有四个不锈钢万向轮，移动方便。 | 套 | 3 | 国产名牌 |
| 19 | 出发台 | 符合FINA标准，可安装计时信息装置，出发台整体材质采用增强玻璃纤维制成，配有仰泳出发手柄，出发台起跳面为0.5米长×0.5米宽。出发台台面大摩擦力防滑设计，且配有泳道号码。国际泳联FINA认可产品。 | 套 | 12 | 国产名牌 |
| 20 | 溢水沟盖板 | ABS材质，300*28mm | 米 | 50 | 国产名牌 |
| 21 | 池岸式吸污机 | 1.5匹水泵，19寸的吸污头、15米1.5寸的吸污管、5米的伸缩管，不锈钢小推车等 | 套 | 1 | 国产名牌 |
| 22 | 救生椅 | 不锈钢材质，上置亚克力材质座椅 | 把 | 4 | 国产名牌 |
| （五）其他设备 |  |  |  |  |  |
| 22 | 电控柜 | 根据具体要求进行设计，柜内一次元器件选用进口品牌，控制循环泵、臭氧发生器、加药计量泵、水质监测仪表等提供电源,系统控制。 | 套 | 1 | 国标优质 |
| 23 | 电路系统 | 电线、电缆、镀锌桥架等按实际要求配置 | 套 | 1 | 国标优质 |
| 24 | 循环水管路 | UPVC，DN50-DN200，P=1.0MPa，包括所有池体和机房内部的循环水管道、安装附件、五金件等 | 批 | 1 | 台塑华亚、广州联塑、太仓环琪 |
| 25 | 阀门 | UPVC、DN50-DN200，P=1.0MPa，包括所有池体和机房内部管道上的阀门等 | 批 | 1 | 台塑华亚、天津三金、太仓环琪 |
| 26 | 安装辅材 | 弯头、管件、止回阀、避震器、压力表、钢支撑、防腐材料、密油漆、螺栓等标准件及预埋件：国标优质 | 批 | 1 | 国标优质 |

2. 空气源热泵系统设备报价明细表

| 序号 | 名称 | 性能要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、泳池恒温热泵系统（泳池直热型机组） |  |  |  |  |  |
| 1 | 池水恒温热泵循环水泵 | Q=25m3/h 扬程:H=22m功率:P=4kw/380v ，铸铁外壳、不锈钢轴及铸铁叶轮，机械密封，进出口设有阀门、隔震软接头、出水端设有压力表和静音止回阀。底座配置减震装置。3用一备 | 台 | 4 | 丹麦格兰富/德国威乐/ITT |
| 2 | 泳池恒温专用空气源热泵 | 循环加热型热泵，机组需采用顶出风及下进风形式，风扇须采用钢制铝合金扇叶，智能控制系统 自动判别机器故障并采取自我保护措施，智能除霜设计，钛合金池水换热器，机组外壳采用材质304不锈钢，输入功率泳池工况≤19.87KW；制热量≥92KW。 | 台 | 5 | 美的、芬尼克兹、天舒 |
| 3 | 泳池恒温热泵配电控制箱 | 根据具体要求进行设计，柜内一次元器件选用进口品牌，控制热水循环泵、空气源热泵提供电源,系统控制。 | 套 | 1 | 国标优质 |
| 4 | 热水管路、阀门与保温 | 镀锌衬塑管，P=1.0MPa，DN50-DN150，橡塑和铝皮保护 | 批 | 1 | 天津友发、正金元、江阴大华 |
| 5 | 热水阀门与保温 | 镀锌衬塑阀，P=1.0MPa，DN50-DN150，橡塑和铝皮保护 | 批 | 1 | 天津友发、正金元、江阴大华 |
| 二、淋浴热水热泵系统 |  |  |  |  |  |
| 6 | 淋浴水箱 | SUS304不锈钢保暖水箱 容量:L=18吨 含保温材料）4500×2000×2000mm(H)，壁厚按设计规范要求, 保温层采用聚氨酯整体发泡保温，厚度≥60mm。 | 套 | 1 | 国标优质 |
| 7 | 淋浴热泵循环水泵 | Q=24m3/h 扬程:H=22m功率:P=4kw，铸铁外壳、不锈钢轴及叶轮，机械密封，进出口设有阀门、隔震软接头、出水端设有压力表和静音止回阀。底座配置减震装置。1用一备 | 台 | 2 | 丹麦格兰富/德国威乐/ITT |
| 8 | 沐浴专用空气源热泵 | 顶出风循环加热型热泵，智能控制系统 自动判别机器故障并采取自我保护措施，智能除霜设计，机组外壳采用材质为304不锈钢，制热量:≥40Kw 输入功率名义工况≤:9.6Kw，380V | 台 | 3 | 美的、芬尼克兹、天舒 |
| 9 | 淋浴变频水泵 | Q=4m3/h 扬程:H=30m 功率：0.75kw 铸铁外壳、不锈钢轴及叶轮，机械密封，进出口设有阀门、隔震软接头、出水端设有压力表和静音止回阀。底座配置减震装置。一用一备。 | 台 | 2 | 丹麦格兰富/德国威乐/ITT |
| 10 | 淋浴热水系统配电控制箱 | 恒压供水设备，智能化变频控制系统，带隔膜气压罐按国标定制，ABB变频器或施耐德元器件。 | 套 | 1 | 国标优质 |
| 11 | 热水管路、阀门与保温 | PPR热水管，P=1.0MPa，DN50-DN80，橡塑和铝皮保护 | 批 | 1 | 伟星、联塑、公元 |
| 12 | 热水阀门与保温 | PPR热水阀，P=1.0MPa，DN50-DN80，橡塑和铝皮保护 | 批 | 1 | 伟星、联塑、公元 |
| 13 | 安装辅材 | 弯头、管件、止回阀、避震器、压力表、钢支撑、防腐材料、密油漆、螺栓等标准件及预埋件：国标优质 | 批 | 1 | 国标优质 |

3. 三集一体热泵系统设备报价明细表

| 序号 | 名称 | 性能要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、三集中一体恒温除湿热泵系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三集一体泳池热泵机组 | 主设备参数，总热量不小于149.0Kw，总冷量输出不小于123Kw,除湿量（回风28℃，65%）不小于87Kg/hr，标配送风量16000m3/h, ,冷媒：R-407C(环保冷媒)换热器材质：钛合金壳管式，压缩机采用“涡卷式（danfoss）、热泵参考尺寸4930*2000*2240mm。 | 台 | 1 | 加路力士“CAROLEX”、易达“VE-TECH”、普派克“POOL PoolPak” |
| 2 | 室外散热器 | 标配散热器散热量不小于：149KW；总风量60000M3/h | 台 | 1 | 加路力士“CAROLEX”、易达“VE-TECH”、普派克“POOL PoolPak” |
| 3 | 单面彩钢酚醛复合风管 | 1.材质:不燃A级彩钢酚醛铝箔复合保温风管2.形状:矩形3.风管外层彩钢厚度0.20mm,夹层酚醛厚度25mm,内层压花铝皮厚度0.08mm4.接口形式:承插式连接5.风管附件、支架设计要求6.除锈、刷油、防腐按设计要求(含送、回、排、新风管管路) | ㎡ | 650 | 江阴科星、江苏瑰宝、江阴维沃 |
| 4 | 70度防火调节阀 | 型号：1250*500 | 只 | 1 | 江苏丰瑞、江苏春意、靖江奇星 |
| 5 | 70度防火调节阀 | 型号：1600*500 | 只 | 1 | 江苏丰瑞、江苏春意、靖江奇星 |
| 6 | 70度防火调节阀 | 型号：500*400 | 只 | 2 | 江苏丰瑞、江苏春意、靖江奇星 |
| 7 | 出风口 | 型号：630×400，出风量：1800m3/h | 只 | 12 | 江苏丰瑞、江苏春意、靖江奇星 |
| 8 | 回风口 | 型号：1600*630,回风量：9000 m3/h | 只 | 2 | 江苏丰瑞、江苏春意、靖江奇星 |
| 9 | 回风口 | 型号：630*400,回风量：2200 m3/h | 只 | 1 | 江苏丰瑞、江苏春意、靖江奇星 |
| 10 | 低压铜管 | 1、材质:铜管2、连接方式:焊接 3、规格:φ28.6、4、压力试验、吹扫、清洗设计要求:压力试验，系统吹扫、压力试验、吹扫、清洗设计要求:压力试验，系统吹扫，5、绝热及保护层设计要求:难燃B1级橡塑保温19mm，含冷媒充注、绝热及保护层设计要求:难燃B1级橡塑保温19mm。 | 批 | 1 | 国标 |
| 11 | 安装附件 | 含支架、帆布软接、风管连接法兰 | 批 | 1 | 国标 |

备注：

为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，投标人如选择推荐品牌外的产品，需提供所选品牌厂商原厂盖章的参数响应承诺书，并提供相关的技术证明资料供专家和采购人审核，如不提供或不满足要求，将可能导致投标文件无效。

上述各设备材料清单中的内容为本次水处理设备材料采购的主要内容，但不限于上述内容，投标人应根据设计图纸填写招标范围内的所有内容，如有遗漏，将被视为其报价包含在其他项中，应免费向招标人提供。

本项目为固定单价合同，确定招标价格后，投标的综合单价不作调整。但货物清单中以“项”及“批”为单位的项目（包括循环水管路、通风系统）为包干价，请各投标人根据图纸自行考虑费用，计入投标报价，该部分为一次包死价，竣工结算时不作任何调整投标人应有能力将比赛工艺预埋件安装完毕（包含但不限于泳道线、召回线、出发台、扶梯等）

供货范围及设备技术参数要求见《工程量清单》。内提供的设备参数和推荐品牌作为选型参考的最基本要求，承包人可在满足相关标准和技术规程的基础上作进一步的优化，但所作优化不能低于招标文件的要求，否则按废标处理。

系统循环管道要求：

循环管道采用防腐、耐压好的优质国产UPVC管，耐压≥1.0MPa，提供的管道必须经卫生防疫部门检验，并符合饮用水卫生许可的标准要求。循环管道连接采用承插冷胶溶法连接，大口径管配件必须为注塑成型件，不得选用手工制作件和焊制连接件。

管道设置及配件的选用应充分考虑塑料管热胀冷缩管路和设备的影响。

输送臭氧气体的管道采用316L不锈钢管。

管路阀门：

系统管道阀门、水泵、过滤器等设备的阀门采用UPVC材质，口径大于等于DN150选用涡轮蝶阀，口径小于DN150可选用手柄对夹式蝶阀，阀门耐压等级为1.0Mpa；泳池系统注水、补水、排水的阀门采用铸钢闸阀，耐压1.6Mpa；换热器一次侧前后热媒水采用铸钢闸阀，耐压1.6Mpa，二次侧前后热水采用铸钢闸阀，304不锈钢阀芯，耐压1.0Mpa；小于DN50的阀门采用不锈钢或铜质球阀。

池身配件、池底排水口、可调进水口材质要求池身配件、池底排水口、可调进水口材质

二. 工程概况、招标范围及投标报价要求

本工程招标、投标人报价、中标人工作范围如下：

- 工程概况：

本项目位于三门县大湖塘新区XC-02-04-09地块。项目地块南侧和西侧都与本区块内机动车道路相邻，南侧环湖南路，北侧为幼儿园，东侧为滨海大道桥梁，西侧道三门剧院。自然条件优越，交通较为便利。设计为专用体育场馆类泳池，设有室内短标准池一座，建成后可满足举办单项游泳比赛和专业运动队训练、观摩、交流的要求，日常面向社会开放，满足百姓全民健身和休闲锻炼的需求。标准池采用逆流式循环方式。过滤方式为石英砂中速过滤，消毒方式为臭氧消毒辅以常规氯消毒。

- 本项目招标及投标人报价范围：

本工程所需包括泳池水处理系统（含供回水管道系统、溢流水回收系统、循环水泵系统、过滤系统、全自动水质全自动水质监控管理系统、池水加热恒温系统以及以臭氧消毒为主、投加消毒剂为辅的消毒系统内所有设备及管道系统的设计、制造、运输、成套、安装、调试、验收及保修等的全部费用）；池水恒温加热、淋浴用空气源热水系统、泳池专用三集一体热泵系统；体育工艺器材的全部设备、材料、随机备品配件及专用工具，详见内容招标文件“招标货物清单及技术要求”及“合同主要条款” 。投标报价中应包含运抵买方工地现场，负责供应、运输、安装、调试及所有的费用，直至买、卖双方共同验收合格，技术培训和质保期内的维修、保养等售后服务，交付买方使用，即交钥匙工程。本次投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包含从设备采购到安装调试服务，包括主要设备、附属设备、安装辅材等的供货、运输（运输到项目现场）、保险、安装、总承包服务费、试验、调试、检测、培训、试运行及保修期内维修保养、备品备件、易损件、专用工具等；泳池预埋件的指导安装等，直至施工质量验收合格，符合合同要求，交付买方使用以及质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、劳务、服务和费用全部由中标单位承担。保险、风险费（市场价格风险、运输安全等风险）、税金(含增值税、关税)、企业内部管理费、利润等。监制监造、调试、检测、验收、技术培训费。图纸及相关资料费。投标人所报的总报价应包括上述报价范围内的所有内容及本招标文件中规定的其它内容，如果其中某项未报，将被视为优惠并且已含在总报价之内。

投标人必须在投标文件中对本招标文件中所提出的主要技术参数和要求逐项明确响应（如有偏离，应在技术偏离表中详尽列出，否则，一经发现，评标委员会有权视情将其否决其投标），这将作为签订合同、设备进场验收及工程验收的依据。

投标人响应招标文件的各项说明、数据等必须与制造厂家的技术手册上的数据、曲线等相关内容一致，否则将可能导致其投标被否决。

投标人应注意：投标人可以在投标文件中选用技术性能和参数更优化的设备，但应满足设计图纸及技术说明的要求，必须符合国家现行的相关技术规范、标准、施工验收规范的要求，优化费用自行计入本次投标总价中。本技术要求仅指所购设备的主要要求，不应作为完整的详细要求。对本技术规格书中未描述的但为保证设备能正常有效使用而所必须的设备、材料的详细要求和配置，投标人也应在投标文件中进行说明，并将此费用计入总价。

投标人提供的设备必须是当前国内行业运行使用的先进产品，且具有尽可能长的使用寿命，并在投标文件中注明。

投标人应保证，招标人（用户）在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。 投标人需对所提供的机械、电气、仪表计算机软硬件、工艺等方面的一切专利费和执照费承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

投标人不得只对本次采购的部分内容进行报价，即不得对采购内容进行选择性报价，必须对全部采购内容进行报价。如某一部分内容未报价，未报价部分将被视为含在其它项报价中，如成为中标人，未报价部分应作为优惠内容免费向招标人提供。

各投标人应根据设计图纸结合实际需要充分考虑泳池的预埋件（含：池体预埋件、设备房相关预埋件等），不单独列行报价但总投标价中应包含预埋件的造价。

投标人所提供的所有技术文件内容和产品图样，除非在技术规格中规定外，均应使用中国现行的相应国家标准、各行业的相应标准。

投标人所提供货物的制造、材料的选择、检验及测试等，都须按国家和/或行业及制造厂的有关现行标准和要求及相应的技术规范执行。

招标人保留对投标人所供货物生产厂的生产能力检查、考察的权力，有权进入招标货物制造场所确认检查及试验的有效性。因生产工艺及其它不符合招标文件、合同要求的情况，招标人有保留终止其生产或拒收货物的权力。本检查不代替施工验收试验及测试。

投标人必须按照招标文件要求对每台设备的各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。

投标人提供的货物必须具有国内同行业中近年内的先进制造水平，采用新工艺、新材料、新技术，须切实可行。

投标人所提供的货物必须质量可靠，能稳定连续地工作，设备具有较长的使用寿命。

投标人所提供的货物必须具有良好的操作性、维修性、安全性能、不污染环境及危害人身健康。

投标文件中应说明所用重要原材料的规格、材质及供应厂商。

投标文件中应说明水处理设备在正常使用情况下的使用寿命。

投标人应提供其货物最近的检验和/或测试报告。

投标人认为须提供的其它详细技术描述。

本工程的所有安装设备的质保期不得少于24个月。中标人报价中应包含两年内的备品、易损件、专用工具等备件费用。

投标人应提供施工深化、优化设计方案及安装、调试方案，以及设备到货计划、工程施工进度计划表、售后服务承诺及深度、培训计划等。

投标报价应包含图纸和技术要求中的货物及工程相对接的辅助管线、电线电缆等及设备的供应、货物监制监造费（招标人有权在中标人的设备材料制作过程中，安排监理人员或其他人员进行临时或长驻监造，中标人应予以配合并承担相应费用）、运保费、安装费、调试费、临时设施、施工配合、维护、售后服务、知识产权、专利、培训、风险责任等费用，同时还包括税费、装卸费、仓储费、深化设计费以及中标人承担的检测费等与合同有关的全部费用。

投标人在投标时应提供所供货物完整的技术文件，其中包括主要设备性能描述、技术参数、工作原理、安装使用说明书、检测合格报告、技术图纸等，费用包含的投标总价中。

投标人应对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取需投标人有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3、中标人工作范围

本工程作为交钥匙工作，承包人需按本技术规格的要求完成设备、管道的深化设计、制造、运输、装卸、仓储、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的资料，所有资料需符合本技术规格的要求。

3.1到货验收包括但不限于以下内容：

3.1.1设备的装箱包装完好；

3.1.2开箱检查清点设备名称、规格应符合投标文件及设计要求，附件、设备齐全，外观应完好无损伤；

3.1.3各项文件应齐全，应包括：

①文件目录

②装箱单

③产品出厂合格证

④进口部件的进口报关手续

⑤设备的使用、维修说明书

⑥设备的电气原理图，符号说明及电气控制原理说明书

⑦设备的电气接线图

⑧进口件须附相应证明

3.2本技术规格仅指所采购成套设备的基本技术要求，不是完整的详细要求，投标人应根据工业技术和工艺发展，进行完整的优化设计，并保证所提供的设备满足本技术规格的要求。

3.3投标人需对招标文件的要求做出响应，任何差异需列表说明，一般来说，招标人只接受等同于或优于本技术规格规定的技术指标和使用的标准。

3.4投标人需对所提供的机械、电气、仪表计算机软硬件、工艺等方面的一切专利费和执照费承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

3.5本次采购设备所需的所有原材料、外协、配套、外购件等均由投标人负责。

3.6质量及验收：

3.6.1 本工程的质量目标为：合格并通过有关部门的专项验收。若因中标人供应的货物质量或施工质量问题未能达该标准，中标人必须无条件更换全部有质量问题的货物，承担全部返工费用并向招标人支付与存在质量问题的价值相同的货币作为罚金和与之相关的一切损失。

3.6.2 中标人供应货物应符合国标及本招标文件规定的技术标准,如所供货物不合格，中标人应无偿负责更换并承担相应损失,如供应货物出现第二次不合格，招标人有权终止合同。

3.6.3本招标文件中的设备按国际标准、国家标准、行业标准要求制造、验收，如为非标设备则按国际标准、国家标准、行业标准及图纸技术要求制造、验收，如遇三个标准要求的部分条款有冲突时，应以最高要求执行。技术规范书有要求的则按技术规范书中规定的标准执行。

3.6.4 中标人需保证提供的所有文件及证书真实有效，经查实如有不实，招标人有权取消中标人的中标资格并终止合同，如给招标人造成损失的，中标人需承担因此造成的一切损失。

3.6.5在质量保证期内，如货物发生质量问题中标人必须在接到通知24小时内到达现场，并无偿修理或更换问题货物，如造成其它损失的应足额赔偿。

3.7设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货。

3.8设备包装按国家或行业标准执行。

3.9如果本招标文件中对同一概念的叙述发生前后不一致之处，以第四章招标货物清单、招标范围及技术要求为准。

3.10工期及交货状态

3.10.1工期：中标人须按招标人的进场计划，按本招标文件《第二章  投标人须知》的相关规定执行；

3.10.2交货状态：为设备在本项目工程施工现场落地、安装、调试完成并经招标人、监理单位、施工单位及相关部门验收合格后交货；

3.10.3交货地点：所采购设备安装所在地的施工现场指定地点。

3.11售前及售后服务要求

3.11.1、售前服务要求

（1）中标人在接到成交通知书后三个工作日内应向招标人提供设备安装说明书（安装手册）、安装基础图、电气系统图、控制原理图等有关资料壹式贰份。

（2）中标人应及时与招标人和施工单位做好技术沟通，提出相关要求，确保施工现场满足设备安装需求。

3.11.2、人员培训要求：

（1）设备安装、调试开始前，中标人负责对招标人的操作、维修技术人员免费进行技术交底和初步培训。

（2）在设备安装调试期间或以后，中标人负责安排招标人操作、维修技术人员在现场免费进行更深入的培训，使他们具备独立操作和必要的调整、维护技能。

（3） 应使被培训人员全面掌握设备的结构与性能特点，达到具有独立操作设备运行与一般性维修、保养的能力，以及具有机组安装、运行等方面的技能与常识。

（4）免费提供到生产厂家进行设备出厂验收和现场培训的人数应不少于8人/次；在设备安装现场进行的培训应不少于20人次。

3.11.3、备件、消耗品或其他补充件

（1）凡需有标准配置的附件或专用工具才能保证设备正常运行的，应包括在该设备的报价中，并应将其附件和工具的数量和单价提供给招标人参考。

（2）投标人应随设备提供一套专用工具并配齐2年内所需零部件、备品备件，首次更换润滑油保养的全部材料及费用以及详细备品、配件清单, 并应分别报单价和总价, 这些费用应包括在该设备的报价中。

3.11.4、技术服务：

投标人应保证提供以下服务项目，但亦不限于以下内容：

（1）设备的安装、调试；

（2） 提供组装和维修工具；

（3） 提供设备的详细操作手册和维修手册；

（4）应为招标人提供设备正常运行两年的易损件和常用备件；

（5） 提供以下有关制造和销售的零部件资料和报告书：

招标人向中标人选购零件时，中标人不能解脱合同所规定的任何保证义务。

中标人在零部件停产前，应事先通知招标人，以便招标人有足够时间购买所需的零部件。

在零部件停产后，如果招标人还需要的话，中标人应无偿向招标人提供零部件的图纸和技术规范。

3.11.5、质量保证期：

本次采购设备的质量保证期于验收合格交接之日起不得少于两年，否则其投标将被否决。质保期内，投标人要对所提供的所有设备和系统免费保修。如果设备和系统发生故障，投标人要免费更换或维修有缺陷的设备、部件和材料，直至达到终验指标和性能要求，并应对由于制造工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷和故障负责。

质保期中包括两年的大包，即包含所有的辅材易耗品的费用、质保期内的每年一次的检测费用。

3.11.6、售后服务

投标人应提供详细的售后服务承诺，并被作为评审考虑的重要内容，其内容必须包含且不仅限于如下内容：

（1）积极配合用户和设计院进行有针对性的深化设计，无偿提供有关技术资料和数据分析，做好技术咨询服务。

（2）投标人需在台州市内设有售后服务机构，并需承诺提供24小时的服务。如保修期内发生设备质量和安装责任问题，在接到招标人通知起2小时内派人上门检查、维修和保换；保修期外如招标人设备发生维修，投标人承诺对更换设备及辅助材料费及其他费用按材料进货价收费。

（3）投标人在投标文件中应明确免费提供的备品备件、易损件、专用工具名单，并明确在保修期外提供的备品备件、易损件的单价。

（4）投标人应在投标文件中注明仪器、设备中各主要部件的三包时间（包修、包退、包换）及保修期外拟采取的收费标准；

（5）投标人应在投标文件中注明对招标人进行技术培训的内容、方式及时间等。

（6）定期进行用户访问、主动征询意见、解决问题、改进工作，优先保证供应。

三、一般技术要求与施工界面划分

1. 规范要求

本项目应严格按照国家与行业协会的有关法律法规及相关技术规范、规程进行施工。相关技术规范、规程如下（包括但不仅限于，所有相关标准、规范如有更新，皆需参照最新版本）：

  - 国际游泳联合会标准

  - 游泳池给水排水工程技术规程   CJJ122-2008

  - 游泳池水质标准     CJJ2442-2007

  - 给水排水管道项目施工及验收规范　GB5026-97

  - 工业金属管道项目质量检验评定标准　GB50184-93

  - 机械设备安装项目施工及验收通用规范　GB50231-98

  - 工业金属管道项目施工及验收规范　GB50235-97

  - 现场设备、工业管道焊接项目施工及验收规范　GB50236-98

  - 工业安装项目质量检验评定统一标准　GB50252-94

  - 压缩机、风机、泵安装项目施工及验收规范　GB50275-98

  - 建筑安装项目质量检验评定标准通用机械设备安装工程　TJ305-75

  - 电气装置安装项目低电器施工及验收规范　GB50254-96

  - 电气装置安装项目电气照明装置施工及验收规范　GB50259-96

  - 自动化仪表安装项目电气照明装置施工及验收规范　GBJ131-90

  - 建筑电气安装项目质量检验评定标准　GBJ303-88

  - 城市给排水紫外线消毒设备  GB/T19837-2005

  - 臭氧发生器臭氧浓度、产量、电耗的测量  CECS136：2002

  - 采暖通风与空气调节设计规范

  - 体育建筑设计手册

  - 体育场地使用要求与检测方法 第2部分：游泳场地  GB/T22517.2-2008

  - 游泳、跳水、水球和花样游泳场馆使用要求和检验方法  TY/T 1003-2005

投标人使用上述以外的标准和规范时，应加以说明，投标人应清楚的说明并提交用于替代的标准和规范，明显的差异点要说明。当所用的标准和规范等效于或优于上述要求时，该规范和标准才可能为招标人接受。

2. 投标人与施工总承包单位的工作界面划分

2.1泳池水处理系统；池水恒温加热、空气源淋浴热水系统以及泳池专用三集一体除湿热泵系统：

1. 水处理系统：

（1）、给水：

冷水补水管（DN100）：水源由市政冷水直供区供水，总包单位接至泳池水处理机房内 2 m处（位置应尽量靠近给水总管），含水表、截止阀、防污隔断阀、法兰接口等，供水水压不小于0.25MPa。后续管线由泳池单位负责施工。

（2）、排水：

2.1机房排水：由总包单位在机房内设置集水井及潜污泵排至室外排水管网。

2.2泳池排水：游泳池泄空管兼反冲洗排污管由其总包责接至室外排水管网。

2.3溢水沟：由土建总包单位负责供货及安装施工。

（3）、电源：

3.1设备供电：由土建总包单位负责将电缆接至机房泳池电控柜的上桩头，并留线2m；泳池系统电控柜由泳池单位提供，系统电控柜接至各设备的后续接线由泳池单位负责施工。

3.2照明：泳池水处理机房内照明与泳池设备供电系统分开，满足机房照明要求，由总包单位负责施工。

（4）、土建：

4.1设备基础：机房内设备所需的基础由总包负责完成，泳池单位给详细基础图。

4.2机房预留孔洞：所有水管和电管穿越墙壁及楼板处，由泳池单位提供相应技术要求（如定位、留洞尺寸和标高等），总包单位负责施工，相应孔洞的修补工作由土建总包单位完成。

（5）、机房要求：机房内通风土建总包施工。

（6）、泳池池体套管；由泳池单位提供技术要求，由土建总包负责施工。

（7）、泳池内设混凝土垫层由土建总包负责施工。

2. 除湿热泵系统：

（1）、设备供电：由总包单位负责将电缆接至机房除湿热泵系统电控柜的上桩头，并留线2m。

（2）、机房照明由总包负责单位施工。

（3）、设备的基础由总包负责单位施工。

（4）、机房内考虑排水，由总包接至室内排水管网。

（5）、图纸中所有管道（含水管、风管等）穿越墙壁、楼板的堵漏及修补工作由总包完成。

3. 空气源热泵系统：

（1）、冷水补水管（DN100）：水源由市政冷水直供区供水，总包单位接至机房内 2 m处（位置应尽量靠近保温水箱），含水表、截止阀、防污隔断阀、法兰接口等，供水水压不小于0.25MPa。后续管线由泳池单位负责施工。

（2）、设备供电：由总包单位负责将电缆接至机房空气源热泵系统电控柜的上桩头，并留线2m。

（3）、机房照明由总包负责单位施工。

（4）、设备的基础由总包负责单位施工。

（5）、机房内考虑排水，由总包接至室内排水管网。

（6）、图纸中所有管道（含水管、风管等）穿越墙壁、楼板的堵漏及修补工作由总包完成。

提醒各潜在投标人，应自行踏勘现场，充分考虑大型设备进出场，自行吊装并协调总承包单位。

投标人对本工程的深化设计方案（含机房布置图，泳池砖深化方案等），费用超过本项目清单或发包人发布的图纸标准的，投标人应自行包含在报价中，未报的视为自行优惠，结算时不另行增加费用。

2.2体育工艺器材：

供货、安装由承包人负责完成，费用含在投标总价中。

3. 泳池设备一般技术要求

3.1 水质标准

要求经处理后的池水，其净化质量需达到“人工游泳池水质卫生标准”和《游泳池给水排水设计规范》的各项要求，其中包括：

| pH值 | 7.0 -- 7.8 |
| --- | --- |
| 浑浊度 | ≤1NTU |
| 大肠埃希氏杆菌 | 100ml池水中不可检出 |
| 菌落总数（36±1℃，48h） | ≤200CFU/mL |
| 游离余氯 | 0.2—1.0毫克/升 |
| 化合性余氯 | ≤0.4毫克/升 |
| 三卤甲烷（THM） | ≤20μg/L |
| 清晰度 | 可以看清楚池底 |
| 臭氧（采用臭氧消毒时） | ≤0.2mg/m³以下（水面上空气中） |

3.2 游泳池循环过滤系统

3.2.1 泳池沙缸水处理系统

为改善水质、节约用水并结合场地布置条件，本项目泳池使用逆流式循环过滤方式，泳池水从溢流槽中的溢流口回流至均衡水池，再经带毛发过滤器循环水泵抽取，经过石英砂过滤砂罐、投药系统、加热系统进行加药、过滤、消毒、加热，然后由泳池池底设置的给水口送回泳池继续循环使用。

泳池供热：泳池恒温采用三集一体除湿热泵+泳池型空气源热泵，当除湿热泵运行热回水模式时，优先采用除湿热泵对池水进行恒温；如除湿热泵不运行或全新风模式 运行则采用泳池型空气源热泵对池水进行恒温。

- 3.2.2 设计参数

| 序号 | 项目名称 | 游泳池 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泳池面积（m2） | 25×16=400 |
| 2 | 平均水深（m） | 1.6（1.4-1.8） |
| 3 | 泳池水容量（m3） | 672 |
| 4 | 循环方式 | 逆流循环 |
| 5 | 循环周期（小时） | 5 |
| 6 | 循环流量（m3/小时）5％ | 134.4 |
| 7 | 每日新水补充量（m3/d） | 33.6 |
| 8 | 均衡水池有效容积m3 | 35 |
| 9 | 池水设计温度（℃） | 28±1 |
| 10 | 过滤方式及滤速 | 石英砂过滤，≤25m/h |
| 11 | 出水浊度（NTU） | ≤0.1 |
| 12 | 消毒方式 | 分流量全程式臭氧消毒，投加率0.6mg/L，C.t值≥1.6,辅以长效氯消毒 |
| 13 | 臭氧投加量mg/L | 0.4-0.6 |
| 14 | 臭氧反应参数（C.t值） | ≥1.6 |
| 15 | 初次加热时间（小时） | 48 |
| 16 | 初次加热能耗（KW/h） | 412 |
| 17 | 恒温加热能耗（KW/h） | 124 |
| 18 | 热源(℃) | 空气源热泵直热 |
| 19 | 初次充水时间（小时） | 24 |
| 20 | 水池泄空时间（小时） | 9.6 |
| 21 | 循环给水管设计流速（m/s） | ＜2.0 |
| 22 | 循环回水管设计流速（m/s） | ＜1.0 |
| 23 | 水质监控 | 全自动水质监控，自动在线检测PHORP值 |

- 3.2.3 游泳池水源

- 游泳池水源为市政自来水、泳池初次充水采用直接进水；泳池补水采用均衡水箱间接补水方式；

3.2.4游泳池水质处理药剂

泳池池水的循环处理是物理处理（即过滤）跟化学处理相结合的工艺，化学处理就是在循环系统中投加水处理药剂，即：

絮凝剂----有助于池水中的有机物形成絮状物以便给过滤器滤料层截留；

PH调整剂----因池水的PH值会因原水水质、投加的消毒剂种类、天气情况、游泳人数的多少而产生变化，如池水的PH值过高（大于8.5）或过低（小于6.5）均会影响

池水的消毒效果、絮凝效果、对设备的腐蚀程度、浑浊度等，因此在游泳池开放的过程中必须向系统中投加PH调整剂，调整池水的PH值。

(1) 絮凝剂采用精密计量泵压力式投加，投加点在毛发过滤前，设计投加量为3-5mg/L；

(2) PH调整剂（酸剂及碱剂精密计量泵压力式投加，投加点在过滤加热后，设计投加量为1-5mg/L，PH值调整至7.0-7.8；

(3) 采用投加次氯酸钠消毒液的消毒工艺投加量以水中余氯保持在0.2-1mg/L；

3.3  沙缸（或等效）水处理系统主设备技术要求

3.3.1过滤循环水泵

- 非自吸、单级离心泵符合国家及行业标准 ，泵直接连接IEC法兰，3相交流电机；水泵须采用国际知名品牌

- 水泵特点：法兰尺寸符合国家及行业标准，铸铁，涡旋泵壳。不锈钢轴、叶轮采用不锈钢或青铜，非平衡机械轴封符合国家及行业标准；

- 水泵应设计成自灌式，能于4℃到80℃温度内正常工作。

- 每组水泵应有“工作泵”和“备用泵”，“工作泵”和“备用泵”应能人为设定。

- 水泵运转时产生的噪音和震动应尽量小，优先选择电机转速：≤1450转数/分。

- 水泵采用机械密封，具有轴封端盖，无需拆卸泵头和电机即可维修机械轴封，密封圈为EPDM，能保证使用6年以上。

- 水泵安装时需要设置专业隔振装置：循环泵及其他普通循环泵设置橡胶隔振垫；热水系统循环泵设置弹簧隔振器

3.3.2 毛发收集器

- 应与循环水泵组合为一体

- 水流阻力尽量小。

- 构造简单，易于拆卸、清洗。

- 外壳耐正压不渗水，耐负压不漏水。

- 滤网孔眼的直径不大于3.0毫米，孔眼面积总和不小于进水管的截面积。

- 材质为304不锈钢，抗臭氧、氯离子双重腐蚀，提篮式过滤桶，快开式设计

3.3.3 过滤沙缸（如采用，应满足以下要求）

- 压力砂缸过滤器应应符合行业标准。采用立式不锈钢过滤砂罐，过滤器出水浓度要求不大于1NTU。

- 石英砂过滤砂罐材质为304不锈钢，壁厚≥6mm，承压能力≥0.6Mpa

- 过滤器之工作滤速应不超过25m/h。集水采用不锈钢缠绕式集水系统，设表面冲洗装置。

- 适合水温10-60℃

- 砂缸过滤器的反冲洗周期：当滤前水头与滤后水头之差达到49kPa时，即进行反冲洗，每周不少于一次。其反冲洗强度：12.5L/m2*h，反冲洗历时为5-7min。

- 在砂滤罐体配有压力表，当砂滤罐内的压力比正常运作压力高出设定数值时，进行手动反冲洗，并将砂层的污染物排走。

- 每台过滤器必须设有其所需之附件，其中包括有过滤器内部零件、自动排气阀、闸阀、压力表、人孔盖、滤镜、法兰或螺旋纹接口等等。

3.3.4 臭氧反应罐（如采用，应满足以下要求）

- 罐体材质316L不锈钢，壁厚≥6mm，承压能力≥0.6MPa，高强防腐性能，抗臭氧、氯离子双重腐蚀，包括法兰、内部反应结构等，板厚要求 ≥6mm。

- 反应罐有效容积应符合设计要求。

- 顶部应设排气阀，排除尾气。

- 罐体应设置检修人孔，和进出水口。

- 外观质量：臭氧反应罐表面应采用表面喷砂防腐处理，不应有皱折、杂夹、碰伤及其它影响强度的缺陷；焊缝应平整光洁，无漏焊、虚焊、夹渣等缺陷；

3.3.5 臭氧发生器技术要求

一般要求

- 泳池设计使用分流量全程式臭氧消毒系统，泳池主要使用臭氧消毒，辅助以氯消毒。

- 设计分流量以50%系统循环流量设计，臭氧总投加浓度要求0.4-0.6mg/L

- 臭氧应采用负压方式投加在过滤器之后的循环水管道上。

- 要求游泳池水面上空空气中的臭氧含量不超过0.2mg/m3。

- 应在投加点之后，反应罐之前设置在线混合器

- 应在在线混合器之后设置臭氧与水接触反应的反应罐，其接触反应所需时间应符合  Ct≥1.6
式中  C ----臭氧投加量（mg/L）
      t -----臭氧与水接触反应时间所需时间（t不小于2min）

- 臭氧消毒系统应与循环水泵连锁。

- 分流量臭氧消毒系统应包含臭氧发生器，射流器，真空破坏装置，臭氧增压泵，臭氧混合器，臭氧反应罐。

- 应符合《游泳池给水排水技术规程》CJJ122-2008 第6.2节要求。

水质监测

应监测下列项目-

- 连续监测泳池回水管上的池水ORP值

臭氧增压泵

- 臭氧增压泵流量扬程应按实际使用的臭氧设备要求选型。

- 水泵应设计成自灌式，且与臭氧设备设在同一机房内。

- 水泵应为铸铁离心泵。泵体为铸铁，叶轮和轴为不锈钢材料

- 其他要求详见《水泵技术要求》

臭氧发生装置

- 臭氧发生装置一般含臭氧发生器、制氧机、单向阀、射流器、臭氧输送管

- 臭氧发生器应由同一厂家整体装配生产，应为国产一线品牌。

- 应选用高效率、高浓度、无副作用的臭氧发生器及其配套设施。臭氧发生器应为完全真空装置，臭氧之产生及运送应在真空状态下进行以避免发生泄漏及由于空气压机的油气化而损坏臭氧发生器的危险，因此严禁空气压缩的辅助，散热应该为风冷式。

- 臭氧发生器外壳应为不锈钢或者其他防腐蚀材质，臭氧产生方式为电晕放电。臭氧产量应该符合系统设计要求，臭氧流量应可调节。

- 臭氧发生器应配置制氧机，制氧机产氧量应符合臭氧发生器需求，且应该采用防腐蚀材质外壳和构件。

- 臭氧应经臭氧发生器产生后，通过臭氧输送管道，经过单向阀和真空破坏装置，通过水射器产生的负压，输入到给水管道中。

臭氧输送管道应使用耐腐蚀软管或316L不锈钢管，应设置有单向阀和中空破坏装置。

3.3.6水质监测及投药系统技术要求

- 一般要求

除特别注明外，泳池的池水水质监测系统及池水过滤设备应该采用全自动控制。

水质监测

应监测、显示下列项目

1、连续监测、显示和记录池水的ORP值、PH值、水温。

2、臭氧或余氯消毒时的氧化还原电位。

3、投药设备运行状况和其他设备的控制和监测

控制要求

- 可根据水质监测装置的监测数据，应能准确的按比例调整向循环水管道自动投加余氯调节剂的投加量

- 可根据PH监测装置的监测数据，应能准确的按比例调整向循环水管道自动投加PH调节剂的投加量。

- 水质平衡的方法和使用的药剂品种应符合下列规定

- PH值低于7.0时，应向池水内投加碳酸钠溶液；PH值高于7.8时应向池水中投加盐酸；

- 氧化还原电位低于650mA时，应向池水中投加次氯酸钠溶液

- 混凝剂采用精致氯化铝，投加量为3-5mg/l，运行中根据水质变化适当增减，并且为不间断连续自动投加，并与循环水泵连锁。

- 可根据传感器或氧化还原电位传感信号，应能准确调整消毒剂的投加量。

- 各种药剂和消毒剂投加系统的运行和停止，应与循环水泵的运行和停止设置连锁装置或就地手动控制。

计量投药装置

- 设计3套计量投药装置。通过监控传输信号控制计量泵的频率分别用于投加次氯酸钠，絮凝剂，PH调整剂。

- 该加药装置罐体为PE材质，耐腐蚀性能好，并配置药剂计量泵，可根据水质情况随时调节加药量。

- 絮凝剂一般采用湿投法加药，以自动定时的方式投放在循环水管道中。

- 所提供投药泵流量扬程，应能满足系统需求

- 溶药池、溶液池、定量投加装置和溶液管道应采用不透水和耐腐蚀的材料制造。

3.4、泳池水口及清洁测试设备技术要求

3.4.1 主泄水器配置

- 游泳池主排水/回水器数量不小于2个，间距不小于900mm。

- 主排水器及回水装置为提供游泳池底之泄水系统装置，泄水口格栅之总有效截面由本承包商提供尺寸及安装大样。

- 其中池底泄水口或回水口的格栅板的格栅孔隙宽度不得超过8mm。

- 格栅孔隙的水流速度不应大于0.2m/s

- 主排水器必须用ABS材料，防漩涡式

- 应设在游泳池最低标高处

3.4.2 给水口

- 应采用出水流量为可调节型给水口，形状应为喇叭形，喇叭口面积不得小于连接管截面积。

- 喇叭口格栅护盖的孔隙不得大于8mm。

- 池壁安装给水口，应设在水面以下0.5-1m处。

- 材质应为ABS或同类材料。

- 给水口流速不应大于1m/s。

3.4.3 溢流口

- 材质应为ABS或同类材料。

- 形状应为喇叭形，喇叭口有效面积不得小于连接管截面积。

- 应布置在溢流槽内。

- 材质应为ABS或同类材料。

- 形状应为长方形。

3.5、管道技术要求

本章说明管道工程的规格及其它附件的安装要求。

3.5.1 一般要求

  - 所有送达工地的管道均应为全新的，并有颜色标志以利辨认不同的等级。

  - 管道应以正确的坡度安装，以保证充分的排气和排水。

  - 泵送管道的水流速度不宜大于2.5m/s，排水管道的水流速度不宜大于1m/s。

  - 管道接头不得藏在墙壁或楼板之内。

3.5.2 管道

管道工程材料

对不同的设施，管道工程的规格应符合下列各表的要求。

管道类别

| 管道设施 | 管道类别 |
| --- | --- |
| 接驳热媒至游泳池加热器 | 不锈钢，焊接连接 |
| 所有游泳池循环过滤系统装置管道 | UPVC管材、1.0Mpa，粘结连接 |
| 热水系统管道 | 采用镀锌衬塑钢管；镀锌钢管采用卡箍式连接 |
| 臭氧管道 | 316L不锈钢，焊接连接 |

3.6、阀门与附件技术要求

本章说明阀门与配件在管道工程布置的规格，安装及调试的要求。

- 3.6.1 一般要求

- 所有送抵工地的阀门均应是新的，并有标示以利辨别其等级。

- 在运送、储存、及安装阀门与配件时须予适当的保护。

- 在需要系统平衡处如分支管道，旁通管道等安装球形调节阀。

- 阀门要有足够的维修间距，于测试压力下防漏。制造厂名或牌子、图号或编号，保证能达到工作压力等，须铸于阀体或阀盖上。除特别用途之外，所有同类同型号阀门要由单一供货商提供。

- 阀门应配合各系统的工作压力。蝶阀及球阀应适合于受压时作维修。不论安装于任何系统，阀门之额定工作压力不能少于1000kPa。

- 阀门接驳:

1.	按管道接头的要求提供阀门，与管道相同。

2.	50毫米及以下为螺纹接头。

3.	65毫米及以上为对夹式连接。

- 除另外规定，所有阀门应与所装接管道的管径相同。

- 3.6.2 阀门要求

对不同的设施，管道工程的规格应符合下列各表的要求。

表1 - 管道类别

| 阀门类型 | 尺码(mm) | 阀体材料 | 圆盘及阀座材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蝶阀 | 50或以上 | UPVC | UPVC |
| 闸阀 | 80或以下 | 铸铁 | 不锈钢 |
| 球阀 | 50或以下 | UPVC或黄铜 | UPVC或黄铜 |
| 止回阀 | 50及以下 | UPVC，防水锤消声 | UPVC |

市政给水和泳池泄水管上阀门采用明杆闸阀，铸铁阀体，不锈钢阀板及阀杆，压力为0.60MPa；

泳池循环系统管道上采用蝶阀，UPVC材质；

臭氧输气管采用黄铜球阀；

- 3.7 三集一体除湿热泵系统设备招标技术要求

3.7.1、设计规范：

- <1> 国家有关规程、规范；

<2>《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》；

<3>《建筑给排水设计手册》；

<4>《采暖通风与空气调节设计规范》；

<5>《体育建筑设计手册》；

3.7.2、气象参数表

| 项目地区 | 室外干球温度（℃） |  | 夏季室外空气含湿量（g/Kg） | 空气密度（kg/m3） | 大气压（mmHg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台州市 | 夏季 | 冬季 |  |  |  |
| 三门县 | 32.8 | 1 | 28.7 | 1.2 | 754 |

3.7.3、游泳馆设计参数表

| 泳池面积（m2） | 400 | 池厅面积（m2） | 902 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游泳池平均水深（m） | 1.5 | 池厅高度（m） | 4.2 |
| 池水恒温温度（℃） | 26~28 | 池厅空气温度（℃） | 28~30 |
| 池水总容积（m3） | 600 | 池厅相对湿度（%） | 60~65 |

3.7.4 工作原理：

本系统恒温恒湿热泵系统集泳池池水加热、除湿、空调和提供热水于一体，回收并综合利用能量，通过春夏秋冬季运行模式的改变，达到高效节能。

泳池专用三集一体热泵具有水加热、除湿和空调三大功能，能有效控制游泳池水温，游泳馆室内空气的温度和相对湿度。室内泳池的暖湿空气被回风风机经过过滤器抽到蒸发器（冷却）盘管，降低空气的温度和含湿量的同时，冷媒回路得到能量，该能量和压缩机的耗能被一个或几个冷媒回路输送到池水加热冷凝器、空气再热冷凝器或室外风冷式散热器放出能量，合适温度和相对温度的风又被送风风机送回到室内游泳池（馆）内。设计要求游泳池室内空气温度28℃～30℃；室内空气湿度60%～65%；室内风速0.2米/小时。泳池专用三集一体热泵需应通过相关部门的检验。

3.7.5、设备供货范围

本项目中泳池专用三集一体热泵系统的供货范围包括但不限于压缩机、膨胀阀、干燥过滤器、钛合金泳池水热交换器、除湿冷凝器、风冷式散热器、蒸发器、热气旁通阀、三通热回收阀、编程控制器、R407C冷媒、温度传感器、风机、控制箱、继电器、相序保护器、配套风管风口等，设计性能参数要求及相关功能以满足制冷系统的安全、有效运行要求。

3.7.6、基本要求：

泳池恒温恒湿三集一体热泵机组   1台

冷凝器采用室外风冷式冷凝器     1台

三集一体热泵机组“双风机，双压缩机”形式，内置两个以上独立冷媒回路，每台总制热量不小于 149KW ， 总制冷量不小于123kw，机组净除湿量不小于87kg/h（不含新风），风量：16000m3/h机组自带新、排风控制阀，新风排风均由热泵主机完成。

3.7.7、选用设备品牌范围：易达Ve-Tech，普派克POOLPAK，加路力士CAROLEX。在国内有10年以上的高规格泳池的成功运行经验。

3.7.8、泳池三集一体热泵系统技术性能要求：

A、主要部件技术要求：

压缩机：

采用世界名牌全封闭涡旋式压缩机，使用50Hz/3P/380V电源，压缩机内置有高效电机过流断路保护器，压缩机有高效、低噪、抗液击、抗杂物强的特点。

壳体：

（1）所有风道面板采用双层烤漆镀锌钢板，内嵌PU隔音隔热材料，内板采用0.6mm厚镀锌钢板，并防腐处理，外板采用0.6mm厚镀锌钢板，底板为3.0mm厚的镀锌钢板外喷防腐烤漆。底架为8#槽钢，支架采用60#铝合金方通，整体为盒式结构，具有坚固、气密性高、隔音效果好的特点。

（2）机组合理布置压缩机,空气过滤器，电控箱以及风机等，并在合适地方加设检修口，检修口以铰式或全开启式设计，符合现场检测、检修位置要求,并保证检修口密封，再配以强力锁口把边缘密封固定。

风机：

回风风机和送风风机均采用高效离心风，由集流器、主轴、风壳、叶轮等组成，风机部件均有严格的防腐措施，风机具有高效、低噪的特点。风机电机为TEFC风扇冷却式，电动机选用优质材料、采用先进方法制造，机械、电气性能优异，防护等级IP55，绝缘等级F级，并符合GB755、GB10069等标准。

空气过滤器：

过滤器安装在设备盘管前端，对进入盘管的空气有效过滤，为非一次性过滤器，过滤器有三层波浪形铝合金网交错叠加布置而成，过滤器具有过滤精度、效率高，不锈、不腐、易清洁的特点。

凝水盘：

凝水盘安装于蒸发器底部，收集蒸发器下流（滴）的冷凝水，并将冷凝水顺畅排放。凝水盘全由SS－304不锈钢板材质制成，并用难燃橡塑保温。凝水盘具有不飞水和耐腐蚀的特点。

风阀 ：

设备内部设有新风阀、旁通阀、排风阀都可独立打开、关闭操作。风阀采用铝合金材质，每一个翼片的接触边沿都镶有橡胶密封条，保证气密性。

配电箱：

配电箱安装于独立空间，与风道完全隔离，配电箱内部贴有电路图，配电箱配有进气口和超静音散热风机对配电箱电气元件换气散热，进气口有铝合金可拆洗抽屉式防尘网，防止杂物、粉尘进入配电箱影响电气元件运行安全。

三通热回收阀：

热泵的功能切换采用三通阀来实现，采用国际名牌热量回收专用三通阀，保证冷媒高低压不能互串和良好的气密性。

池水加热冷凝器：

池水加热冷凝器应为逆流壳管式冷凝器，并且按国家压力容器标准GB150/GB151设计制造，在出厂前已经通过质量监督局检验。壳管式冷凝器水侧为管程，材质为钛合金；冷媒侧为壳程，材质为无缝钢。池水冷凝器外部整体用25mm厚的难烯橡塑保温。池水冷凝器具有耐腐蚀、耐压和易清洗的特点。水压降和换热量符合技术要求。

空气再热冷凝器、蒸发器：

采用铜管穿铝片的翅片式盘管。无缝铜管是以机械胀接方式与镀膜波纹铝片连接，铜管以交错方式排列，保证具有高传热性能、低气流阻力。所有铜管焊接时应让氮气从铜管内部流动，焊接完成后铜管的内部与外部用氮气冷却，防止铜管在高温的条件下氧化影响质量或者铜管内部产生氧化层堵塞铜管。采用高于盘管工作压力2倍的氮气试压。整体盘管翅片喷涂环氧树脂层防止含氯的空气对盘管翅片腐蚀。冷凝器、蒸发器具有良好的换热性能和优良的防腐性能，风阻和换热量符合技术要求。

干燥过滤器、膨胀阀：

干燥过滤器为丝接，并且在过滤器两端安装截止阀，保证在更换过滤器时不需要焊接、排放制冷剂和抽真空。过滤器采用全截流型干燥过滤器，能有效的吸附作用除去制冷剂中的水份、焊渣、有机酸等。

风冷式外置冷凝器

风冷式外置冷凝器采用铜管穿铝片的翅片式盘管，其设计与生产工艺应与盘管冷凝器、蒸发器相同。风冷式冷凝器采用轴流风扇侧吹风式散热，由主机根据系统高压来控制风扇的运行数量。底座为10#槽钢，散热量符合要求。

储液器：

储液器用于每一个制冷循环中，它有足够的储存量来完成一般系统的抽气降压过程。储液罐的外壳是碳钢材质，有熔塞阀，而且符合高压罐构造的要求。

热气旁通阀：

机组具有“低温启动”功能，设有自动除霜方式，采用热气旁通阀对蒸发器进行自动除霜。

装配工艺：

压缩机采用橡胶垫减振方式，固定在机座上面。风机采用弹簧减振方式固定在机座上。冷媒铜管采用铜焊连接，铜管和水管采用专用高温塑料管码固定。配电箱冷媒回路主要部件均与风道隔离，防止室内空气对其的腐蚀。检修门采用多个扣式固定，无需绞链,寿命更长更牢固。所有铜管配件焊接时都采用氮气流动隔氧和冷却，防止氧化。

B、控制系统技术要求：

具备的控制件：

①4~20mA,0~30bar压力传感器，②NTC型温度传感器，③相对湿度传感器，④液晶数字压力和压力表双显示压力，⑤控制电气件的散热风机，⑥防冲击性负载的可调过载值压缩机断路器，⑦防冲击性负载的可调过载值风机断路器，⑧压缩机排气温度保护模块，⑨相序保护。

PCO3可编程控制器：

高防护等级（IP65）轻触按钮式操作、134×64以上的大像素背光液晶屏，直接控制设定点及实时运行参数，综合监视当前工况，储存操作数据，反映报警故障，并把当前的运行资料或者检测的故障等相关信息显示在液晶屏幕上。系统可选择扩展Fiel bus；Lon works；Modbus RS485；FTP；HTTP等通讯协议。

BA或其它控制干接点（可选）：

设备具备的干接点：①远程启动/停止 ②火警信号保护 ③池水水流开关 ④外置水冷式冷凝器水流开关 ⑤外置风冷式冷凝器风扇电源 ⑥辅助空气加热器启动信号 ⑦辅助水加热器启动信号。

设备可扩展的信号干接点：①压缩机启动/停止 ②送风风机启动/停止 ③回风风机启动/停止 ④外置风冷式冷凝器启动/停止。

工作模式—设备至少应具有如下功能（投标时应详列所有模式）：

①两级除湿：当空气相对湿度远大于设定值时所需的除湿负荷很大，不管空气温度和池水水温是否满足，设备都应启动两级都除湿运行，并且在除湿的同时把热量对空气进行加热。

②一级除湿一级水加热：当空气相对湿度没达到设定值，但在设定值偏差范围之内时，而池水水温没达到设定值，此时所需的除湿负荷很小但水加热也需要负荷，设备应启动一级除湿和一级水加热来分配设备的运行负荷。

③一级除湿一级空调制冷：在夏季，当空气相对湿度没达到设定值，但在设定值偏差范围之内时，而池水水温达到设定值，空气温度超过到设定值，此时所需的除湿负荷很小，但空调制冷也需要负荷，设备应启动一级除湿和一级空调制冷来分配设备的运行负荷。

④一级除湿一级停机：当空气相对湿度没达到设定值，但在设定值偏差范围之内时，而池水水温达和空气温度到设定值，此时所需的除湿负荷很小，设备应启动一级除湿而另一级则停机，来减小负节能运行 。

⑤两级水加热：当空气相对湿度达到要求时，池水水温远小于设定值，此时所需的水加热荷很大，不管空气温度是否满足，设备应启动两级都水加热运行。

⑥一级水加热一级空调制冷：在夏季，当空气相对湿度达到要求时，池水水温没达到设定值，但在设定值偏差范围之内时，而空气温度超过到设定值，此时所需的水加热荷很小，但空调制冷也需要负荷，设备应启动一级水加热和一级空调制冷来分配设备的运行负荷。

⑦一级水加热一级停机：当空气相对湿度达到要求时，池水水温没达到设定值，但在设定值偏差范围之内时，而空气温度达到设定值，此时所需的水加热荷很小，设备应启动一级水加热而另一级则停机，来减小负荷节能运行。

⑧两级水加热空调：在夏季，当空气相对湿度和池水水温达都到要求时，空气温度远大于设定值，此时所需的空调制冷负荷很大，设备应启动两级都空调制冷运行。

⑨一级空调一级停机：在夏季，当空气相对湿度和池水水温达都到要求时，空气温度没达到设定值，但在设定值偏差范围之内时，此时所需的空调制冷负荷很小，设备应启动一级空调制冷而另一级则停机，来减小负荷节能运行。

⑩全新风模式：在春秋季，当室外温度小于29℃而且室外的湿度小于室内时，设备可启动全新风模式运行。

系统控制---使用/停用控制：

为了让设备能完全自动化经济运行，设备应根据用户需要，可设定长达一星期，每天不一样的时段使用或停用时钟控制。

①风机运行：用户根据需要可对设备设置双风机通风运行， 也可设置单风机通风运行。

②功能模式优先顺序：设备的所有模式可任意设置优先顺序，设备按设置的优先顺序自动切换模式运行。

③启用/停用功能模式：由于季节的变化，会对设备当中的功能模式的需求产生变化，设备可任意设定启用或停止其中的一个或多个模式，设备会跳过设置停用的功能模式，按设置的优先顺序自动转入下一模式。

④高、低压保护：为了防止系统压力波动导致的错误压力故障报警，设备应对压力持续的过高或过低超过3秒时，保护停机，当压力恢复正常时设备应自动复位再次启动，若在两个小时之内超过3次压力过高或过低时，设备应该停机报警，锁住该故障，不再自动启动。

⑤水流保护：为了防止水流波动导致的错误水流故障报警，设备应水流持续的断开超过5秒时，保护停机，当水流恢复正常时设备应自动复位再次启动，若在一个小时之内超过3次无水流时，设备应该停机报警，锁住该故障，不再自动启动。

⑥过载保护：设备压缩机、风机等主要负载都应配备独立的防冲击性负载可调过载值断路器。

C、其他要求

标识、铭牌：

①设备的检修门、风机箱、紧急停止的提示或敬告标识，必须有中文或英文表示。

②设备必须有一张以上品牌LOGO，而且为金属材质，用铝制铆钉固定在设备上。

③设备主机须有一张铭牌，铭牌应标有如下参数：设备型号、设备编号、制冷剂型号、除湿量、压缩机数量、功率、风机数量、功率、风量、电压、相数、频率，安装电流、制热量、水流量等。

货物包装要求：

①设备在包装前，应先将生产过程中残留在设备内部的污渍、油渍清理干净，并且把设备壳体和池水冷凝内部残留的水份风干，防止包装后潮湿发霉、腐蚀生锈。

②设备风干后应先将拉伸膜或其它防水材料整体缠绕设备，以有效防止雨水的进入。

③设备最外一层应是9mm以上厚的木夹板包装，包装采用金属扣板式拼装组合而成，包装箱包边铁附件为镀锌板，扣孔镀锌板规格0.68*36mm，扣子镀锌板规格0.68*52mm，整体条型的扣子与扣孔被冲压咬紧在木夹板的每一条棱边上。木箱应整体设计，生产依据国家标准（GB4857.5－92／GB5398-85）。扣板式拼装组合包装箱应坚硬、牢固，能有效的抵制撞击，拆卸简单、方便，并且能多次拆卸、拼装，便于设备到场验货后再次包装。

④随机供货的所有零部件、备品备件等散件应用木机组盒包装。这些机组盒应适合于储存。

⑤在包装机组中，应附有产品合格证书（包括机组合格证等）、保修卡、产品说明书、装机组单、易损件备件及专用工具清单等。包装机组外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中英文两种，以中文为准，随包装机组带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装机组内明显的地方。

⑥备品备件、专用工具规格型号由各投标人自行填写。中标后必须在设备、系统安装前提供下列图纸、资料和文件各一式四份，光盘一套:

产品出厂检验合格证书

设备安装说明书

设备操作维护说明书

设备的结构原理图

设备管路图

机组的基础图

设备的电气原理图及其符号说明

设备的标准现场接线图

备品备件目录

紧急维修电话、地址、负责人的联系电话、传真

使用及维修手册

购置件的合格证书

招标人要求的其他资料

D、 工厂检验：

工厂检验包括对所有设备部件的检验和整机检验。全部检验应严格按招标人认可的步骤进行。测试工作必须严格按照有关标准执行。

- 3.8 泳池恒温空气源热泵设备招标技术要求

3.8.1 泳池专用空气源热泵热水机组技术要求

  - 系统主机采用先进的循环式热泵机组。

  - 热泵机组必须是全年全天候（运行环境温度为-5℃～40℃）均能正常运行工作，达到泳池池水恒温加热要求。

- 热泵热水系统安全保护措施：机组内设有高低压力保护，压缩机过电流、过载保护，起动延时保护，确保设备能安全稳定地运行；设备装有避雷和漏电接地保护装置等，无任何危险隐患，性能安全可靠，先进实用；

- 单台热泵主机在标准工况下制热量≥90KW，输入功率≤20Kw；性能系数≥4.5；

- 热泵核心部件压缩机必须为低噪音、抗“液击”能力强、耐磨损、耐高温的优质可靠知名品牌不低于行业主流品牌同类型技术标准的热泵专用涡旋式压缩机（交货时提供相关的厂家产品出厂证明或原产地证明）；

- 热泵主机冷凝侧换热器采用性能优良，有效防止池水腐蚀的螺旋同轴钛合金换热器；

- 热泵主机蒸发侧换热器的翅片采用亲水膜翅片换热器，有效防止揭露，降低空气阻力；

- 空气能机组需采用顶出风及下进风形式，风扇须采用钢制铝合金扇叶,而不得采用塑料扇叶。

- 机组具有先进的自动化霜功能，动态智能化霜。

- 热泵机组额定噪音值≤65dB(A)；

- 采用微电脑控制,全自动运行、故障自检,无须专人操作,并可根据实际用水情况调整产水量，自动启停，不需专人值守

- 控制系统所用的接触器、继电器、空气开关、触摸屏等关键零部件采用优质可靠知名品牌不低于行业主流品牌同等标准产品。

- 主机外壳钣金采用防腐耐用的304不锈钢材料或更优。

- 防触电等级一类，防护等级1PX4。

3.8.2 淋浴系统空气源热泵热水机组一般技术要求

- 系统主机采用先进的循环式热泵机组。

- 热泵机组必须是全年全天候（运行环境温度为-5℃～40℃）均能正常运行工作，达到用户的要求生产供应热水，必须保证任何时候机组产出的热水温度不低于50～60℃及热水的使用量。

- 热泵热水系统安全保护措施：机组内设有高低压力保护，压缩机过电流、过载保护，起动延时保护及停水和水箱水位到位保护，确保设备能安全稳定地运行；设备装有避雷和漏电接地保护装置等，无任何危险隐患，性能安全可靠，先进实用；

- 单台热泵主机在标准工况下制热量≥46KW，输入功率≤10Kw；性能系数≥4.5；

- 热泵核心部件压缩机必须为低噪音、抗“液击”能力强、耐磨损、耐高温的优质可靠知名品牌不低于行业主流品牌同类型技术标准的热泵专用涡旋式压缩机（交货时提供相关的厂家产品出厂证明或原产地证明）；

- 热泵主机冷凝侧换热器采用性能优良，质量稳定的套管式换热器；

- 热泵主机蒸发侧换热器的翅片采用亲水膜翅片换热器，有效防止揭露，降低空气阻力；

- 空气能机组需采用顶出风及下进风形式，风扇须采用钢制铝合金扇叶,而不得采用塑料扇叶。

- 机组具有先进的自动化霜功能，动态智能化霜。

- 热泵机组额定噪音值≤65dB(A)；

- 采用微电脑控制,全自动运行、故障自检,无须专人操作,并可根据实际用水情况调整产水量，自动启停，不需专人值守

- 控制系统所用的接触器、继电器、空气开关、触摸屏等关键零部件采用优质可靠知名品牌不低于行业主流品牌同等标准产品。

- 主机外壳钣金采用防腐耐用的304不锈钢材料或更优。

- 防触电等级一类，防护等级1PX4。

四. 实质性不允许偏离的技术参数

| 名称 | 规格、型号及技术数据 |
| --- | --- |
| 快开式毛发过滤器 | 每台循环水泵配置一台，筒身Ф400mm，进出口接口与水泵配套。快开式，304不锈钢外壳，壁厚4mm，304不锈钢过滤筒，配观察窗、带放气阀。耐压≥0.6Mpa,进出口经DN150/DN100 |
| 循环水泵 | 设计正常运行工况：流量70m3/h，扬程22m，功率7.5kw/台，不锈钢叶轮、不锈钢泵轴、铸铁外壳、机械密封，进出口设有阀门、隔震软接头、出水端设有压力表和静音止回阀。底座配置减震装置。两用一备。 |
| 石英砂过滤器 | 立式过滤器：Ф2000mm×2620mm(h)，过滤速度≤25m/h，过滤面积≥3.14m2/台，单台处理量≥70m3/h，材质：304不锈钢，壁厚6mm，设计压力0.6Mpa，含优质天然石英海砂滤料，粒径0.5~1.0mm；压力和时间控制反冲洗，反冲洗强度12-15L/s.m2，反冲洗时间5-7min。含滤料。 |
| 臭氧接触反应罐 | 立式罐：Ф1600×H2500mm，316L优质不锈钢材质，壁厚6mm，臭氧与水接触反应时间满足臭氧投加量在0.6mg/L时C.T值≥1.6的要求，单台有效容积2.8m3，带自动排气阀、耐压≥0.6Mpa |
| 臭氧发生器 | 负压制备、负压投加，臭氧投加量0.6mg/L，发生量80g/h/台，自带事故监控装置。产量连续可调，含全套臭氧附件：自动排气阀、水封、逆止阀、臭氧尾气消除装置等 |
| 池水恒温热泵循环水泵 | Q=25m3/h 扬程:H=22m功率:P=4kw/380v ，铸铁外壳、不锈钢轴及叶轮，机械密封，进出口设有阀门、隔震软接头、出水端设有压力表和静音止回阀。底座配置减震装置。3用一备。 |
| 泳池恒温专用空气源热泵 | 循环加热型热泵，机组需采用顶出风及下进风形式，风扇须采用钢制铝合金扇叶，智能控制系统 自动判别机器故障并采取自我保护措施，智能除霜设计，钛合金池水换热器，机组外壳采用材质304不锈钢，输入功率泳池工况≤19.87KW；制热量≥92KW。 |
| 淋浴热泵循环水泵 | Q=24m3/h 扬程:H=22m功率:P=4kw，铸铁外壳、不锈钢轴及叶轮，机械密封，进出口设有阀门、隔震软接头、出水端设有压力表和静音止回阀。底座配置减震装置。1用一备。 |
| 沐浴专用空气源热泵 | 顶出风循环加热型热泵，智能控制系统 自动判别机器故障并采取自我保护措施，智能除霜设计，机组外壳采用材质为304不锈钢，制热量:≥40Kw 输入功率名义工况≤:9.6Kw，380V |
| 淋浴变频水泵 | Q=4m3/h 扬程:H=30m 功率：0.75kw 铸铁外壳、不锈钢轴及叶轮，机械密封，进出口设有阀门、隔震软接头、出水端设有压力表和静音止回阀。底座配置减震装置。一用一备。 |
| 淋浴热水系统配电控制箱 | 恒压供水设备，智能化变频控制系统，带隔膜气压罐按国标定制，ABB变频器或施耐德元器件。 |
| 三集一体泳池热泵机组 | 主设备参数，总热量不小于149.0Kw，总冷量输出不小于123Kw,除湿量（回风28℃，65%）不小于87Kg/hr，标配送风量16000m3/h, ,冷媒：R-407C(环保冷媒)换热器材质：钛合金壳管式，压缩机采用“涡卷式（danfoss）、热泵参考尺寸4930*2000*2240mm。 |

# 第四章  投标文件格式

附 件一

三门县大湖塘全民健身中心泳池设备采购及安装

投 标 函

三门县体育局（招标人）：

（投标人全称）授权                （全权代表名称）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的三门县大湖塘全民健身中心泳池设备采购及安装项目招标的有关活动，并进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

技术资信标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本四份。

2、投标总价为：大写：           元（￥         元）；工期：投标人能提供最短交货周期和安装周期，供货期在签订合同后不超过     日历天，安装期不超过     日历天。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的供货合同，并承担合同规定的责任义务。

5、我方已详细审查全部招标文件,包括招标补充文件（如果有的话）,我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、本投标自开标之日起60天内有效。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                传真：

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

## 附件二

投标报价汇总表

项目名称：

招标编号：                                   标段号：（如果有的话）

| 序号 | 内容 | 价格（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物分项报价表 | （等于附件1的汇总价） |  |
| 2 | 备品备件分项报价表 | （等于附件2的汇总价） |  |
| 3 | 专用仪器仪表及工具分项报价表 | （等于附件3的汇总价） |  |
| 4 | 包装、运输及保险分项报价表 | （等于附件4的汇总价） |  |
| 5 | 其他费用分项报价表 | （等于附件5的汇总价） |  |
| 6 | 税费 | （符合国家纳税规定） |  |
|  | …… |  |  |
| 投标总价（人民币小写） |  |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |
| 投标保证金：（有/无） |  |  |  |
| 交货期或交付使用期： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |
| 最终投标价：（如果有的话） |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；投标报价汇总等于序号1、2、3、4、5、6项之和。

附件1：

货物分项报价表

项目名称：                                        招标编号：                                       报价单位：人民币万元

| 序 号 | 品目号 （1） | 型号 （2） | 规格 （3） | 品牌 与产地 （4） | 数量 （台） （5） | 本体 单价 （6） | 配套及辅助设备、材料单价 （7） | 安装调试 及检验费 单价 （8） | 价格 合计 （9） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物分项报价汇总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、价格合计（9）=（5）*[（6）+（7）+（8）]；2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；3、投标人如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；4、此表不够可复制。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：                                                                          日期：

附件2：

备品备件分项报价表

项目名称：                                  招标编号：                                  报价单位：人民币万元

| 序号 | 备品备件名称 | 型号规格及主要技术参数 | 品牌、产地、制造商全称及制造地点 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 价格合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备品备件分项报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：                                                                              日期：

附件3：

专用仪器仪表及工具分项报价表

项目名称：                                  招标编号：                                           报价单位：人民币万元

| 序号 | 仪器仪表及工具名称 | 型号规格及主要技术参数 | 品牌、产地、制造商全称及制造地点 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 价格合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用仪器仪表及工具分项报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：                                                                              日期：

附件4：

包装、运输及保险分项报价表

项目名称：                                  招标编号：                                       报价单位：人民币万元

| 序号 | 项目 | 具体内容 | 取费标准 | 价格合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装 |  |  |  |  |
| 2 | 运输 |  |  |  |  |
| 3 | 上、下力 |  |  |  |  |
| 4 | 保险 |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |
| 包装、运输及保险分项报价汇总 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：                                                                              日期：

附件5：

其它分项报价表

项目名称：                                 招标编号：          报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 取费标准 | 价格合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配合费 |  |  |  |
| 2 | 售后服务 |  |  |  |
| 3 | 培训费 |  |  |  |
| 4 | 技术资料 |  |  |  |
| 5 | 软件 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 其他分项报价汇总 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件三：

商务条款偏离表

项目名称：                                            招标文件编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：1、对招标文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。
3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

附件四：

技术参数响应表

项目名称：                                            招标文件编号：

| 技术参数及要求 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按招标文件要求的品目号分别填写，逐点应答。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期

附件五：

投标货物规格和技术参数偏离表

（须与招标文件点对点应答）

招标文件编号：                   标段号（如果有的话）：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标技术规格 | 投标技术规格 | 正偏离/负偏离 | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的技术规格和技术参数。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件六：

投 标 致 函

（招标人）    ：

我方对        号招标文件中的招标货物，建议替代方案如下：

（适用本招标货物的额外的修改）

| 序号 | 招标货物名称 及型号规格 | 替代方案内容 |
| --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字:（签  字）

日  期：

注：表格不够可复制，可另加文字说明。

附件七：

图      表

（如果有的话）

附件八：

货物包装和运输方案

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件九：

投标货物的安装方案

（内容应包含组织机构、人员配备、项目负责人、安装计划、实施方案；时间、质量、安全控制措施，以及需买方配合的工作和提供的条件）

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件十：

售后服务

应包含下列内容，但不限于此：

1、卖方对买方操作、维护人员的培训方案及计划（包括培训人数、时间、地点、内容、目标等）；

2、质保期内，卖方对中标货物及服务在质保期内的售后服务具体内容及承诺；

3、质保期满后，卖方对中标货物及服务在质保期满后，如买方不委托卖方维保的情况下，卖方售后服务具体内容及承诺；如买房委托卖方对中标货物及服务进行售后服务，应分别列出卖方对中标货物及服务质保期满后每年维保清包、大包的范围、内容、价格及相关承诺。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期

## 附件十一：

投标方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期

附件十二：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期

附件十三：

投标人同类项目实施情况一览表

招标编号：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中标通知书 | 合 同 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、中标通知书等。 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年    月

附件十四：

投标人的信誉（重合同、守信用、银行资信等）

证书、 荣誉证书（若有）

（复印件）

附件十五：

货物的制造、安装及验收标准

附件十六：

投标货物产品检测报告、鉴定证书

附件十七：

产品说明、产品样本

（制造商产品样本如有修改的应由制造商出具证明材料并将原件附在投标文件正本中）

附件十八：

资格声明

至：（招标人）

为响应你方     年   月   日的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供货物需求一览表中规定的（货物名称），提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

（1）由（制造商名称）为提供（货物名称）的授权书1份正本，    份副本，我方代表该制造商并受其约束。（投标人是代理的贸易公司时填写）

（2）我方和制造商的资格声明，各有1份正本，    份副本。

（3）下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人（制造商或贸易公司）的          授权签署本资格文件的

名称（公章）：                          签字人姓名、职务（印刷字体）：

地址：

传真：                                签字或盖章：

邮编：                                电话：

日期：      年   月   日

附件十九：

制造商资格声明

1.名称及概况：

（1）制造商名称：

（2）总部地址：

电话及传真号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）法定代表人:

（6）制造商在浙江省内的代表的姓名和地址（如有的话）：

（

2.（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址：

生产内容：

年生产能力：

职工人数：

（2）本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址：

主要零部件：

3.本制造商生产投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

4.近  年财务状况（     年   月   日到    年   月   日止）

5.近   年投标货物类似业绩：

（买方名称和地址）、（项目名称和地址）、（货物数量）、 （合同签订时间）、(合同价格)、（履行状况）

……

6．进   年发生的诉讼及仲裁情况

7.易损件供应商的名称和地址：

部件名称：

供应商：

8.有关开户银行的名称和地址：

9.制造商所属的集团公司（如有的话）：

10.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示证明文件。

制造商名称：

签字人名称和职务：

签字人签字或盖章：

签字日期：

传真：

电话：

电子邮件：

附件二十：

贸易公司（作为投标人）的资格声明

1.名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

电话及传真号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）法定代表人:

（6）投标所在地负责人姓名（如果有的话）：

2. 近  年财务状况（     年   月   日到    年   月   日止）

3. 近   年投标货物主要业绩：

（1）制造商业绩

（买方名称和地址）、（项目名称和地址）、（货物数量）、 （合同签订时间）、(合同价格)、（履行状况）

……

（2）贸易公司类似业绩

（买方名称和地址）、（项目名称和地址）、（货物数量）、 （合同签订时间）、(合同价格)、（履行状况）

……

4.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址（附制造商资格声明）：

5.由其他制造商提供和制造的货物部件（如有的话）：

制造商名称和地址：

制造的部件名称：

6.开户银行的名称和地址：

7.制造商所属的集团公司（如有的话）：

8.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示证明文件。

投标人名称：

签字人姓名和职务：

签字人签字或盖章：

签字日期：

传真：

电话：

电子邮件：

附件二十一：

货物合格文件要求

1.作为投标文件的一部分，投标人必须提供所供应的货物和服务是合格的，并符合招标文件规定的证明文件。

2.证明货物或服务是合格的文件有：

(1)货物的质量保证资料、生产许可证复印件；

(2)货物的主要技术数据和性能特征的详细描述；根据招标货物的要求，除按招标文件第八章（投标文件格式）规定的表格外，还可用文字说明投标货物对该要求的适应性。

(3)货物的制造和验收标准；安装要求以及货物拆装和维修时所需的特殊工具。

(4)对上述第2(2)项的说明，请投标人注意：

招标货物的要求和质量标准等，投标人投标时（包括允许的部分投标），必须严格地对招标文件第四章（投标文件格式）的逐项做出回答；如果投标人对招标的货物有建议时，只能在对招标文件完全应答的基础上，以投标致函的形式，另行提出自己的替代方案。

3.投标人提出的替代方案，应使买方相信替代品的质量和性能相同于或优于招标货物的要求。

附件二十二：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人在该项目招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：                性别：                年龄

身份证号码：                          职务：

授权委托日期：               年              月                日

附件二十三：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县大湖塘全民健身中心泳池设备采购及安装项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年    月

## 附件二十四：

## 强制性资格条件—资质要求（对应招标公告中资格要求一一填入）

投标人：

| 资格要求 | 投标人达到程度的简述 （投标人填写） |
| --- | --- |
| 通用资格条件 |  |
| 能够独立承担民事责任的法人 |  |
| 须提供有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、企业代码证复印件 |  |
| 项目经理建造师证书、安全生产考核合格证复印件 |  |
| 制造商专项授权书原件 | 格式见表4 |
| ISO质量认证证书复印件 |  |
| 国家实行强制性认证的证书复印件 |  |
| 中国泳协2012～2016年度装备委员会五星级会员证书复印件 |  |
| 至投标截止时间前3年内，投标人无行贿犯罪记录 | 格式见表1 |
| 具备增值税一般纳税人资格 | 格式见表2 |
| 书面承诺书原件 | 格式见表3 |
| 其他资料 |  |

备注：提供书面承诺书原件（格式附后）：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）资格审查的重要内容没有失实或者申请书无弄虚作假声明；

（3）投标人至少在浙江省内须有维保机构并做到2小时内赶到现场解决问题的承诺；

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年    月

附表1 ：

投标人无行贿犯罪记录承诺书

：

我公司承诺至投标截止时间前3年内（以法院判决书生效日期为准）无行贿犯罪记录。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年    月    日

附表2 ：

开具增值税专用发票承诺函

致：

本单位具备增值税一般纳税人资格，如在本次招标项目中获中标，承诺将在履行合同的过程中根据招标文件规定开具合同总价的增值税（税率为17%）专用发票。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：      年    月

附表3 ：

书面承诺书格式

（招标人）：

我公司郑重承诺：

1、我公司具有独立订立合同的能力；

2、资格审查的重要内容没有失实或者申请书无弄虚作假；

3、我公司在浙江省内有维保机构并能做到2小时内赶到现场解决问题；

4、我公司所报的项目经理（注册建造师）无在建项目

5、我公司承诺无下列行为：

a）违反法律、法规行为，依法被取消招投标资格且期限未满的；

b）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且期限未满的；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表签字

日期：

附表4 ：

制 造 商 专 项 授 权 书

（原件）

（招标人）     ：

我们（制造厂家名称）是按照（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）  的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理      号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于  年 月 日签署本文件，（贸易公司名称）于  年 月 日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                制造商名称：                       （盖单位章）

签字人职务及部门：            签字人职务及部门：

签字人姓名：                  签字人姓名：

日期：      年   月   日

三、其它资料

格式一：

投标保证金保函格式

开具日期：

致：三门县公共资源交易中心

鉴于            （投标人名称）（以下称“投标人”）于  年   月  日参加    （项目名称）        货物 （如果有的话） 标段的投标，           （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤消地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤消或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）            元。

本保函自开具之日起至投标有效期满后30日内有效。要求我方承担保证责任的通知应在该期限内送达我方。

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务（印刷体）：

签字人签名：

公章：

邮政编码：

电话：

传真：

格式二：

投标人基本账户的开户许可证

（复印件）

格式三：

投标文件封面格式

- 一、技术资信文件格式

1.技术资信文件的外包装封面格式（不可缺）：

技术资信文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年  月  日

2.技术资信文件封面格式（不可缺）：

技术资信文件              正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                         （加盖公章）

投标人地址：

年  月  日

二. 报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年  月  日

2.报价文件封面格式（不可缺）：

报 价 文 件           正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                       （加盖公章）

投标人地址：

年  月  日