三门县海游街道一体化泵站工程

招 标 文 件

备案登记号：三招建备【2016】282号

招   标   人：三门县人民政府海游街道办事处

招标代理机构：临海市同益工程咨询有限公司

行业主管部门：三门县住房和城乡建设规划局

招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室

二 ○ 一 六 年十一月

三   门   县

建设工程招标文件

备案登记号：三招建[2016]282号

项目名称：三门县海游街道一体化泵站工程

招 标 人：三门县人民政府海游街道办事处（盖章）

联 系 人：叶国松

联系电话：13906551669

招标代理人：临海市同益工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：  丁文俊

联系电话：13968523899

行业主管部门：三门县住房和城乡建设规划局（盖章）

招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室（盖章）

二○一六年十一月

目   录

招标公告	1

1、招标条件	1

2、项目概况与招标范围	1

3、 投标人资格要求	1

4、招标文件的获取	1

5、投标文件的递交	1

6. 发布公告的媒介	2

7、联系方式	2

第一章  投标须知	5

第一节   总 则	5

工程说明	5

招标范围	5

资金来源	5

投标资格	5

投标费用	5

现场条件	5

踏勘现场	5

第二节    招标文件	5

招标文件的组成	5

招标文件的澄清	5

招标文件的修改	6

招标文件的备案	6

招标文件的解释权	6

第三节   投标文件的编制	6

投标文件的组成	6

投标文件的格式	7

投标报价及供货时间	7

投标保证金	7

投标有效期	7

投标文件的份数和签署	8

第四节    投标文件的递交	8

投标文件的密封与标志	8

投标文件的递交	8

投标截止期	8

投标文件的补充、修改与撤回	8

第五节    开  标	8

开标	8

投标文件公布	9

第六节    评  标	9

评标会议	9

评标过程的保密	9

投标文件符合性鉴定	9

投标文件的澄清	9

投标文件的评审	9

商务标的修正	10

第七节  授予合同	10

中标候选人公示	10

中标通知书	10

合同签订	11

履约保证金	11

第二章  技术规格书	12

第三章 合同主要协议条款	22

第一部分  合同协议书	23

第二部分  合同一般条款	25

第三部分  合同特殊条款	27

第四章评标、决标办法	29

（一）总则	29

（二）评标组织	29

（三）开、评标程序及办法	29

（四）评标细则	29

第四章  投标文件格式	33

附件一	34

附件二	35

投标产品明细清单报价表	35

附件 三             技术规格响应表	36

1、重复该需求；	36

2、用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；	36

附件五              诚信投标承诺书	38

附件六	39

附件七	40

- 三门县海游街道一体化泵站工程

- 招标公告

- 1、招标条件

本招标项目三门县海游街道一体化泵站工程，建设资金来自于财政拨款自筹，招标人为三门县人民政府海游街道办事处，招标代理机构为临海市同益工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设备进行公开招标。

- 2、项目概况与招标范围

项目登记号：三招建备【2016】282号

招标方式：公开招标

工程地址：三门县

工程类型及规模：供应商提供一体化预制泵站，泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、控制系统和通风系统等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供运输、安装、调试和售后服务。

本工程预算造价约200万

工期要求：投标人能提供最短交货周期和安装周期。合同签订后，中标人需在招标人出具书面供货通知之日起40个日历天内完成供货及安装。本项目采用资格后审。

- 投标人资格要求

（1）中国境内具有独立法人资格的一体化泵站制造商或授权代理商，生产制造商注册资金须达人民币1000万元及以上，代理商注册资金须达人民币50万元及以上人民币或等值外币，具有良好的信誉和售后服务能力。

（2）水泵推荐品牌：格兰富、威乐、飞力或各项技术标准相当于以上三种推荐的品牌。

（3）本项目不接受联合体投标。

- 4、招标文件的获取

4.1文件将于2016年11月17日起在 三门县公共资源交易中心网站 “网址：http:// www.smztb.com”上发布并供下载，招标文件以书面为准。需索取书面招标文件的请到招标代理机构领取，如需邮购，请另付50元人民币特快专递费。

4.2投标保证金为：人民币肆万元整，招标文件资料费为300元／家。

- 5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年 12月 8日 9时00分，地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼LED屏幕）（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3各投标单位如未在中心网站（网址：http://www.smztb.com）进行建设工程企业（包括拟派的项目负责人）注册，请先注册，注册完成后携带相关原件至三门县公共资源交易中心交易一科进行审核，审核通过后，投标人的帐号才能使用。否则，电子招投标交易系统将无法签收您的投标文件。

5.4投标人在递交投标文件时应确保交易证处于有效期内，如未办理或已过期的，请提前至交易中心财务室缴费办理。否则，电子招投标交易系统将无法签收您的投标文件。交易证办理咨询0576-83336115。

- 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江招标投标网（网址：http://www.zjbid.cn /）上发布。

- 7、联系方式

招 标 人：三门县人民政府海游街道办事处

联 系 人：  叶国松   联系电话：13906551669

招标代理人：临海市同益工程咨询有限公司

联 系 人：  丁文俊    联系电话：13968523899

招标人：三门县人民政府海游街道办事处

招标代理人：临海市同益工程咨询有限公司

行业监管部门：三门县住房和城乡建设规划局

招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室

2016年11月17日

投 标 须 知 前 附 表

| 序 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 | 工程名称：三门县海游街道一体化泵站工程 地点：三门县 质量标准：合格 要求工期：合同签订后，中标人需在招标人出具书面供货通知之日起40个日历天内完成供货及安装。 |
| 2 | 招标范围 | 本次招标设备采购为一个标段；供应商提供一体化预制泵站，泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、控制系统和通风系统等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供运输、安装、调试和售后服务。 |
| 3 | 资金来源 | 财政拨款及自筹 |
| 4 | 资质要求 | （1） 中国境内具有独立法人资格的一体化泵站制造商或授权代理商，生产制造商注册资金须达人民币1000万元及以上，代理商注册资金须达人民币50万元及以上人民币或等值外币，具有良好的信誉和售后服务能力。 （2）水泵推荐品牌：格兰富、威乐、飞力或各项技术标准相当于以上三种推荐的品牌。 （3）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 6 | 招标方式 | 公开招标 |
| 7 | 投标担保要求 | 投标保证金的形式：采用电汇、网银转帐等非现金方式从投标人的基本账户转出。 投标保证金金额：人民币肆万元整(40000.00元)。 投标保证金缴纳截止时间（以银行到帐时间为准）：同投标截止时间 投标保证金的有效期：同投标有效期。 已缴纳小额工程年度投标保证金的投标人参与本工程投标时不需要再另行缴纳投标保证金。 投标人应登录三门县公共资源电子招投标交易系统获取虚拟帐户，并按 “保证金缴纳说明单”中的收款户名、收款银行、收款帐号（即虚拟账户）缴纳保证金，具体操作见中心网站办事指南《三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明》。 不匹配的保证金视为投标保证金有缺陷，保证金缴纳无效。下列投标保证金为不匹配缴纳： 1、不是从投标人基本账户一次性足额转入系统生成的虚拟账户。 2、投标保证金缴纳截止时间前保证金未到账。 3、采用了其他投标人的虚拟帐户缴纳保证金。 4、如企业基本账户有变更，企业在【提交订单】前，应在交易系统中先变更账户信息（并审核通过）,否则系统会判定保证金无法匹配。 |
| 8 | 投标总报价上限 | 本项目最高上限价在开商务标前临时确定。投标人的商务报价超过上限价的将以无效标处理。 |
| 9 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 10 | 投标文件份数 | 正本一份, 副本四份，按标段各自密封。 |
| 11 | 履约担保金额 | 履约担保金额为中标合同金额的10%，舍去小数点后数字取整数； 履约担保必须由投标人通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式； 履约保证金在签订合同之前按招标文件规定数额汇入招标人指定账户。 |
| 12 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 13 | 投标文件递交 | 地点：三门县公共资源交易中心交易大厅（一） 地址：三门县广场路22号，交通大楼四楼 |
| 14 | 投标截止期与开标时间 | 2016年12月 8日上午 9 点00 分 地点：三门县公共资源交易中心交易大厅（一） |
| 15 | 特别说明 | 1、招标文件资料费以现金方式在提交投标文件的同时提交。 2、投标人自知道被推荐为中标候选人之日起2日内将检察机关查询行贿记录犯罪档案结果告知函的原件及复印件（包括投标人（法定代表人）和项目负责人的行贿记录）提交给招标代理机构。各投标人各个标段的商务标跟技术标单独包装。 |

# 第一章  投标须知

## 第一节   总 则

### 工程说明

  - 本招标工程项目说明详见本须知前附表。

### 招标范围

  - 本招标范围详见本须知前附表。

### 资金来源

  - 招标人的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

### 投标资格

  - 投标人资质等级要求见前附表所述；

  - 在三门县公共资源交易中心取得交易席位资格的单位；

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的所有费用。

  - 本项目代理费由中标单位支付（金额为贰万元，收到中标通知书前付清），投标人报价时自行考虑

### 现场条件

  - 现场已开始装修工程施工，具备设备安装条件。

### 踏勘现场

  - 招标人不组织对工程施工现场进行踏勘，投标人可咨询	招标人采购设备需求。

  - 招标人向投标人提供的有关设备需求的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 第二节    招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

（1）招标公告

（2）投标须知及投标须知前附表；

（3）技术规格书；

（4）合同主要协议条款

（5）投标文件格式；

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标文件规定的时间内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人在下载或收到招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在三门县公共资源交易中心网站上（www.smztb.com）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人将统一在三门县招投标中心网站“网址：http:// www.smztb.com.”答复，由投标人自行下载。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 招标文件的修改

  - 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间15日前在三门县公共资源交易中心网（网址：www.smztb.com）修改招标文件，由投标人自行下载。不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将于投标截止时间3日前在三门县招投标中心网站上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。

### 招标文件的备案

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构、行业监管部门备案盖章的一律无效。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

## 第三节   投标文件的编制

### 投标文件的组成

  - 投标文件由技术资信标和商务标组成。

  - 技术资信标包括：

（一）技术部分：

（1）投标文件签署人的法定代表人授权委托书（附件七）；

（2）投标设备技术响应表（附件三）（如不填写将视为对招标文件要求无偏差）；；

（3）随机附件、备品备件及专用工具一览表（附件四）；

（4）投标设备技术说明书及设备样本；

（5）产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括距招标人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、成立时间、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺、质保期、联系电话等；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备及辅助配件的价格、运输、保险、安装调试检验、付款条件、技术服务、质保期及售后服务等方面的优惠。

（7）投标人认为需要提供的文件和资料。

（二）资信部分：

（1）诚信投标承诺书（附件五）；

（2）投标人情况表（附件六）；

（3）投标人类似工程业绩表，业绩表中须注明以下内容：工程名称、工程地址、单位及联系人电话、投入运行时间、参数、数量等，情况必须属实（表格自拟）；

（4）证书及业绩材料（投标资质、资格不符合招标文件要求的按无效标处理，除此以外，如不按要求提供，相应类项不予评分。复印件均要求加盖公章，同时原件<另有注明的除外>带入开标现场备查，供评委在评审需要时随时查验，评委需查验时无法提供原件的按无效标处理。如有虚假，投标人应承担一切后果，经核实投标单位弄虚作假骗取中标的，投标保证金不予退还）：

①投标人的营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）；

②提供与本项目相关证书；

③投标人的业绩证明材料（提供供货合同或中标通知书）。

④招标文件要求提供的其他文件和资料及投标人认为需要提供的文件和资料

  - 商务标包括：

（1）投标函（附件一）；

（2）投标设备报价清单（附件二）；

### 投标文件的格式

  - 投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

  - 投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸。

### 投标报价及供货时间

  - 报价内容：投标报价应以人民币为结算货币。须包括货物价款、货物途中运输费（含运至泵站安装指定地点）、装卸车费、途中损耗费、备品备件、专用工具费、检测验收费（含第三方抽检检测费）、技术支持、售后服务、产品维护所需的各种费用、必要的保险费用、各项税金等一切费用,如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，各投标人填报的单价不做调整。投标报价为投标方所能承受的最低、最终报价，投标方不得再要求追加任何费用。结算货款为最终实际数量乘以中标单价。

  - 承包方式：本次设备招标范围的项目内容，由中标单位根据招标文件的要求，以包工、包质量、包工期、包安装调试验收、包安全、包车辆上牌及保险费、包质保期内的相关服务等闭口价承包，一次性包定，政策性调差不予调整。

  - 投标人应按招标文件中《投标设备报价清单》格式填写相关内容。

  - 投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价之中。

  - 本项目设有效投标报价上限，投标人的商务报价超过上限价的将以无效标处理。

  - 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更，否则可能引起评标扣分。

  - 投标人能提供最短交货周期和安装周期，合同签订后，中标人需在招标人出具书面供货通知之日起40个日历天内完成供货及安装。

### 投标保证金

  - 投标人按本须知前附表第7项规定。

  - 对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 中标候选人的投标保证金待招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还（不计息）。其余投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还（不计息）。

  - 有下列情况之一的，投标担保将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

（4）投标人违反《诚信投标承诺书》承诺内容的；

（5）投标人自动放弃中标候选人或中标资格的（不予退还的投标保证金不能弥补由于其放弃中标

权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担）。

### 投标有效期

  - 投标有效期见前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本节关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按前附表规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中要求由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均按要求签章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，则由评标委员会或工作人员随机抽签一本作为正本。

## 第四节    投标文件的递交

### 投标文件的密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称和标函名称。

  - 密封要求：密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

  - 投标文件的技术资信标和商务标必须采取单独密封。

### 投标文件的递交

  - 投标人应按前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件。投标截止时间以后送达的的投标文件，将被拒收。

  - 递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

- 投标人应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件；

- 投标人在递交投标文件时应确保交易证处于有效期内，如未办理或已过期的，请提前至交易中心财务室缴费办理。否则，电子招投标交易系统将无法签收您的投标文件。

- 投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考样张附后）必须参加开标会议，经招标人确认身份后（招标人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间见前附表规定。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## 第五节    开  标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按前附表所规定的地点公开举行开标会议；

  - 开标会议由招标人组织并主持；

  - 本工程先开技术资信标，在技术资信标评审结果公布后再开商务标。

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 第六节    评  标

### 评标会议

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标承诺书是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、质保期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

  - 评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

### 投标文件的评审

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（4）  投标报价涉嫌故意拉高或压低投标报价。

  - 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标资格不符合招标文件要求的；

- 法律法规规定无效标的。

  - 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、质保期、投标资格等不符合招标文件要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

  - 投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1） 技术资信标评审中规定作无效标的；

（2） 经商务标差错修正后，属招标文件报价要求中规定无效标的；

（3） 招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

  - 如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 商务标的修正

  - 对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会对其投标报价进行复核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价（除投标承诺书外）进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。如发现投标人的表格内容与招标文件不一致时，评标委员会将按招标文件表格的内容调整。

（2）除投标承诺书外，如果结转前与结转后的数据不一致，以结转前的数据为准，调整结转后的数据。

（3）投标承诺书中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

（4）校核投标承诺书中的投标总报价和投标设备报价清单（附件二）的报价合计，如不一致时，在总报价不变的前提下，由评标委员会根据合理的原则对其计算错误予以纠正。

  - 按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

## 第七节  授予合同

### 中标候选人公示

  - 招标人根据评标结果，按照台建规[2001]376号《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》的要求，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心接受公示。公示期不得少于3个工作日。

  - 公示期间，投标人对评标结果不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

  - 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知书之日起3日内进行澄清或说明。

### 中标通知书

  - 招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

  - 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

  - 招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

  - 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 合同签订

  - 自《建设工程中标通知书》发出之日起10个日历天内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

  - 招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

  - 正式承包合同签订后，送三门县公共资源交易管理办公室备案。

### 履约保证金

  - 中标人应在签定合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇入招标人指定账户，如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

  - 签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第二章  技术规格书

1.预制泵站介绍

三门县海游街道一体化泵站项目

| 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 悬渚村泵站 | 泵站日处理能力1000吨，筒体直径2 m 泵站地面标高为 4.1m 泵站进水管底标高为2.0 m，管径 DN400 泵站出水管中心标高为 3.080m。管径 DN200 单台水泵流量Q=87m3/h( 1 用 1 备） 水泵扬程：11m，最大颗粒通过率≥50mm |
| 2 | 外俞村泵站 | 泵站日处理能力150吨，筒体直径1.2m 泵站地面标高为 6.5m 泵站进水管底标高为 4.1m，管径 DN400 泵站出水管中心标高为 5.5m。管径 DN150 单台水泵流量Q=16m3/h( 1 用 1 备） 水泵扬程：11m，最大颗粒通过率≥50mm |
| 3 | 小坑村泵站 | 泵站日处理能力300吨，筒体直径1.2m 泵站地面标高为 8.494m 泵站进水管底标高为 5.9m，管径 DN400 泵站出水管中心标高为7.270m。管径 DN200 单台水泵流量Q=30m3/h( 1 用 1 备） 水泵扬程：11m，最大颗粒通过率≥50mm |
| 4 | 外俞铁路安置区块泵站 | 泵站日处理能力 150吨，筒体直径1.2m 泵站地面标高为4.7m 泵站进水管底标高为 2.3m，管径 DN400 泵站出水管中心标高为 3.568m。管径DN150 单台水泵流量Q=16m3/h( 1 用 1 备） 水泵扬程：11m，最大颗粒通过率≥50mm |

注：单泵扬程、单泵流量均为暂定值，后期可根据施工图进行调整。

★预制式泵站须为整体在工厂制造完成（含泵体、水泵、电气设备、自动化控制设备），并同时提供接口端口到三门县城市生活污水处理厂平台管网。现场提供的条件只是简易的开挖和提供380V电源，如现场无法提供整体产品将直接退货，同时在投标时需要有设备制造商厂家承诺的整体制造的承诺书。

2、工程主要设备清单（单个泵站设备清单，包括但不仅限此表，投标人可根据优化后的方案自行增加）供应商提供一体化预制泵站，泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、控制系统和通风系统等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供运输、安装、调试和售后服务。（安装包括起吊、安装、管路连接等不包括泵站基坑开挖、回填及道路修复）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品泵房（具备防淤积功能） |  | 玻璃钢或碳钢 | 座 | 1 | 厂家配套 |
| 1.1 | 防滑顶盖 |  |  | 个 | 1 | 厂家配套 |
| 1.2 | 高强度筒体 |  |  | 个 | 1 | 厂家配套 |
| 1.3 | 内部检修平台 |  |  | 个 | 1 | 厂家配套 |
| 1.4 | 防人员破坏安全装置 |  |  | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 1.5 | 通风管 |  | 304不锈钢 | 根 | 2 | 厂家配套 |
| 2 | 潜污泵 |  |  | 台 | 2 | 格兰富、威乐、飞力或等同及以上 |
| 3 | 提篮格栅粉 |  | 304不锈钢 | 个 | 1 | 厂家配套 |
| 4 | 橡胶瓣逆止阀 | PN=1.0MPa |  | 只 | 2 | AVK/爱哈德/VAG/冠龙 |
| 5 | 暗杆弹性座封闸阀 | PN=1.0MPa |  | 台 | 2 | AVK/爱哈德/VAG/冠龙 |
| 6 | 双法兰90°弯头 | PN=1.0MPa | 304不锈钢 | 个 | 2 | 厂家配套 |
| 7 | 全法兰四通 | PN=1.0MPa | 304不锈钢 | 个 | 1 | 厂家配套 |
| 8 | 双法兰不锈钢管 | PN=1.0MPa | 304不锈钢 | M |  | 厂家配套 |
| 9 | 绕曲橡胶接头 | PN=1.0MPa |  | 只 | 1 | AVK/爱哈德/VAG/冠龙 |
| 10 | 绕曲橡胶接头 | PN=1.0MPa |  | 只 | 1 | AVK/爱哈德/VAG/冠龙 |
| 11 | 电气控制装置 | 内部含水泵的控制元器件（户外型，304不锈钢，IP55； |  | 套 | 1 | 施耐德/AB/丹弗斯/西门子 |
| 12 | 智能自动化控制系统 | GPRS/R485 |  | 套 | 1 |  |
| 12.1 | 智能液位探测器 |  |  | 台 | 1 | ABB/E+H/SIEMENS |
| 12.2 | 自动化控制系统（带触摸屏） |  |  | 套 | 1 | AB/施耐德/西门子 |

3.投标文件提供资料不能少于如下内容：

3.1详细的设计图纸—预制泵站平、剖面图等

3.2、配套水泵电机的内部接线图及控制箱的控制系统图、接线图。

3.3提供正确、详细的选型计算书（计算书内容需包含泵站内部管损计算，泵站抗浮计算），须有设备制造厂家盖章确认

3.4、针对技术文件的描述须逐一响应。

3.5、配套水泵的工况曲线、性能参数表和安装尺寸图。

3.6、预制泵站运行、操作、使用说明书和维修手册

3.7、业绩要求：投标人自2014年1月1日以来的一体式泵站或一体化设备的销售合同业绩。

3.8、预置式泵站详细的技术描述（如投标设备的技术创新、工艺新颖、技术成熟、质量可靠况）

3.9、制造厂家预制泵站的奖项、专利证书（如有）

3.10、售后服务点售后服务体系描述（包括服务承诺的服务情况、维修网点的完善程度，维修方式的速度以及能力、响应时间，保修期的长短及保修范围等情况，提供培训计划的情况）。

- 预制泵站构造及技术要求：

水泵采用自耦立式湿式安装，水泵间和进水井集成在同一个井筒内，带内部维修平台和地面控制面板，必须在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。

4.1.防滑顶盖

采用铝合金制成，加装防盗安全锁和防盗报警装置，当无关人员破坏性打开顶盖，立即进行声光报警和短信方式通知管理人员。为了便于轻松打开顶盖，需加装气压弹簧。

4.2.泵站上盖

碳钢采用不锈钢制成（防紫外线涂层）或玻璃钢材质，带安全格栅、通风排气管和扶手。

4.3.高强度GRP筒体

玻璃钢材质采用连续缠绕加强玻璃纤维筒体，计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求；碳钢板材质做好内外防腐，确保厚度并达到设计要求。（具筒具体型号由业主确定）质量稳定优良，出厂前须进行100%防渗漏实验，确保无泄漏。

★（泵站底部采用优化自清洁设计，缩小底部面积， 增大底部流速，避免沉积，实现每次启动水泵都可以清洁泵站底部的效果，免除了人工清淤。

该设计必须经过CFD（计算机流体动力学）流态模拟分析其设计的合理性和效果，本项目不接受平底桶。

（提供工艺设计图及相关国家权威机构出具的证明文件及提供第三方CFD流态分析报告。）

4.4.吊耳

筒体外须安装4个预制吊耳，易于安装。

4.5配套污水泵

4.5.1泵的构造

泵站须配套性能优越的污水泵，在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB（A）。

潜污泵自耦安装，配套出水弯管、自耦底座和移动、自动就位时起连接作用的不锈钢导轨及提升链。水泵经过导轨引导能够在泵坑顶部和自耦底座之间自由滑动。

水泵与耦合底座的密封为金属与金属之间的连接并由辅助橡胶圈密封，需要防水密封，泵和电机的零件接合面应是机械加工的并嵌入晴或氟化橡胶O形环。

泵应采用立式耦合式潜水泵，潜水电机与泵叶轮同轴相连。电机安装在水泵上方，在叶轮和电机室之间应有一个密封的油室。水力部件由水泵壳体、叶轮等组成，在设计和制造中应没有锐利的棱角，以消灭涡流的产生并保证水泵的排水能力。水泵出口法兰应按标准公称压力1Mpa为准。

泵的主件材质应不低于ASTM A-48 35B级(DIN1691，GG25)灰口铸铁,表面须平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度应足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由AISI316不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面应由防腐涂层保护。

机械表面的密封是金属与金属接触，需要防水密封，泵和电机的零件接合面应是机械加工的并嵌入晴或氟化橡胶O形环。

不能使用需要一定的扭力才能达到压紧效果，并且横截面为矩形的橡胶、纸质和化学合成物的垫片。不能使用二次密封复合物，椭圆形密封环、羊毛或其它装置。

叶轮和泵壳之间的进口间隙应仅限于轴向，并能通过外部螺栓调节。

4.5.2蜗壳

泵的蜗壳应是整件的灰口铸铁，偏心设计。

蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，并且过流通道截面近似圆形以利于杂质通过无沉积，不能采用近似矩形截面的通道。

泵壳应能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

4.5.3叶轮

叶轮为通道式无阻塞流道设计。通道为长流道、宽流道设计，无剧烈拐角。叶轮入口应为凹进曲线设计而不是直线设计以避免纤维阻塞。叶轮应能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物，叶轮的过流通径不低于50mm。

叶轮都经过动平衡试验，同时精心地进行加工和表面处理。叶轮能高效率传递电机输出功率。

叶轮应采用键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封。在反转时不能松动。

为增加叶轮的抗腐耐磨性，延长使用寿命，叶轮表面需喷涂防腐涂层或不锈钢叶轮。

4.5.4电机

为保证泵房在被淹没的情况下，水泵仍能正常运行，水泵电机应是三相鼠笼式感应干湿两用电机，防护等级为IEC IP68级，绝缘等级为F级，155℃。应有合适的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载。电机应能每小时启动15次。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。

电机应设计成在最高40℃(104F)环境下工作。泵头和电机应能浸入和连续泵送最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。

电机和电缆必须能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。

为监控每相绕阻上的温度，在每相定子绕组线圈中应装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为150℃，并接至控制柜，与控制继电器连接。

4.5.5电机冷却系统

为保证水泵干式安装运行时的散热效果，每台潜水泵必须有一个完善、封闭的油或水冷却系统，无论电机浸没在所水中或全部直接曝露在空气中，冷却系统都能提供电机散热。

电机设有一个封闭的内冷却循环，它由一个设在电机壳外的充油或冷却液冷的却套组成。冷却套内充满纯绝缘油（变压器油级，或食用油级）或乙二醇冷却液，油或冷却液在封闭的循环冷却系统中循环，吸收电机运行产生的热。为防止污水堵塞管路，杜绝采用水冷夹套结构。

4.5.6泵轴

叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴，泵轴须是电机轴的延伸，不接受中间耦合传动。泵轴直接支撑在轴承上，不采用轴套形式。

泵轴的叶轮端应采用锥形设计，方便叶轮的安装，且叶轮安装固定后能够消除叶轮和轴之间的间隙。

泵轴材质为SS420或更好。泵轴应具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。泵轴受机械密封等保护，与输送液体完全不接触。

4.5.7机械密封

机械密封为双机械密封串联布置，将上机械密封和下机械密封集成在不锈钢盒内成为一个紧凑的整体。盒式密封中所用的密封圈均为环形断面的O型圈（丁腈橡胶或氟橡胶）。密封面通过两组独立的不锈钢弹簧支撑，浸在油中，能给密封面一个均匀的推力。

双机械密封串联布置在叶轮侧与泵送介质完全隔开，在电机侧与定子室完全隔开。密封面和弹簧整个包含在一个隔离的机械轴封室内，轴封室内充油并可以从外部进行检查和加油。

机械密封采用碳化硅材料，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范围应在4-10之间。

机械密封的设计使用寿命不低于25,000小时。

4.5.8 轴承

泵和电机的轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。

4.5.9接线室

接线室应包括两个截然分开的端子板。一个端子板用于连接监控进线和控制电缆。另一个端子板用于连接动力电缆和电机定子进线。动力接线板应是独立的并把接线室与定子室密封隔开。电缆进线接线室和电机由一个不吸潮的馈电接线板相隔离，以保证任何外部物质不能通过泵的顶部直接进入定子室。

4.5.10电缆和电缆密封

动力电缆和控制电缆通过电缆进线密封之后接入电机室，此进线密封为双重密封，可以整个地从电机上移除，便于更换电缆。第一级密封是通过垫圈从侧面将一个丁晴橡胶环压紧，从而压紧环内的动力电缆和控制电缆，形成密封。另外，将每根导线剥去外面的绝缘层，里面的导线丝拧成一束，用银焊焊成一个实心体，然后将低温固化胶结剂浇入所有实心的导线束之间，形成第二级密封，防止液体渗漏。

4.5.11电机保护

电机内设多個保护装置并监测控制。包括埋置在定子线圈中热敏开关、接线室内机械式触动的湿度微动开关。

A.热敏开关

电机定子的每一相均应由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关应埋置于定子内，三只应串联于同一回路中。在150C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关应打开，报警并停止电机。

B.油室漏水保护

在油室中设漏水保护传感器，确保在水进入电机室前提前预警，以便用户及时采取维修保养措施，在液体进入电机室前换油，保护电机不进水。维修可以安排在正常停泵时从容进行，避免紧急停机，不会影响设备的工艺运行。

不应采用埋设在电机室内，或者输出开关量的机械密封泄漏传感器比如浮子开关等。因为那些传感器报警时必须紧急停机，影响工艺运行。

C.水泵专用保护继电器应随水泵配套提供，安装于就地控制箱内,其电源要求为AC220V或AC24V。专用保护继电器接受水泵电机保护元件的报警信号，并将报警故障信号传送到泵的管理系统或污水处理厂的中央控制系统。以便自动停止电机。

4.5.12主要零部件材料

| 泵壳 | EN-GJL-250或同等以上 |
| --- | --- |
| 叶轮 | EN-GJL-250加防腐涂层或不锈钢材料 |
| 泵轴 | SUS420 或同等以上 |
| 机械密封 | 耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅 |
| 耐磨环 | 不锈钢1.4027或同等以上 |
| 导杆或钢导索 | SUS 304 |
| 链/钢丝绳 | SUS 316 |
| 所有连接附件/地脚螺栓 | SUS 316 |

4.6.压力管路

采用不锈钢304。所有管路在出厂前均须通过压力测试，以防泄漏。

4.7.安装平板

水泵须安装在不锈钢安装平板上。方便未来的管路、水泵因为入流增大时升级。

4.8.液位传感器

采用压力传感器，配套专用监测继电器和远程通讯系统，实现泵站液位自动控制运行。设浮球开关辅助控制装置。

4.9.篮式格栅

采用不锈钢制成，带导杆和提升链，可自动耦合在进水管路上，防止固体颗粒堵塞水泵和管路。

4.10.电气控制柜（须满足项目所有的控制要求）

4.10.1泵运行控制系统功能

* 性能控制-能耗最佳化

* 总线通讯

* 运行向导

* 泵的自动并联控制

* 运行中泵之间的自动切换功能（确保所有泵运行时间相同）

* 手动操作运行（对单泵测试）
* 可集成变频器CUE

* 泵和系统的监视功能

电机保护-集成水泵电机保护功能

总线通讯

可选配件：外部RS485接口（可选G100或CIU通讯模块，协议有GENI,PROFI,LON…）,GPRS/GSM无线远程通讯功能

4.10.2泵和系统监视功能

测量值的最大、最小限制；可实现系统失控是停机功能

进水流量体积估算

出水流量体积估算

预防堵转，堵塞并自动解决

排空泡沫

测试运行

4.10.3显示、报警和信号功能

320*240 1/4 VGA 显示屏，带背景光设计，使得操作不再考虑环境亮度的影响；

带中文语言显示功能；操作简便

系统结构图形直观显示，可从系统图中直接显示出各泵运行故障情况及转速，泵站液位；

可读出系统的液位值，计算流量、功率损耗等信息；

运行和故障信号自动转换接触器；

4.10.4  其他功能

除以上主要功能外，电气控制系统还提供以下功能：

- 电压，电流指示

- 泵自动，手动运行切换

- 系统运行故障报警

- 紧急运行开关，功能如下：当控制柜发生故障时，通过紧急运行开关进行紧急运行。

- 施耐德/AB/丹弗斯/西门子/ABB或同等品牌断路器

- 施耐德/AB/丹弗斯/西门子/OMRON或同等品牌耦合继电器

- RITTAL/施耐德或同等品牌箱柜及底座

- SQUARE-D或同等品牌负荷开关（含伸出轴）

- WAGO/PHOENIX或同等品牌接线单元

- WAGO或同等品牌接地元件

- WAGO或同等品牌预留端

- WAGO或同等品牌中线元件

在发货前，厂家成套增压设备已经过厂房测试，并按要求设置好，以备运行。

4.11抗浮设计

供应商应对设备的抗浮能力进行设计，并出具底板设计的相应图纸，底板应保证筒体不会上浮。

其他条款：

- 以买方提供卖方所需材料 数量清单按每批次供货量进行支付。预付款10%，设备货到现场后10天内支付设备到货部分总价的40%；安装调试验收合格后10天内支付合同总价的45%，同时退还10%的履约保证金；质量保证金为合同总价的5%，1年质保期满后10天内内付清。

- 交货期 ：按照采购人任务单要求，按批次进场。

- 售后服务期限：1年免费质保，终身服务，以工程竣工验收合格之日开始计算质保期。

质量保证和售后服务要求

（一）质保期内免费维护。在质保期内因产品本身出现的质量问题，中标人须立即进行免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期以后维护只收取成本，维护每年不少于二次；维修响应时间：一般情况下的零部件更换。中标人应在接到修理通知之日起的24小时内派人更换。

（二）中标人在24小时内未到达现场的，采购单位可以有权从其他的供应商中得到服务，由于故障所造成的全部损失由中标人承担。

（三）质保期结束前，须有中标人和采购单位进行一次全面检查，因产品本身存在的任何缺陷必须由中标人负责更换零部件，在更换之后，中标人将缺陷原因恢复正常的时间和日期等报告给采购单位，报告一式两份。

备件供应

中标人对设备需提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。须列出备件及易损件的清单及价格。

- 第三章 合同主要协议条款

由招标人(买方)与中标人(卖方)根据本章合同条款格式及投标文件签订三门县海游街道一体化泵站工程合同。

设备采购合同范本

工程名称：

合同设备名称：

合同号：

买方：

卖方：

签订日期：

- 第一部分  合同协议书

买方（使用单位）：                                （以下简称买方）

卖方：                                           （以下简称卖方）

代建方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

项目名称：

实施地点：

项目内容：

工程立项批准文号：

资金来源：。

二、承包范围

承包范围：清淤设备的制造、运输、装卸至现场存放场地、到货验收、设备基础（如有）、安装、调试试运行、检验、验收、培训及质保期内的售后服务等工作。

三、交货

1、交货时间：合同签订后，中标人需在招标人出具书面供货通知之日起40个日历天内完成供货及安装。

2、买方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前 10 日历天书面通知卖方。

3、交货方式：由卖方安排汽车运输至买方地址项目工地现场，运输装卸费及运输保险费等由卖方承担。

四、质量标准

质量标准：达到国家验收规范合格标准

五、合同价款

金额（人民币大写）：

￥：

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、供货安装合同

3、中标通知书

4、询标承诺

5、招标文件及补充文件

6、投标书及其附件

7、标准、规范及有关技术文件

8、图纸

9、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、卖方向买方承诺按照合同约定进行供货、安装等工作并在质量保修期内承担成套柴油发电机组设备质量保修责任。

八、合同签订后10个工作日内卖方向买方支付合同总额10%的履约担保，形式为支票或汇票，履约保证金在合同执行完毕后十天内退还（无息）。履约保证金自提交之日起至全部设备最终通过当地电力部门验收通过前有效。

九、买方向卖方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同分数：本合同正本一式二份，双方各执一份；副本一式六份，双方各执三份。

十一、合同生效

合同订立时间：2016 年     月      日

合同订立地点：

本合同双方约定：    经双方签字盖章提交履约保证金  后生效。

| 买 方： | 卖 方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 代 表： | 代 表： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第二部分  合同一般条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被买方（招标人）接受的偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

3、专利权：卖方（中标人）对一切可能的侵权指控负责。

4、产品包装：为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人；2)产品名称；3)合同号；4)品目号和箱号；5)到达站或到货地点；6)外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7)毛重、净重（公斤）。

5.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

5.3卖方应根据设备特点， 在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6、质量保证

6.1卖方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

6.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为招标人提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.3卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、就位、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.4卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

7、质量保证期

产品的质量保证期为自设备得到有关部门验收合格，投入正式运行后至少一年。在产品质量保证期之内，卖方对由于产品设计、工艺、安装、材料、配套件、安装、调试、维修保养的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

8、合同转让和分包

8.1未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造、安装、服务工作转包给第三方。

8.2 卖方在投标书中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

8.3 虽然卖方在投标书中对外购或外协的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

9、合同修改

9.1买、卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

10、违约责任

10.1产品质量责任

- 在产品质量保证期内，发现的设备质量问题由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

- 卖方在接到买方通知后，应在2小时内派人赴现场处理设备质量问题，进行不间断的处理、修理，直至修复。

- 由于买方使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

- 在质保期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的设备、零部件而造成设备停机的，则该台设备的质保期应相应顺延，并赔偿相应损失。

- 伴随服务缺陷，视作产品质量缺陷和逾期交货。

10.2违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务等情况，按下列规定处理：

1)逾期交货

卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，按设备总价的1‰罚款。整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

2)卖方不能交货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的30％计算。但整机中的零部件不能交货，按整机不能交货计算违约金。

3)逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的10％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方可考虑终止合同。

4)经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需违约金者不在此列。

11、违约终止合同

11.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1）卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

2）卖方未能履行合同规定的其他义务。

3）在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

11.2卖方应继续执行合同中未中止部分。

11.3在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按10.1条规定对已交货部分设备应负的产品质量责任。

12、争议

12.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方协商无果时,买卖双方可经建设行政主管部门进行调解。调解不成时，可直接向合同签定地人民法院起诉。

12.2在调解或判决期间,除正在进行仲裁或判决的部分外,本合同其余部分应继续执行。

13、合同生效及其他

13.1合同应在收到卖方提供的履约担保，双方签字盖章后开始生效。

13.2本合同正本二份，副本陆份，双方各执一半，同等生效。

14、未尽事宜

未尽事宜，买、卖双方协商解决。

## 第三部分  合同特殊条款

本合同特殊条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。

1、合同交货

投标人在投标文件中报出最短的交货周期和安装周期，具体时间在签约时明确。

2、交货和安装地点

三门县

3、验货通知

卖方在设备发运前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便买方做好验收准备。货到现场后应通知买方进行验货。

4、风险和保管责任

4.1本工程在通过有关部门验收并正式交付买方前，卖方承担全部风险责任和各相关义务。

4.2设备在通过有关部门验收并正式交付买方前，设备保管（保护）由卖方负责。

5、付款方式与结算

1）合同签订生效后并在卖方提供技术资料后7个工作日内，买方向卖方支付合同总价的10%作为预付款。

2）设备到货后7个工作日内买方向卖方支付合同总价的40%。

3）安装调试后，通过有关部门检验、验收合格后7个工作日内买方向卖方支付合同总价的45%，并退还履约保证金（不计息）。

4）余款5%作为质量保修金自货物验收合格之日起一年后支付（不计息）。

6、文件和技术资料的相互提供

提供资料清单及进度根据招标书的要求在签订合同时明确。

7、技术服务

卖方负责对买方的操作、维修人员进行技术培训。

8、质量、技术标准

符合招标文件中的有关标准、规定。

9、设备检验

9.1买方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

9.2 设备到达现场后，卖方派人到现场与买方一起初验，但这不应作为卖方的免责。安装前开箱时，卖方须通知买方、监理公司等有关单位共同参与开箱检验。并按合同、询标记录、投标书、招标文件共同检验产品的数量、外观质量及产地等。

10、安装调试

详见招标文件要求。

11、设备最终验收前的人员及设备安全，概由卖方负责。

12、设备最终验收

详见招标文件要求。设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买、卖双方共同签署验收合格证书。

13、售后服务

详见招标文件要求。无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而买方无法自行排除时，在接到买方通知后，卖方立即派人前往处理并及时提供备品、备件。

14、其它约定

1）总包的义务

（1）为分包单位提供现有脚手架、垂直运输；

（2）免费规划、提供分包单位施工堆场、提供水电接口；

（3）协调项目进度、分包工程及材料、质量监督管理；

（4）检查、汇总各分包单位的归档资料。

- 第四章  评标、决标办法

- （一）总则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标办法》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本评标办法。

- （二）评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（评标专家组）负责，评标委员会成员为5人及以上单数，其中三分之二以上的成员为技术、经济类专家。评标委员会的决定，应符合有关法律、法规和规章，并按少数服从多数的原则产生。由有关监督部门监督整个开标、评标和决标全过程。

- （三）开、评标程序及办法

- 开标程序：

  - 本次开标先开启投标人的资信技术标，交由评标委员会评审。

  - 在资格性符合性评审结束后，进行资信技术标评审，完毕后，当众开启资信技术标合格的投标人的商务标，商务标开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标。招标人将当众宣读投标人名称、投标报价，以及招标人认为合适的其它内容。资信技术标未通过的投标人的商务标不再进行评审。

  - 在监督机构代表的监督下，对开标过程的有关内容进行记录，并由投标人代表签字确认，存档备查。

- 评标委员会经综合评分后，评标委员会将根据投标人的综合得分(资信技术标和商务标分开打分，最后两部分得分相加)从高到低确定排名顺序(得分相同时，以报价低者优先；报价也相同时，则由投标人推选的代表抽签决定排列顺序)，并向招标人推荐排名第一的投标人为第一中标候选人。

- （四）评标细则

评标委员会成员对各投标文件充分审核、评议后，由评标委员会人员按评分细则，进行评判，独立打分。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。投标人的综合评分为资信技术标部分评分和商务标部分评分的总和。

在评审时，当评标委员会对某些关键性的条文认定存在不同意见时，在评标委员会范围内按少数服从多数的原则认定。

- 投标人资信、技术标部分的评定【合计0～50.0分】

资信技术标部分评分由评标委员会成员按综合评分细则各自评分（保留一位小数）。

投标人资信技术标部分的最终得分为评标专家组成员的有效评分中的算术平均值（计算评分值时保留二位小数，第三位四舍五入）。

（注：同类指标以所得最高分为准，不重复计分。）

技术分（27分）和资信分（23分）

| 序号 | 评分 项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信情况（6分） | 0-3分 | 投标人综合实力，根据企业的信誉、实力、规模，由评委酌情打分 优：3-2分，良1.99-1分，差0.99-0分。 |
|  |  | 0-1分 | 具有浙江省环境污染防治工程专项设计认可证书，得1分 （需提供复印件加盖制造商公章，不提供不得分，原件备查） |
|  |  | 0-2分 | 提供筒体检测机构中国合格评定认可委员会实验室认可证书CNAS认证证书或国家第三方认证权威机构的GRP筒体检测认证证书得2分。（需提供复印件加盖制造商公章，不提供不得分） |
| 2 | 产品技术性能（25分） | 0-3分 | 根据配套水泵的功率、效率、性能曲线等性能参数由评委酌情进行打分。 |
|  |  | 0-3分 | 水泵机封符合招标文件要求的，得3分；采用其他形式的，得1分； |
|  |  | 0-3分 | 1、水泵电机电缆密封符合招标文件要求的，得2分；采用其他形式的，得0.5分； 2、泵站具有除臭排风解决泵站内部空气流通功能的得1分（提供相关国家权威机构证明复印件并加盖制造商公章确认） |
|  |  | 0-3分 | 水泵叶轮符合招标文件的要求，得3分；采用其他形式的，得1分； |
|  |  | 0-3分 | 水泵电机冷却系统符合招标文件的要求，得3分；采用其他形式的，得1分； |
|  |  | 0-2分 | 根据井筒计算书或GRP井筒检测报告对筒体性能符合程度进行打分（需提供原件备查）： 巴氏硬度≥55Hba，抗压强度≥300MPa,环向拉伸强度≥300MPa,轴向拉伸强度≥100MPa得2分 巴氏硬度<55Hba、抗压强度<300MPa,环向拉伸强度<300MPa,轴向拉伸强度<100MPa得1分 |
|  |  | 0-2分 | 根据设备所配备的自动清污系统的合理性由评委酌情进行打分 ； |
|  |  | 0-2分 | 根据预制泵站平、剖面图等详细设计图纸规范、合理性由评委酌情进行打分； |
|  |  | 0-2分 | 根据预制泵站抗浮计算过程的合理性、符合性由评委酌情进行打分； |
|  |  | 0-2分 | 根据预制泵站电器控制图、接线图等详细设计图纸规范性、合理性由评委酌情进行打分； |
| 3 | 安装质量、进度、安全控制等（2分） | 0-2分 | 安装质量、进度、安全的控制方案措施方案、项目管理人员配置及使用单位人员培训情况，由评委横向对比，酌情打分。 |
| 4 | 同类业绩 （7分） | 0-7分 | 投标人自2014年1月1日以来的一体式泵站或一体化设备的销售合同业绩，每个得1分，最高得7分。（须提供中标通知书和合同原件备查，缺项不得分，原件不提供不得分） |
| 5 | 售后服务（8分） | 0-8分 | 在台州市内有售后服务机构的得2分，在浙江省内有售后服务机构的得1分，需提供维保点营业执照或制造商授权的维保协议。（须提供原件备查，原件不提供不得分） |
|  |  |  | 售后服务响应情况，由评委横向对比，酌情打分，0-3分。 |
|  |  |  | 质保年限满后，每增加1年加1分，不增加质保年限不给分，最高3分。 |
| 6 | 标书制作（2分） | 0-2 | 优惠条件及标书制作质量（依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项。 |
| 以上评分审核以提供的原件为准，不提供不得分。 |  |  |  |

- 投标人商务标部分评分【合计：0～50.0分】

  - 最高限价：

本次招标设有最高限价，最高限价在开商务标前临时确定。如投标人报价超过最高限价作无效标处理。

  - 商务标的评审

商务标开标后评标专家组成员对各投标人的商务标进行审查。未通过商务标审查的投标人不再进行商务报价评分。

    - 商务投标函中单位公章和法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章是否齐全；

    - 付款方式响应情况是否低于招标方在本招标文件《合同主要条款》中提出的要求；

    - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加招标人责任范围，减少投标人义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；

    - 评审时发现投标报价的算术性错误，按本招标文件“投标须知”的规定执行。

  - 商务标得分计算：

    - 评标基准值C的确定：若合格投标人≥5家时，合格投标人的平均价为评标基准值；若3家≤合格投标人<5家时，合格投标人的最低价为评标基准值。若有效投标人少于3家，评标委员会根据投标人报价等因素是否达到招标人要求，综合考虑后评定其是否具有竞争性，如具有竞争性，则评标基准值C为合格投标人的最低价，若无竞争性本次招标失败，应重新组织招标。

    - 评审完毕后，投标人报价与评标基准值对比，计算出各投标人的商务报价得分：

    - 投标报价等于评标基准值：得满分50分；

    - 投标报价高于评标基准值：每高1个百分点扣0.5分；扣完为止，不计负分。

    - 投标报价低于评标基准值：每低1个百分点扣0.3分；扣完为止，不计负分。

    - 计算商务报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。

    - 中标候选人的确定：

3.1、投标人的总得分=技术资信标得分＋商务标得分（最后结果保留二位小数，第三位四舍五入）。

3.2、中标候选人的排名次序按总得分从高到低顺序排列，即得分最高者为中标候选人，若出现得分并列，以投标报价低的排名在前；如投标报价相同，以技术得分高者排名在前；如均相同，则抽签确定。

# 第四章  投标文件格式

- 附件一

投  标  函

：

我方已全面阅读和研究了三门县海游街道一体化泵站工程  招标文件和招标补充文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部情况，对招标文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本泵站工程投标的各项承诺内容，以本投标文件进行投标。

报价人民币（小写）                   元（保留整数），大写：

合同签订后，中标人需在招标人出具书面供货通知之日起     个日历天内完成供货及安装。

我方将严格按照有关招标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释的义务。如我方中标，在接到你方发出的中标通知书起 10 天内，按中标通知书、招标文件、本投标文件和询标记录（如有）的约定与你方签订合同，并按招标文件规定提交履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自递交你方起 60 天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金      元。（1）撤还投标文件；（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；（4）投标人有违反《建设工程诚信投标承诺书》承诺内容行为。

联系地址：                        邮编：

联系人：                          电话：

开户银行：                        账号：

投标人（盖章）：                   法定代表人（签字）：

年    月    日

- 附件二

- 投标产品明细清单报价表

| 序号 | 货物名称 |  | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |

注：以上我公司投标的产品均满足采购文件各项要求。

法定代表人（签字或盖章）：       投标人（盖章）：       日期：   年   月   日

- 附件 三             技术规格响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 是否响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

- 1、重复该需求；

- 2、用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

3、描述投标方案如何满足该需求；

4、解释投标方案与用户需求之间的偏差；

5、用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

6、如不填写将视为对招标文件要求无偏差

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机附件、备品备件及专用工具一览表

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 价格（元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1. 本表所列为随设备所带的附件、备品备件（包括油箱、输油管等）及专用工具，本表中所列设备价格应计入投标总价。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3. 设备验收时，实到的随机附件、备品备件及专用工具应与此一览表一一对应。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

- 附件五              诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加          项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

- 附件六

投 标 人 情 况

| 单位名称 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  |  |  |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工 总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 |  | 万元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 |  | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品 情况 | 投标产品名称 |  | 型 号 | 上年产量 |  | 产品技术先进水平 |  |  | 优质品率 | 一等品率 |  | 曾获何种奖励 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：            投标人（盖章）：                   日期：   年   月   日

- 附件七

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我            （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位

（姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加      （招标人）的三门县海游街道一体化泵站工程（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：        性别：           年龄：

身份证号码：                职务：

授权委托日期：         年           月          日

| 乡镇名称 | 泵房名称 | 规划流量 (m³/d) | 规模(m³/d) | 进出水数据 |  |  |  |  |  | 泵房选型 |  | 水泵选型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 进水管管径(mm) | 进水管底标高(m) | 出水管管径(mm) | 出水管中心标高(m) | 出水管长度(m) | 现状农田标高 | 筒体直径(m) | 筒体高度(m) | 水泵台数 | 单泵流量(m³/h) | 单泵扬程(m) |
| 三门县 | 悬渚村泵站 | 1000 | 1000 | DN400 | 2.0 | DN200 | 3.08 |  |  | 2.0 |  | 2(1用1备) | 87 | 11 |
| 三门县 | 外俞村1号泵站 | 150 | 150 | DN400 | 4.1 | DN150 | 5.5 |  |  | 1.2 |  | 2(1用1备) | 16 | 11 |
| 三门县 | 小坑村泵站 | 300 | 300 | DN400 | 5.9 | DN200 | 7.27 |  |  | 1.2 |  | 2(1用1备) | 30 | 11 |
| 三门县 | 外俞村2号泵站 | 150 | 150 | DN400 | 2.3 | DN150 | 3.568 |  |  | 1.2 |  | 2(1用1备) | 16 | 11 |

注意：筒体高度、出水管长度、单泵扬程、单泵功率均为暂定值，后期根据最终施工图进行调整。