健跳信用社营业大楼消防工程（二次）

招 标 文 件

备案登记号：三招建备【2017】014号

招   标   人：三门县农村信用合作联社

招标 代 理人：台州市天诚工程造价咨询有限公司

行业主管部门：三门县住房和城乡建设规划局

招标监管部门：三门县公共资源交易管理办公室

二 ○ 一 七 年二月

三门县建设工程 招 标 文 件 备案登记号：三招建备【2017】014号 招标项目：健跳信用社营业大楼消防工程（二次） 招 标 人：三门县农村信用合作联社（盖章） 联 系 人：蒋希望 联系电话：0576-83230615 招标代理机构：台州市天诚工程造价咨询有限公司（盖章） 联 系 人：倪海微 联系电话：0576-83237600 行业主管部门：三门县住房和城乡建设规划局（盖章） 招标监管部门：三门县公共资源交易管理办公室（盖章） 二0一七年二月

目录

招标公告	- 1 -

投标须知前附表	1

第一章  投标须知	6

第一节	总  则	6

1. 项目说明	6

2. 招标范围	6

3. 资金来源	6

4. 投标资格	6

5. 投标费用	6

6. 现场条件	6

7. 踏勘现场	6

第二节	招标文件	6

8. 招标文件的组成	6

9. 招标文件的澄清	7

10. 招标文件的修改	7

11. 招标文件的备案	7

12. 招标文件的解释权	7

第三节	投标文件的编制	7

13. 投标文件的组成	7

14. 投标文件的格式	7

15. 投标报价组成	8

16. 投标报价要求	8

17. 投标担保	8

18. 投标有效期	9

19. 投标文件的份数和签署	9

第四节	投标文件的递交	9

20. 投标文件的装订、密封与标志	9

21. 投标文件的递交	9

22.	9

23. 投标文件的补充、修改与撤回	9

第五节	开   标	10

24. 开标	10

25. 投标文件公布	10

第六节	评   标	10

26. 评标会议	10

27. 评标过程的保密	10

28. 投标文件符合性鉴定	10

29. 投标文件的澄清	10

30. 投标文件的评审	11

31. 商务标的修正	11

32. 评标办法	12

第七节	授予合同	12

33. 中标候选人公示	12

34. 中标通知书	12

35. 合同签订	12

36. 履约保证金	13

第二章  技术规格书	14

第一节	概  要	14

第二节	总体要求	15

第三节	需要完成的工作	17

第四节	设备技术规格和要求	20

第五节	其他	29

第三章  评标办法	35

第四章   投标文件格式	42

附件一：	39

附件二：	40

附件三：	41

附件四：	74

附件五：	75

附件六：	76

附件七：	77

附件八：	78

附件九：	79

附件十：	80

附件十一：	81

附件十二：	84

# 健跳信用社营业大楼消防工程（二次）

# 招标公告

1、招标条件

健跳信用社营业大楼消防工程（二次）目已具备招标条件，现对该项目的设备采购及安装进行公开招标。公告如下：

项目名称：健跳信用社营业大楼消防工程（二次）

项目登记号：三建招备【2017】014号

建设单位：三门县农村信用合作联社

招标方式：公开招标

2、项目概况与招标范围

工程地址：三门县健跳镇

工程类型及规模：设备型号、规格、数量，详见技术规格书

标段划分情况：一个标段

招标内容：招标范围为招标人提供的工程量清单所包含的气体灭火系统设备、消防电、消防水设备采购及按装，包括消防工程各子系统的系统优化设计、软硬件、设备材料采购、运输、系统施工安装、网络接线、系统检测调试、试运行、开通、人员培训及售后服务、完成交钥匙工程。

工期要求：180日历天，配合总包进度（先于总包验收前十五日通过验收）。

本项目采用资格后审。

3、投标人资格要求

3.1投标人资格：

（1）具有消防设施工程施工专业承包二级及以上资质；

（2）具有独立法人资格的专业生产七氟丙烷洁净气体灭火系统设备的制造商或其代理商(同一家制造商只能授权一家代理商参加本次投标，制造商不能既本身参加投标又授权其它代理商参加投标)；

（3）投标产品制造商的注册资金大于等于1000万元人民币或等额外币；

（4）投标产品须为在中国境内企业生产制造的产品，具有中国有关权威部门颁发的相关认证（投标设备气体灭火系统设备部分制造商须同时具有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的有关2.5Mpa（90L）规格无管网七氟丙烷灭火系统及5.6Mpa（90L）规格有管网七氟丙烷灭火系统的型式检验报告强制性CCC认证；投标设备火灾自动报警系统产品部分制造商须具有国家消防电子产品质量监督检验中心的检验报告及强制性CCC认证。以上认证必须在有效期内）

（5）投标人自2013年1月1日以来，具有单项合同金额100万以上七氟丙烷气体灭火系统的项目业绩；需同时提供合同及验收（调试）报告或业主证明（时间以合同签订日期为准）。

3.2项目负责人资格要求：机电工程专业二级注册建造师及以上资格。

3.3本次招标不接受联合体投标。

二、招标文件和图纸将于2017年  2 月  22  日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：http:// www.smztb.com”上发布并供下载，招标文件以书面为准。需索取书面招标文件的请到招标代理机构领取，如需邮购，请另付50元人民币特快专递费。

4、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易中心网站本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件、预算书、招标资料。三门县公共资源交易中心网址：http://www.smztb.com。

4.2 招标文件每套售价300元（提交投标文件时缴纳），售后不退。

五、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年03月16日 09 时 00 分；地点为三门县公共资源交易中心（具体开标室见四楼LED屏幕）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3各投标单位如未在中心网站（网址：http://www.smztb.com）进行建设工程企业（包括拟派的项目负责人）注册，请先注册，注册完成后携带相关原件至三门县公共资源交易中心进行审核，审核通过后，投标人的帐号才能使用。否则，电子招投标交易系统将无法签收您的投标文件。

5.4投标人在递交投标文件时应确保交易证处于有效期内，如未办理或已过期的，请提前至交易中心财务室缴费办理。否则，电子招投标交易系统将无法签收您的投标文件。注册审核电话：0576-83326603。

6、联系方式

招 标 人：三门县农村信用合作联社

联 系 人：  蒋希望        联系电话：0576-83230615

招标代理人：台州市天诚工程造价咨询有限公司

联 系 人：倪海微       联系电话：0576-83237600

三门县农村信用合作联社

三门县公共资源交易管理办公室

三门县住房和城乡建设规划局

台州市天诚工程造价咨询有限公司

2017 年 2 月 22 日

# 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |
| 2 | 建设地点 | 三门县健跳镇 |
| 3 | 建设规模 | 本次招标的气体灭火系统设备、消防设施采购及安装等内容。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 工期要求 | 不超过180日历天，配合总包进度（先于总包验收前十五日通过验收） |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 招标范围 | 招标范围为招标人提供的工程量清单所包含的气体灭火系统设备、消防电、消防水设备采购及按装，包括消防工程各子系统的系统优化设计、软硬件、设备材料采购、运输、系统施工安装、网络接线、系统检测调试、试运行、开通、人员培训及售后服务、完成交钥匙工程。 |
| 9 | 资金来源 | 自筹 |
| 10 | 投标人要求 | 投标人资格： （1）具有消防设施工程施工专业承包二级及以上资质； （2）具有独立法人资格的专业生产七氟丙烷洁净气体灭火系统设备的制造商或其代理商(同一家制造商只能授权一家代理商参加本次投标，制造商不能既本身参加投标又授权其它代理商参加投标)； （3）投标产品制造商的注册资金大于等于1000万元人民币或等额外币； （4）投标产品须为在中国境内企业生产制造的产品，具有中国有关权威部门颁发的相关认证（投标设备气体灭火系统设备部分制造商须同时具有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的有关2.5Mpa（90L）规格无管网七氟丙烷灭火系统及5.6Mpa（90L）规格有管网七氟丙烷灭火系统的型式检验报告强制性CCC认证；投标设备火灾自动报警系统产品部分制造商须具有国家消防电子产品质量监督检验中心的检验报告及强制性CCC认证。以上认证必须在有效期内） （5）投标人自2013年1月1日以来，具有单项合同金额100万以上七氟丙烷气体灭火系统的项目业绩；需同时提供合同及验收（调试）报告或业主证明（时间以合同签订日期为准）。 项目负责人资格要求：机电工程专业二级注册建造师及以上资格。 本次招标不接受联合体投标。 |
| 11 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 12 | 投标文件组成 | 投标文件由商务标和技术资信标二部分组成： 1.商务标包括： a. 投标函（附件一）； b. 投标报价汇总表（附件二）； c. 投标设备、材料报价清单（附件三）。 d.材料品牌一览表（详见技术章节） 2.技术资信标包括： （1）投标人基本情况表（附件九）； （2）诚信投标承诺书（附件十）； （3）项目负责人简历表（附件十一）； （4）法定代表人授权委托书（附件十二）； （5）投标人（制造商）的有效的营业执照（副本）、资质证书（副本）、投标人（制造商）的生产（制造）许可证（以上提供原件及与原件一致的复印件，复印件加盖单位公章）； （6）如为代理商，代理商须提供制造商或生产厂家的有效的授权委托书（提供原件）和制造商（或生产厂家）营业执照复印件（复印件加盖制造商或生产厂家的单位公章）； （7）投标品牌生产厂家认证情况：ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证（复印件加盖制造商或生产厂家单位公章，根据评标办法提供）。 （8）业绩表（附件八，提供投标品牌自2013年1月1日以来，单项合同金额100万以上七氟丙烷气体灭火系统的项目业绩，且合同须提供原件及与原件一致的复印件，复印件加盖制造商或生产厂家的单位公章，根据评标办法提供）。 （9）投标人按照评标办法中的评分内容分章节描述； （10）附表： a. 随机专用检测设备及专用维修工具一览表（附件四）； b. 技术响应表及配置情况表（附件五）； c. 规格性能偏离表及建议（附件六）； - d. 质保期后前5年内备品备件及易耗件清单及价格（附件七） （11）售后服务: a.距买方最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容、服务响应到场时间承诺及承诺的保证措施，提供制造商授权售后服务网点的证书复印件及被授权售后服务网点营业执照复印件（如有）；（复印件加盖公章） b.提供投标人2年或以上的免维保承诺书； c.提供质量保证期满后三年的维修保养合同范本。 （12）根据评审依据的内容提供以下证明材料： a.国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的有关2.5Mpa（90L）规格无管网七氟丙烷灭火系统及5.6Mpa（90L）规格有管网七氟丙烷灭火系统的型式检验报告及强制性CCC认证复印件； b.火灾自动报警系统产品部分制造商须具有国家消防电子产品质量监督检验中心的检验报告及强制性CCC认证复印件； c.投标设备产品样本（若干套）； d.生产厂家的证明材料； e. 投标人自行提供的证明材料。 备注：以上复印件加盖单位公章，所有相关原件在开标时备查，供评委在评审需要时随时检查，评委需要检验时无法提供原件的，按无效标处理。 |
| 13 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 14 | 报价方式 | 综合单价 |
| 15 | 投标报价要求 | 本项目设有效投标报价上限，最高投标限价： 元，超出上限价的以无效标处理。(最高投标限价开标前7天公布，请各投标人关注网站公告) |
| 16 | 投标担保要求 | 投标保证金的形式：采用电汇或网银转帐从投标人的基本账户转出。 投标保证金金额：人民币伍万元整（¥50000元）。 投标保证金缴纳截止时间（银行到帐时间）：同投标截止时间。 投标保证金的有效期：同投标有效期。 投标人应登录三门县公共资源电子招投标交易系统（以下简称交易系统）获取虚拟帐户，并按“保证金缴纳说明单”中的收款户名、收款银行、收款帐号（即虚拟账户）缴纳保证金，具体操作见中心网站办事指南《三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明》。 不匹配的保证金视为投标保证金有缺陷，保证金缴纳无效。下列投标保证金为不匹配缴纳： 1、不是从交易系统登记的企业基本账户一次性足额转入系统生成的虚拟账户。 2、投标保证金缴纳截止时间前保证金未到账。 3、采用了其他投标人的虚拟帐户缴纳保证金。 4、如企业基本帐户有变更，企业在【提交订单】前，应在交易系统中先变更帐户信息（并审核通过），否则系统会判定保证金无法匹配。 |
| 17 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 18 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份。 |
| 19 | 投标文件密封及装订 | 投标文件的商务标、技术资信标必须采取单独密封。 投标文件应采用固定装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。采用活页装订的投标文件按无效标处理。 |
| 20 | 投标文件提交地点与开标地点 | 三门县公共资源交易中心交易大厅 地址：三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼 电话：0576-83321672 |
| 21 | 投标文件提交截止时间与开标 时间 | 2017年 03 月 16日上午 09 时 00 分（北京时间） |
| 22 | 投标文件递交 要求 | （1）投标人出具投标担保确认单，以证明其已提交投标担保； （2）投标人出示其有效交易证的原件，以证明其已取得交易席位资格（交易证的办理详见三门县公共资源交易中心网站，联系电话：0576-83336115）； （3）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证，临时身份证等证件以及不能在身份证阅读器上阅读的第二代身份证并在有效投标截止时间前，无法提供公安出具的户籍证明的均无效）参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件将被拒绝。（在投标截止日期前，中心将为投标人提供无偿的刷卡服务） |
| 23 | 开标顺序 | 先开技术资信标，初步评审后对通过的单位进行技术资信标打分；待技术资信标评审结果公布后，再开商务标。在开商务标之前临时确定并公布本项目有效投标报价上限。 |
| 24 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 25 | 工程担保 | 履约担保金额：中标价的10%（现金、银行汇票或现金支票）。 |
| 26 | 现场踏勘 | 各投标人自行组织踏勘 各投标人对招标文件有异议的，应当在2017年 03月 06日16：00时之前将投标疑问书面传真至：台州市天诚工程造价咨询有限公司（0576-83237600 倪海微 收）。逾期不予答复。 |
| 27 | 招标文件澄清 或修改时间 | 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间15日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）澄清或者修改招标文件，由各投标人自行下载。 |
| 28 | 特别说明 | 1、招标文件资料费以现金方式在提交投标文件的同时提交； 2、特别说明：中标候选人在公示前提供近三年内检察机关查询行贿记录犯罪档案结果告知函（包括投标人和项目负责人的行贿记录）。 |

# 第一章  投标须知

## 总  则

### 项目说明

1.1本招标项目说明详见本须知前附表。

### 招标范围

  - 本招标项目的招标方式详见本须知前附表。

  - 本招标项目的招标范围详见本须知前附表。

### 资金来源

  - 本招标项目资金来源详见本须知前附表，其中部分资金用于本项目合同项下的合格支付。

### 投标资格

  - 投标人资格要求详见本须知前附表。

  - 投标人确定方式详见本须知前附表。投标人应按规定取得交易席位资格。

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

  - 招标文件工本费为300元。

### 现场条件

  - 招标条件已具备。

### 踏勘现场

  - 投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

（1）招标公告

（2）投标须知前附表；

（3）第一章投标人须知

（4）第二章 技术规格书；

（5）第三章 合同主要协议条款；

（6）第四章工程建设项目廉政责任书

（7）第五章 评标办法；

（8）其他附件材料：

①施工图纸。

  - 除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间3日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标文件规定的时间内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人在下载或收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招投标活动。

### 招标文件的修改

  - 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间15日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）修改招标文件，由投标人自行下载。不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。

### 招标文件的备案

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）未经招标监管机构、行业监管部门备案盖章的一律无效。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）的解释权属招标人。

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

  - 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表。

### 投标文件的格式

  - 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表。

### 投标报价组成

  - 报价方式：本工程采用综合单价的方式报价，综合单价指完成某工程量清单项目每一计算单位所发生所有费用。由投标人根据企业内部经济测算，结合市场价格信息、管理技术水平,综合测定后报价。综合单价报价以人民币元计，小数点后取二位。

  - 报价内容：投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和；在投标总价中的价格须包括完成该项目的设备和材料供应、装卸至现场存放场地、安装、调试试运行、验收等过程中的产生的费用以及质保期内售后服务、利润、税金、风险等所有费用；

  - 承包方式：本次设备招标范围的项目内容，由中标单位根据招标文件的要求，以包工、包料、包质量、包工期、包安装调试验收、包造价、包安全、包文明施工、包质保期内的相关服务等闭口价承包（中标后中标单位须按约定时间提供对土建的相关要求及相关图纸），一次性包定，政策性调差不予调整。

  - 水、电费用包含在本次报价内，由中标人支付给施工总承包单位。投标人应在投标报价时综合考虑，不再另行计取。

  - 投标人提供设备的主要零部件配置表中，如投标人没有填写型号、品牌，则视为放弃确定型号、品牌的权利，由招标人确定，且单价不作任何调整。

  - 总承包服务费：总承包服务费取费按设备中标价2%的费率计取，投标人应按招标文件中《投标设备、材料报价清单》格式填写相关内容。

  - 投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价之中。

  - 中标人在安装过程中，如涉及到使用特殊脚手架、升降机、塔吊等大型设备时，中标人需自行解决，且该部分费用已包含在本次报价内，投标人应在投标报价时综合考虑，不再另行计取。

### 投标报价要求

  - 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础。

  - 投标人在组价过程中，计算结果按附表规定的单位取小数点后二位，第三位四舍五入。

  - 投标人的报价要求详见本须知前附表，未按要求报价的，作无效标处理。

### 投标担保

  - 投标人按本须知前附表第16项规定，在2017年3月16日09时00分前向三门县公共资源交易中心提交投标保证金。

  - 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 中标候选人的投标保证金待招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还（不计息）。其余投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还（不计息）。投标保证金一律采用转帐形式退还到投标人注册地开户银行的帐户上，投标人须在退款时注明开户银行名称和帐号。

  - 有下列情况之一的，投标担保将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

（4）投标人违反《建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的；

（5）投标人自动放弃中标候选人或中标资格的（不予退还的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担）。

### 投标有效期

  - 投标有效期详见本须知前附表，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件注明签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

  - 复印件盖章要求详细见前附表。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。

  - 密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

  - 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表。

### 投标文件的递交

  - 投标人应按本须知前附表规定的地点，在本须知前附表规定的截止时间前提交投标文件。

  - 投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表要求，否则该投标文件予以拒收。

  - 投标文件的截止时间详见本须知前附表。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开   标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表所规定的地点公开举行开标会议。

  - 开标会议由招标人组织并主持。

  - 开标顺序详见本须知前附表。

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 评标会议

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、质保期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

  - 评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

  - 如投标人提供的技术参数与样本中该型号对应的参数不一致，则以样本为准。

### 投标文件的评审

30.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。

30.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初步评审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标资格不符合招标文件要求的；

- 法律法规规定无效标的。

30.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、质保期、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

30.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）  技术标评审中不满足技术规格书第3条中带★的；

（2）  经商务标修正后，属招标文件报价要求或商务标的修正中规定作无效标处理的；

（3）  招标文件中其他内容明确规定作无效标的；

30.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 商务标的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误,修正错误的顺序如下：

- 针对投标人的报价组价（除投标函外）进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。如发现投标人的表格内容与招标文件不一致时，评标委员会将按招标文件表格的内容调整。

- 除投标函外，如果结转前与结转后的数据不一致，以结转前的数据为准，调整结转后的数据。

- 投标函中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

- 校核投标函中的投标总报价和投标设备、材料报价清单表中的报价合计，如不一致时，在总报价不变的前提下，通过按合理原则使其一致。如果计算误差的绝对值累计金额大于该投标报价的1%，其投标文件作为无效标。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

### 评标办法

  - 本工程项目采用的评标办法见本须知前附表，具体内容详见本招标文件第四章。

## 授予合同

### 中标候选人公示

  - 招标人根据评标结果，按照台建规[2001]376号《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》的要求，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心接受公示。公示期不得少于3个工作日。

  - 公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

  - 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

  - 中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）按本章第30项规定应作无效标处理的；

（3）拒绝按本章第33.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

### 中标通知书

  - 招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

  - 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

  - 招标人以书面形式向中标单位发出《建设工程中标通知书》，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

  - 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 合同签订

  - 自《建设工程中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

  - 招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

  - 外地企业进台手续必须在合同签定后一个月内完成。

### 履约保证金

中标人应在签订书面合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇入三门县农村信用合作联社

  - 。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

## 第二章  技术规格书

## 概  要

1、概述

1.1此技术规格书是招标文件的一部分，内容包括气体灭火系统设备的设计、制造、组装就位、安装、调试和服务等方面的要求。此技术规格书只是招标设备设备的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，投标人有责任对所提供的产品采用优质工艺，对设备设计、制造质量的先进性负责，并符合技术规格书的要求。

1.2在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须书面向招标人咨询。

投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能仅提供产品样本。

1.3投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人及买方概不负责。

1.4整套设备及主要部件的产地须明确标注在投标文件中，进口件交货时由中标人全权负责办妥海关所有手续、完交所有税/费并附上相关进口证明资料。

2、招标项目

2.1本次招标项目为健跳信用社营业大楼消防工程（二次）

3、工地现场情况说明

3.1本工程正在进行装修工程施工；投标人需现场踏勘，了解场地情况。

4、工作范围

4.1中标人须完成下列项目：设备及配套产品的设计、制造、试验、供货（包括卸车、运输、进口商检）、安装、调试和试运行、通过消防主管部门验收、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、保证期内的维修等。无论其是否被明细列在合同文件中。

4.2中标人所提供的系统设备应包括：

4.2.1管网子系统由灭火剂储瓶、灭火剂储瓶容器阀、灭火剂单向阀、瓶组架、高压软管、集流管、安全泄压阀、选择阀、压力讯号器、启动气体储瓶、启动架、电磁启动装置、气流单向阀、启动管路及管件、低泄高密阀、喷嘴、灭火剂输送管道、管接件等部分组成。

4.2.2柜式七氟丙烷气体灭火装置包含柜体、灭火剂储瓶、灭火剂储瓶容器阀、灭火剂单向阀、高压软管、压力讯号器、启动气体储瓶、电磁启动装置、灭火剂输送管道、喷嘴等部分组成。

4.2.3控制子系统由灭火控制盘、火灾探测器、火灾警铃、声光报警器、释放指示灯、紧急启停按钮、手动/自动转换开关、导线和穿线管等部件组成。

4.3中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下：

- 提供设计图；

- 按招标文件的要求和设计需要完成设备的具体设计；

- 提供详细设备构造图、设备样本和使用操作说明书；

- 按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

- 运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现场存放场地；

- 到货验收：货到现场，买方和卖方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，卖方应妥善保管（需防潮、防盗）。未经买方同意，卖方不得擅自拆箱。买方在接到卖方开箱组装就位通知后，派员7天内会同卖方进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，卖方须在接到买方在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由卖方负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除卖方对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除卖方对相应设备的责任。

- 设备安装；

- 调试和试运行；

- 提供特殊和专用工具；

- 提供设备维护方法及紧急修理措施；

- 机组组装就位时与其它供应商协作。

5、设备清单和基本需要

详见附件三和第四节设备技术规格和要求。

6、工期要求

6.1请投标人在投标时提供最短交货期。具体开始时间按招标人通知的时间为准，投标人在投标时应充分考虑设备生产及供货时间提前或延后的影响，并在投标报价中给予体现，不得因招标人提前或延后要求供货而增加任何费用。

## 总体要求

1、工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的工地条件，因此，当卖方选用设备时，应考虑这些工地条件。

（1）环境温度：-10℃—50℃

（2）电源

所有电气设备和设备的组装就位须符合下列电源条件，除非在其他章节另有说明。

电压：～380V，3相，5 线制     ～220V，单相       频率：50Hz

在不影响运行性能的前提下,所有电气设备应在以下工况条件下运行。

电压波动：±10%      接地电阻要求：≤4

（3）抗地震要求：所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

2、产品标准和规范

2.1本次招标的气体灭火系统的设计、安装及验收应执行但不限于以下规范及标准，如出现条款不一致时，按最高标准执行，且所有规范及标准应采用合同生效之日起的最新版本。

《气体灭火系统设计规范》（GB 50370-2005）；

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）；

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007）；

《电气装置工程施工及验收规范》（GBJ232-82）；

其它相关国家现行规范、标准。

2.2投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向在投标文件中进行说明。

3、所需资料

3.1基本要求

a. 所有提交的图纸及技术文件应使用国际单位制。

b. 合同号、图纸号、文件号应标在所有提交的图纸和技术文件上，并附有制造商标记的检验标志，任一设备的项目的图纸应标明制造商名称。

c. 提交的图纸及文件应清楚、完整，并与a、b两项中要求一致，否则，买方将有权拒绝。这些图纸及文件的二次提交的费用应由对工作延误负责的卖方承担。

d. 只有那些由买方认可的图纸及相关技术文件允许应用在工程实施过程中。在实施过程中，如出现任何修改（需要的话），需取得买方批准。卖方应制作一式三份报告提供买方审查认可。但卖方不得以此为由要求调整合同总价。

e. 买方将不认可与合同要求不一致的图纸及技术文件。在收到买方的审查意见后，卖方须修改图纸及文件以满足买方的需要，若发生工程延误，其责任全部在卖方。此时买方会减少或延期交付项目的货款。

f. 卖方设计的图纸及技术文件在取得买方认可后，并不会以任何方式减少卖方对合同执行的责任与义务。

3.2 卖方须提交的文件及资料

a. 卖方须在签约后7天内提交一份完成计划书供买方认可，内容包括：制造、试验、交货、安装、调试、试运行等。

b. 清楚详细地列明所有设备部件及附件的安装尺寸、装配关系、与安装有关的线路管路接口尺寸及安装要求（包括安装、运行和维护空间），安装使用说明书。

c. 所有设备所需详细的施工孔、预埋件、地脚螺栓、基础尺寸、荷载等技术资料。

d. 设备方案平面布置图及现场配管、配线图，所有设备装配图的主要施工参数。

e. 所有设备及其和安装有关的电气控制原理图。

f. 投标人也可以在投标文件的技术要求中根据制造商的经验预先推荐出对设备材料的建议，其后报价应单独分开供买方选择。

g. 其他投标方认为可能需要的文件。

上面所提到的资料都应在合同签订后7日内提交，其他资料的提交请参照有关章节。

3.3操作维护手册

卖方应在设备交货前4星期交给买方至少4本操作维修手册。

操作手册应有总体安装及各种操作程序,包括:设备的工作原理、安装、试验、运行、维护、拆卸、修理等，其内容须完整、清晰、易于理解，须强调的是，在使用手册中应有安装设备所用的图纸及文字说明，特别是配套设备制造商提供的说明也应附在整机使用手册中，并带参照说明，图表及零件单须完整。须良好印刷及包装。

3.4及消防验收需要的相关资料。

主要材料推荐品牌：

| 序号 | 材料名称 | 备选品牌或厂家 可选同等档次及以上品牌或厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线、电缆 | 日光电缆、杭州中策、杭策 |  |
| 2 | 桥架 | 浙江信一、台州桥母、台州华安 |  |
| 3 | JDG管 | 鹏创、兴泰隆、萧通 |  |
| 4 | 焊接钢管、镀锌钢管 无缝钢管 | 浙江金洲、天津利达、余姚增洲 |  |
| 5 | 阀门 | 上海冠众、杭州春江、上海沪工 |  |
| 6 | 不锈钢水箱 | 上虞科诚、上海健和、上虞金泰 |  |
| 7 | 组合消防箱、水泵接合器 | 永康元安、丽水丽消、缙云华安 |  |
| 8 | 消防报警设备 | 北大青鸟、海湾、泰和安 |  |
| 9 | 消防泵、 消防增压稳压及配套控制箱 | 上海高田、上海奥利、上海上锦 |  |
| 10 | 防火门监控设备、 消防设备电源监控设备、电气火灾监控设备 | 泰和安、北大青鸟、安科瑞 |  |
| 11 | 智能（消防）应急疏散照明系统 | 崇正华盛、台谊、乐思达 |  |

注：投标人报价时应按招标人推荐的品牌或同等档次及以上品牌进行报价，并注明所选择品牌，在投标文件中提供，若投标人放弃品牌选择，在施工时投标人应按招标人在推荐品牌中选择其一进行施工，单价不得调整。

## 需要完成的工作

1、制造监制、检验和试验

1.1在设备制造期间，买方有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。

1.2中标人须提供由买方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给买方，但买方的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任

1.3 当设备需试验时，供应商应至少在试验前14天以正式的书面形式通知买方：何种试验将在何时何地进行。若买方不能在指定的时间赶赴现场，供应商将进行试验并被视为买方在场进行，同时他须及时将试验报告副本送达买方。

1.4若设备在试验中未通过，二次试验费用将由供应商承担。

2、运输、卸货、保管

2.1提供的设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供所供设备的具体防护措施供买方认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

2.2所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

2.3不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

2.4备品备件、易损件、检测维修工具等应与设备分开包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

2.5设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于买方所有。

2.6在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，二套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、防潮、防震、防尘等警示标记及外形尺寸、毛重等。

2.7随包装箱带的文件、资料应防潮密封，放置在包装箱内明显的地方，并在包装箱上注明。

2.8卖方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安全措施。

2.9卖方应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，卖方应负责更换设备零件，并妥善处理直至买方满意。此工作所发生费用应由卖方自行承担。

3、安装

3.1具备安装条件后，卖方须对设备进行安装，卖方5个工作日内须派安装人员进场，须在投标文件中提供安装人员表、以及人员简历。卖方须派有丰富安装经验的人员进场安装。

3.2卖方对安装、调试、试运行等负责，直至拿到有关管理部门的检验合格证书。

3.3设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

3.4卖方应承担安装过程中的所有的费用。

4、调试及试运行

设备组装就位结束且工作情况良好，相关的土建及配套工程工作也基本结束，此时在买方同意后，将执行调试和试运行工作。

4.1卖方应派遣有实践经验的工程技术人员与买方及卖方一起进行设备的调试及试运行工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或组装就位出现差错，卖方应全权负责消除差错直到买方满意，并应按合同条款中规定执行。

4.2在调试期间卖方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由卖方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。 卖方须将测试和调试方法及记录表格在组装就位结束前 4个星期提交给买方，请买方认可后方可执行。 部分或全部测试需根据实际情况在组装就位期内或后进行。

4.3 试运行

设备试运行需在和本项目有关的部门及买方的工程技术人员的监督下进行。

5、验  收

5.1产品保护

设备到货后卖方应与买方一起对到货设备进行检查，对设备的完好程度进行确认。经确认后，设备的防护、保管责任仍由卖方承担。

5.2验收合格条件

- 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

- 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

- 所有合同中规定的货物和材料都已提交。

- 设备系统通过当地消防部门的验收并得到使用证书。

- 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

6、技术培训

6.1中标人须对买方的2名技术人员、2名维修人员及2名操作人员进行培训。培训为工地培训。投标人须在投标书中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

6.2投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

7、售后服务

7.1中标品牌必须在台州地区设有维保点，并具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

★7.2卖方须对合同中规定的设备提供至少24个月的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过、交付给买方使用之日算起。

7.3在质保期内的工作应包括对所有机组系统常规检查（请说明每年检查时间及次数）、调整和润滑等。

7.4质保期内卖方须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

7.5在缺陷保修结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的同意。

7.6故障修复后，卖方需提供一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

8、备件供应

卖方对设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

9、检验和维修设备及工具

9.1须提供足够的必要的正常运行所需的检修设备和专用工具。推荐的检修设备须在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

9.2所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

9.3所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±10%的压差下正常运行。

9.4投标文件中应列出以上所需的专用工具、专用检测设备清单和单价（包括每套设备、工具的组成），并计入投标总价。

10、商标与铭牌

10.1中标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

## 设备技术规格和要求

1、总体技术参数及要求

1.1本系统采用七氟丙烷气体作为灭火介质；

1.2设备运行的环境温度：-10℃－50℃；

1.3设计要求

1.3.1结合图纸要求，三楼档案室、四楼档案室、五楼档案室、六楼档案室、七楼档案室、采用有管网七氟丙烷气体灭火系统。灭火剂的设计用量应考虑药剂流失量。系统设计按全淹没灭火方式设计，设计工作压力5.6MPa，钢瓶瓶组容积采用90L，灭火设计浓度10％，设计喷放时间不大于10秒。防护区域按最低环境温度为10℃设计，最高环境温度为30℃校核。

1.3.2一层配电房采用无管网七氟丙烷气体灭火系统。灭火剂的设计用量应考虑到钢瓶药剂剩余量。系统设计按全淹没灭火方式设计，设计工作压力2.5Mpa，钢瓶瓶组容积采用90L，灭火设计浓度9％，设计喷放时间不大于8秒，无管网柜式七氟丙烷灭火装置的喷头保护半径不大于8米。防护区域按最低环境温度为10℃设计，最高环境温度为30℃校核。

1.4基本功能

1.4.1气体灭火控制设备为独立的控制系统，能够完成对气体灭火保护区的监测、报警、控制等功能。气体灭火控制设备平时监测保护区的状态，在火灾时能自动报警并按预先设定的控制方式启动灭火装置释放灭火剂，快速扑灭保护区内的火灾。

1.4.2系统具有自动、手动和人工应急强制启动方式。

1.4.3在自动方式下，系统具备在两只不同类型火灾探测器复合动作的情况下，自动释放七氟丙烷灭火剂灭火的功能。在开始释放气体前，具有0－30S秒可调的延时功能，同时在保护区内外可发出声光报警，以通知人员疏散撤离。并将信号提供给消控中心的火灾自动报警控制器。并联动关闭防护区内影响灭火效果的所有设备。

1.4.4在手动电启动方式下，人员可在保护区外，利用启动按钮启动七氟丙烷灭火系统，气体释放前同样具有延时声光报警功能。（这种手动启动方式在自动状态下同样有效）。

1.4.5在系统因电或控制装置故障等原因造成灭火七氟丙烷气体灭火系统无法电启动时，可以在瓶组间利用人工气动或机械的方式释放七氟丙烷气体灭火。

1.4.6无论是采用自动或手动按钮方式启动了七氟丙烷气体灭火系统时，在开始释放前的延时阶段，均可以在区域外利用手动紧急停止按钮，终止系统的进一步动作。

1.4.7无论在手动或自动状态下，任一探测器的动作都会引起有效的报警。

1.4.8每一只七氟丙烷储瓶都装有压力表，具有检漏功能。

1.4.9气体灭火控制盘将气体保护区中的探测、报警、气体释放及设备状态等信息通过通讯接口传到消控中心。

1.4.10系统应有自检功能，定期自动巡查、监视故障及故障报警等功能。

1.5控制方式

系统具有自动启动控制、手动启动控制和人工应急强制启动控制三种方式。一般情况下应使用手动启动控制方式；在保护区无人的情况下可以转换为自动启动控制方式；当自动控制和手动控制不能执行时，应采用人工应急强制启动控制方式。

1.5.1自动启动控制方式

气体灭火控制子系统处于自动工作状态时，气体灭火系统则自动完成防护区内的火灾探测、报警、联动控制及喷气灭火整个过程。

1.5.2手动控制方式

在有人值班（或自控失效）的情况下，将系统拨到手动档，可自动接收火灾信号、发出相应的报警信号，但无法联动启动气体灭火系统。在需要启动气体灭火系统时可以人工手动按下防护区门口设置的紧急启动按钮启动灭火系统，实施灭火。

1.5.3人工应急强制启动控制方式

在发现火灾后，系统自动、手动两种启动方式均失效的情况下，可在气瓶间内实行应急机械手动控制方式，释放灭火剂，实施灭火。

1.6其他

系统设备须通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测并具有检验报告及3C认证证书，并符合公安部颁布的相关要求。压力容器必须具有中华人民共和国国家质量监督检验检疫局颁发的中华人民共和国特种设备制造许可证。（以上均须在有效期内并能提供相关证明文件）。

2、主要部件技术要求

2.1气体钢瓶

2.1.1灭火剂储存钢瓶

该储存钢瓶用于长期储存七氟丙烷灭火剂，并与灭火剂容器阀相连接。储存钢瓶内部在充装灭火剂前必须进行清洗、真空、干燥等工艺处理。

2.1.2有管网七氟丙烷灭火剂储存钢瓶的公称工作压力为5.6Mpa，最大工作压力为8.0Mpa。储存钢瓶应是可重复充装的钢质无缝钢瓶，容积为90升。储存钢瓶应采用合金钢材料制造，其主要技术指标和钢印标记等应符合GB5099标准和要求。测试压力应满足相关标准要求。

2.1.3无管网柜式七氟丙烷灭火剂储存钢瓶的公称工作压力为2.5 Mpa，最大工作压力为4.2Mpa。储存钢瓶应是可重复充装的钢质焊接钢瓶，容积为90升。储存钢瓶应采用合金钢材料制造，其主要技术指标和钢印标记等应符合GB5099标准和要求。测试压力应满足相关标准要求。

2.1.4启动气体储存钢瓶

该储存钢瓶用于储存启动气体（氮气），并与电磁启动装置相连。储存钢瓶在充装启动气体（氮气）前内部必须作清洗、防腐、干燥等工艺处理。储存钢瓶安装要牢固，应能承受手动启动和电磁启动装置的冲击力。

启动气体储存钢瓶公称工作压力为6.0Mpa（充装压力），储存钢瓶应是可重复充装的钢质无缝钢瓶，有管网系统的启动气体储存钢瓶容积不小于4升，无管网系统的启动气体储存钢瓶容积不小于2升。储存钢瓶应采用合金钢材料制造，其主要技术指标和钢印标记应符合GB5099标准和要求。测试压力应满足相关标准要求。

2.1.5储存钢瓶的设计、制造、检验、使用等应符合国家现行的《气瓶安全监察规程》及《压力容器安全技术监察规程》规定。

2.1.6储存钢瓶上应当设置耐久的固定铭牌，标明每个钢瓶的编号、型号、容积（规格）、灭火剂名称、充装量、充装压力、充装日期、重量以及生产单位、产品编号、出厂日期等内容。

2.1.7储存钢瓶应为全新制造的。在灭火剂储存钢瓶外表面应喷有“七氟丙烷”字样，在启动气体储存钢瓶外表面应喷有“氮气”字样，字迹应明显、清晰。

2.2高压软管

2.2.1软管用于钢瓶瓶头阀与集流管之间的柔性连接。每只钢瓶均应配有一根高压软管。有管网系统的高压软管的最大工作压力为8.0MPa，公称通径φ≥32mm；无管网系统的高压软管的最大工作压力为4.2MPa，公称通径φ≥32mm。

2.2.2压力软管应采用耐腐蚀性能好、耐压强度高、抗冲击振动能力强的材料（例如不锈钢等）制作，并应具有抗老化、密封可靠、连接牢固等特点。

2.3喷嘴

2.3.1喷嘴安装于灭火系统管网的末端，用于按设计要求均匀地喷洒灭火剂。喷嘴的开口尺寸根据最终水力计算得出。

2.3.2喷嘴材质不低于铅黄铜锻件，喷嘴在安装及喷放气体后不得有变形、裂纹或损坏。

2.3.3喷嘴应有表示其型号、规格等的永久性标志。

2.4电磁启动装置

2.4.1电磁启动装置由电磁驱动器和启动容器阀组成，它安装在启动气体储存钢瓶上，应具有封存、释放、充装、检漏、超压排放等功能，并设有压力表（常带压显示）及其所配套的检修（维护）阀门、机械应急启动装置。

2.4.2电磁启动装置可以电动（或手动）触发，启动后喷出增压氮气，其压力能依次打开选择阀和容器阀，释放灭火剂。

2.4.3电磁启动装置应结构合理、电流小、驱动力大、可靠耐用。

2.4.4电磁启动装置应设置安全保险机构（以杜绝运输安装等过程中出现误动作），并应具有现场检测但不启动系统设备的功能。

2.4.5电磁驱动器的启动电压为DC24V，启动电流≤1.5A，在额定工作电压的85%~110%范围内应能正常工作，防护等级不低于IP44，电磁驱动器外壳材料应采用防腐蚀材料制作。

2.4.6启动容器阀应结构简单，安全密封可靠，充装方便，且重复动作性好，动作后无需更换任何零件。启动容器阀设计应保证在阀门启动时其内部任何零部件均不得被喷出阀门以外或进入管道中去。

2.4.7启动容器阀公称工作压力为6.0Mpa，阀体材质不低于铅黄铜锻件。

2.4.8启动容器阀所配套的压力表的检修（维护）阀门应当密封不漏气，且操作灵活简便。

2.4.9启动容器阀上的安全泄压装置的动作压力为8.8±0.44MPa。

2.4.10电磁启动装置与启动钢瓶配套使用，其技术性能、质量指标等应当完全符合《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》GA61-2002等标准的规定。

2.5集流管（有管网系统适用）

2.5.1集流管用于汇集各灭火剂贮存容器释放出的灭火剂,制作工艺应先进合理，焊接质量高，外形美观，不得有渗漏、变形或损坏，其试验压力不小于公称工作压力的1.5倍。

2.6.2集流管应采用国标加厚的内外热镀锌无缝钢管，其内外镀层均匀，镀锌层厚度不小于15μm。

2.6七氟丙烷灭火剂

七氟丙烷（HFC-227ea）灭火剂的化学分子为CF3CHFCF3，其主要技术指标应不低于以下规定：

纯度：                    ＞99.6%

酸度（以HF计）（mg/kg）：  ＜1

水份（mg/kg）：            ＜10

蒸发残留物：              ＜0.01%

悬浮或沉淀物：             不可见

2.7低泄高密阀

2.7.1低泄高密阀安装在启动管路上，用于排放意外泄漏至启动管路的气体，以防止系统因启动气体慢性泄漏引发的误动作。正常启动时，该装置自动关闭，不影响系统正常启动。

2.7.2低泄高密阀阀体的材质不低于铅黄铜锻件。

2.8安全泄压阀（有管网系统适用）

2.8.1安全泄压阀安装在集流管上。当封存于集流管中的灭火剂压力升高到规定的压力时，泄压膜片爆破泄压，可以起到的防止超压作用。安全泄压装置的布置不得使泄压孔朝向操作面，膜片爆破后可以快捷地更换膜片。

2.8.2安全泄压阀阀体材质为铅黄铜锻件。

2.8.3安全泄压阀的动作压力为10.0±0.50Mpa。

2.9灭火剂单向阀（有管网系统适用）

2.9.1灭火剂单向阀由阀体、阀芯等部件组成，安装在高压软管和集流管之间，以防止灭火剂从集流管向灭火钢瓶倒流。

2.9.2灭火剂单向阀的公称通径φ≥32mm。

2.9.3灭火剂单向阀材质不低于铅黄铜锻件。弹性密封件、密封剂及相关部件应采用长期与灭火剂接触而不损坏或变形的材料制造。

2.9.4灭火剂单向阀的开启、关闭动作应灵活、准确，连接牢固可靠，不得出现任何故障或结构损坏。

2.9.5灭火剂单向阀的公称工作压力为4.2MPa。

2.10气流单向阀（有管网系统适用）

2.10.1气流单向阀安装于启动气体管路上，用于控制启动气体的气流方向，启动特定的阀门。

2.10.2气流单向阀公称通径为6mm，其材质不低于铅黄铜锻件。弹性密封件、密封剂及相关部件应采用长期与启动气体接触而不损坏或变形的材料制造。

2.10.3气流单向阀的开启、关闭动作应灵活、准确，连接牢固可靠，不得出现任何故障或结构损坏。

2.11启动管路

用于输送启动气体的管路，管材应为紫铜管，其壁厚应不小于1mm。其质量标准应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。

2.12压力讯号器

2.12.1压力讯号器由阀体、活塞和微动开关等组成，在组合分配系统中安装在选择阀下游的主管上，在单元独立系统中安装在集流管上，释放灭火剂使其动作，并将灭火剂释放信号反馈到灭火控制器。

2.12.2压力讯号器应动作准确无误，密封方式可靠，耐电压和绝缘性能好，防护等级不低于IP44，最小启动压力不大于0.3MPa。

2.12.3压力讯号器外壳材料不低于不锈钢或铅黄铜锻件。

2.13启动装置

启动装置由启动气体储瓶、电磁启动装置、压力表等部件组成，其内部充装有启动气体（氮气），用于按照设计要求打开保护区相应的选择阀和灭火剂储瓶容器阀，使灭火剂沿输送管道喷放至防护区内，实施灭火。

2.14启动架

2.14.1启动架用于安放和固定启动气体储瓶。启动架应结构形式简单，便于安装组合，容易拆卸装运，连接牢固可靠。

2.14.2启动架应采用优质钢材制作和防腐刷漆处理，且不会产生锈蚀。

2.15瓶组架

2.15.1有管网系统瓶组架用于安放和固定灭火剂储瓶、集流管等。瓶组架应结构形式简单，便于安装组合，容易拆卸装运，连接牢固可靠。

2.15.2瓶组架应采用优质钢材制作和防腐刷漆处理，且不会产生锈蚀。

2.15.3无管网柜式装置的钢瓶直接安装固定于柜体内，但应容易拆卸装运，连接牢固可靠。

2.16压力表

2.16.1灭火剂容器阀和电磁启动装置上配置的压力表采用机械式压力表，作为钢瓶工作状态监测与辅助检漏装置。

2.16.2压力表的精度为±2.5%。其技术性能、质量指标必须符合《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002的有关规定。

2.16.3压力表采用常带压显示式，用于指示灭火储存容器和启动气体储存容器的压力。

2.16.4压力表应结构合理、密封可靠、耐压性好、拆装方便，并保证在正常使用期限内不产生疲劳。

2.16.5压力表应设有保护机构，防止压力表受意外撞击时受损漏气。当压力表需定期校验或意外损坏需维修时，灭火剂容器阀和电磁启动装置上的检修（维护）阀门可以关闭，并应保证密封不漏气，且操作灵活简便、耐用。

2.17泄压口

2.17.1在实施气体喷放时，泄压口能够随着室内气压的增大而自动开启，当压力减小或喷放结束后，能够自动关闭。

2.17.2泄压口的材质为钢制，并经防腐处理，不会因长时间使用而产生锈蚀。

2.18灭火剂容器阀

2.18.1七氟丙烷灭火剂储存钢瓶瓶口上，应具有封存、释放、充装、超压排放、检漏、复位等功能。

2.18.2灭火剂容器阀上应设有压力表（常带压显示）及其所配套的检修（维护）阀门、机械应急启动装置及安全泄压装置，其公称通径要求φ≥32mm。

2.18.3灭火剂容器阀应设置安全保险机构，以杜绝在运输安装过程中出现误动作。

2.18.4容器阀应当具有结构合理、工艺先进、正压密封、简单紧凑、充装方便、连接牢固等特点。容器阀及其辅助的控制驱动装置应动作灵活、可靠。容器阀设计应保证在阀门启动时其内部任何零部件均不得被喷出阀门以外或进入管道中去。

2.18.5灭火剂容器阀阀体材质应不低于铅黄铜锻件，容器阀的其他机械零件材质应不低于不锈钢或铜合金，弹性密封垫及相关部件应采用能长期与灭火剂接触而不损坏（或变形）的不锈蚀材料，容器阀内所有部件应当保证在有效使用年限内不锈蚀。

2.18.6容器阀所配套的压力表的检修（维护）阀门应当密封不漏气，且操作灵活简便。

2.18.7容器阀与灭火钢瓶配套使用，其强度、耐压、耐腐蚀及密封性能等应满足国标设计要求。

2.18.8有管网系统容器阀上的安全泄压装置的动作压力为10±0.5Mpa；无管网系统容器阀上的安全泄压装置的动作压力为5.25±0.5Mpa。

2.19扩口接头

2.19.1扩口接头为启动气体管路的管接件，包括气路三通和气路直通

2.19.2扩口接头材质为黄铜。

2.20灭火系统标识牌

为了保证用户更加可靠、安全的使用气体灭火系统，方便用户的系统专职管理人员对系统检修、维护，系统中各保护区门外、气瓶间门外、紧急启停按钮和安全隔离装置设置处、各启动装置上以及选择阀上均应设置标识牌。标识牌可采用铜、不锈钢或塑料板等制成。

2.21安全隔离装置

安全隔离装置串接在气体灭火系统的控制子系统的回路中，可以有效的起到防止气体灭火系统误喷的作用。该装置安装在防护区门外，在需要手动启动系统时，需要同时按下紧急启动按钮和安全隔离装置的按钮，即能完成系统的启动。

2.22 气体灭火控制盘

2.22.1智能型气体灭火控制盘应为模块化结构，包括CPU主板、回路卡、气体灭火控制卡、通信接口卡、电源卡等。

2.22.2智能型气体灭火控制盘应拥有完整的自我检测功能，能明确报告控制器内的各功能模块（卡）的故障和故障类型。

2.22.3智能型气体灭火控制盘应拥有完整的回路监视功能，能明确报告回路开路、短路故障；具备完整的系统复位、回路复位、报警复位等复位功能；能通过控制器屏蔽、恢复某个气体灭火区域的探测器、灭火系统等。

2.22.4某一回路上的设备故障或回路线路故障等，不应影响其它回路上的其它设备、或者控制器上的其它回路的正常通信和报警。

2.22.5智能型气体灭火控制盘应能设置3级别密码保护功能，满足：值班员、值班管理员和系统高级维护主管等不同使用级别的密码。

2.22.6智能型气体灭火控制盘应拥有历史事件记录查询功能，历史时间储存可达1000条。

2.22.7智能型气体灭火控制盘面板应有完整的、意义明确的各类灭火动作和报警状态显示LED。蜂鸣器的鸣叫方式能区分火警报警与故障报警或其它类型报警，同时具备LED、蜂鸣器、液晶屏等的检测功能。

2.22.8智能型气体灭火控制盘面板的LED和按键的标识、液晶屏的文字显示应完全为简体中文。

2.22.9智能型气体灭火控制盘应为液晶显示屏，不少于8行×30字符，在同一屏上能完全显示两条完整的信息。

2.22.10智能型气体灭火控制盘应包含免维护备用电池组，电源卡工作时应具备给蓄电池组充电功能，并且控制器应具备备用电源过压、失压等监视功能。备用电源满足系统正常监视24小时、报警工作30分钟不间断运行。

2.22.11智能型气体灭火控制盘应对每个气体保护间（防护区）提供一路独立的延时可编程有源输出，最大输出电流为24VDC/1.5A，延时时间0～30S通过编程设定，用于启动相应防护区的电磁阀。

2.22.12智能型气体灭火控制盘的探测器的报警信息与灭火监控信息，应可实时传递到消防控制中心火灾报警控制器。

2.22.13智能型气体灭火控制盘应能提供如下火警报警模式：

自动灭火模式：

气体保护间内分别布置若干智能光电感烟探测器和智能感温探测器，当仅有一个类型（感烟或者感温）探测器报警时，为一级报警；当二个类型的探测器同时报警时，为二级报警。

设置于气体保护间外的手/自动转换开关处于自动位置时，系统处于自动灭火模式。

当一个气体保护间内发生一级报警时，气体灭火控制盘明确反映火警报警设备类型、报警点位置、报警时间等信息，并且自动发出控制指令，通过总线控制模块联动该气体保护间的警铃动作。

当该气体保护间内发生二级报警时，气体灭火控制盘明确反映火警报警设备类型、报警点位置、报警时间等信息，自动发出控制指令联动该气体保护间外的声光报警器、气体保护间门外的放气指示灯动作，放气延时继电器自动开始启动；关闭该气体保护间内的防火阀，停止相应的风机，隔绝该气体保护间内部的空气流动，当放气延时继电器到达预先设定动作时间后，系统启动，并开始释放灭火剂，实施灭火。同时根据压力讯号器的反馈信号，联动设在防护区门外的释放指示灯动作，提醒人员放气勿入。

手动灭火模式：

设置于气体保护间外的手/自动转换开关处于手动位置时，系统处于手动灭火模式。此时控制盘可以自动接收火灾报警信息、自动发出相应的报警控制信号，但不能自动启动电磁阀。只有当人工确认火灾后，由人工按下气体保护间外的紧急启动按钮和安全隔离装置才能进入灭火过程。由这种方式启动灭火系统时，系统将不经过延时而被直接启动，释放灭火剂。

2.23智能型感烟探测器

2.23.1内置独立的微处理器，通过微处理器对火警信息分析，辨别是否真正火警，避免人为的吸烟、风吹、灰尘、蒸汽等造成的误报。

2.23.2用于二总线制系统，通用底座。

2.23.3同时能自动补偿温湿度，风速等环境变化因素。断电时数据不丢失。

2.23.4具备自测试功能及历史记录功能，自动报告故障。

2.23.5抗风速≥10米/秒。

2.23.6能显示污染程度，提醒更换清洗。

2.23.7具有灵敏度可调校功能；

2.23.8抗强电磁干扰，符合中国GB标准，并提供相关检测报告。

2.23.9正常工作时指示灯闪烁，火灾报警时常亮。

2.23.10具有防霉、防潮、防静电、防尘、防虫等功能。

2.23.11具有线路短路隔离功能。

2.24智能型感温探测器

2.24.1内置8位CPU和存储器，用于二总线制系统，通用底座。

2.24.2采用电子写码器进行地址设置。

2.24.3内置小型数据库，能判断过滤多种火灾假相，不产生误报。同时能自动补偿温湿度，风速等环境变化因素。断电时数据不丢失。

2.24.4具备自测试功能及历史记录功能，自动报告故障。

2.24.5能显示污染程度，提醒更换清洗。

2.24.6抗强电磁干扰，符合中国GB标准，并提供相关检测报告。

2.24.7正常工作时指示灯闪烁，火灾报警时常亮。

2.24.8具有防霉、防潮、防静电功能。

2.24.9具有线路短路隔离功能。

2.25释放指示灯

释放指示灯设置在区域出入口外侧的上方，为频闪方式。气体释放灯表面应有红色字样，表明气体已喷放，禁止人员入内。气体释放灯的安装应为表面安装式，工作电压为24V/DC。并为中英文对照。

2.26紧急启停按钮

紧急启停按钮是用来手动控制气体灭火系统紧急启动和紧急停止（止喷）的按钮。无论系统的灭火控制方式处于“自动”或“手动”状态，也无论探测器是否已探测到火险并报警，现场工作人员在感知到气体防护区内火灾发生，并且通过人力采用简单方法已无法扑救时，均可立即按下防护区门外的紧急启动按钮启动灭火系统，实施灭火。

当气体灭火系统处于喷放前的延时阶段时，如发现不用启动气体灭火系统，只需通过使用手提式灭火器和其它移动式灭火设备即可扑灭火灾的情况下，可按下设在防护区门外的紧急停止按钮，即可终止系统进一步的动作。

2.27自动/手动选择器

2.27.1自动/手动选择器是用来转换气体灭火系统自动和手动控制方式的装置，该装置可与灭火控制盘一起设置，也可设置在防护区门外。通过操作该装置可以使系统有选择地置于自动或手动控制状态。

2.27.2选择自动控制状态时，无论是探测器报警还是通过手动按下紧急启动按钮的方式均能启动系统；而当选择手动控制时，探测器报警后只能控制声光报警装置动作，而系统不会喷放气体，只有人工操作紧急启动按钮才能喷放气体。

2.28  联动控制模块

2.28.1内含CPU，可对输入信号进行确认。

2.28.2可用电子写码器进行地址设置。

2.28.3工作电压：15～30V。

2.28.4工作温度：-10℃～50℃。

2.28.5相对湿度：10％～95％。

2.28.6能通过对输入信号进行确认识别并输出指令联动风机防火阀等设备。

2.29警铃

2.29.1铝合金铃盖，涂饰红色密胺烤漆

2.29.2工作电压   DC24V

2.29.3工作电流   10MA

2.29.4输出声级   ≥92DB

2.29.5外形尺寸   不小于φ150MM

2.30声光警报器

2.30.1声光警报器可直接由有源的DC24V常开触点进行控制

2.30.2工作电压   DC24V

2.30.3工作电流   50MA-60MA

2.30.4闪光频率   30次/每分钟

2.30.5输出声级  ≥85DB

3、与其它系统接口

3.1与气体灭火控制系统的接口

接口位置：本次招标设备中的电动阀件的接线端子处。

接口说明：气体灭火控制系统能够独立实现对整个气体灭火系统的控制，完成相关设备的联动，本次招标设备必须正确响应气体灭火控制系统的信号，以保证气体灭火系统救火的有效性。

3.2 火灾报警控制器与气体灭火控制器之间的接口，采用通信接口方式，由投标人提供优化的设计方案，但是必须满足本技术规格提出的各项功能要求。

3.2.1  能够监视气体灭火系统的报警、故障、手自动位置、气体释放以及气体灭火系统关键设备的报警、故障、复位、反馈、控制等信息，并能进行及时处理。

3.2.2  气体灭火控制器能够独立完成气体灭火系统的系列动作，保证气体灭火系统救火的有效性。

3.2.3  暂定由气体灭火控制器关闭防护区风口，主机完成气体灭火保护房间内风机、风阀等设备的控制功能以及气体灭火后排废气功能。

3.3与土建的接口

保护区是一个封闭性良好的防火间，门朝外开启并自行关闭。投标人提供泄压装置的技术要求及安装位置，泄压装置须提供国家权威机构出具的检验报告。

气瓶室宜靠近保护区设置，隔墙上的门采用甲级防火门，投标人可提出气瓶室的装修要求。

3.4本系统是否有其它特殊的接口要求，投标人应提供接口表。

4、设备系统的可靠性与可维修性要求

4.1所有设备和材料制造中严格执行本技术条件。凡本技术条件未作规定的均应按国家及杭州市现行的有关强制性标准执行；压力容器制造商应拥有压力容器制造许可证，并提供相关证明。

4.2气体自动灭火控制系统单台设备平均无故障时间：MTBF>10000小时，气体自动灭火控制系统单台设备装置故障恢复时间：MTTR<8小时，但不允许有误喷故障现象。在电源中断后，再重新恢复时所有系统设备可重新启动，并确保被控设备不会误动作。所有元件按相应标准制作。设备上标明生产厂家，并在部件出厂前都按认可的标准制造和测试。

4.3系统的整体使用年限不小于20年，在此期间，由于系统设计、产品质量等投标人方面的原因引起的损失，由投标人负责排除故障、恢复系统正常运行。

4.4投标人应在投标文件中详细说明系统在设计及施工方面如何防止气体误喷、可靠工作。

## 其他

1、 在工地的建设活动中，供货方有责任与总包商、监理单位、土建单位、安装单位及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料文件等工作。

2、供货方须参加所有与其有关的现场联络会和由其他客户或总包商召开的联络会，并受总包商的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

3、 供货方应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

4、 在安装期间，供货方应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

5、 供货方应准备相关文件及图纸。包括被上面提及部门认可所需的图纸。

6、由于工程进度和正式使用的不同需求，供货方有责任防止所有机组设备在未经正式认可便使用，而应根据业主需要一批批的得到认可后再投入运行。

# 第三章 合同主要协议条款

由招标人(买方)与中标人(卖方)根据本章合同条款格式及投标文件签订健跳信用社营业大楼消防工程（二次）

采购合同。

设备采购合同范本

工程名称：健跳信用社营业大楼消防工程（二次）

合同号：

买方：三门县农村信用合作联社

卖方：

签订日期：

## 一、合同一般条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被买方（招标人）接受的偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

3、专利权：卖方（中标人）对一切可能的侵权指控负责。

4、产品包装：为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人；2)产品名称；3)合同号；4)品目号和箱号；5)到达站或到货地点；6)外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7)毛重、净重（公斤）。

5.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

5.3卖方应根据设备特点， 在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6、质量保证

6.1卖方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

6.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为招标人提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.3卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、就位、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.4卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

7、质量保证期

产品的质量保证期为自设备得到有关部门验收合格，投入正式运行后至少24 个月。在产品质量保证期之内，卖方对由于产品设计、工艺、安装、材料、配套件、安装、调试、维修保养的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

8、合同转让和分包

8.1未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造、安装、服务工作转包给第三方。

8.2 卖方在投标书中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

8.3 虽然卖方在投标书中对外购或外协的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

9、合同修改

9.1买、卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

10、违约责任

10.1产品质量责任

- 在产品质量保证期内，发现的设备质量问题由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

- 卖方在接到买方通知后，应在2小时内派人赴现场处理设备质量问题，进行不间断的处理、修理，直至修复。

- 由于买方使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

- 在质保期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的设备、零部件而造成设备停机的，则该台设备的质保期应相应顺延，并赔偿相应损失。

- 伴随服务缺陷，视作产品质量缺陷和逾期交货。

10.2违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务等情况，按下列规定处理：

1)逾期交货

卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，按设备总价的1‰罚款。整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

2)卖方不能交货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的30％计算。但整机中的零部件不能交货，按整机不能交货计算违约金。

3)逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的10％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方可考虑终止合同。

4)经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需违约金者不在此列。

11、违约终止合同

11.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1）卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

2）卖方未能履行合同规定的其他义务。

3）在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

11.2卖方应继续执行合同中未中止部分。

11.3在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按10.1条规定对已交货部分设备应负的产品质量责任。

12、争议

12.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方协商无果时,买卖双方可经建设行政主管部门进行调解。调解不成时，可直接向合同签定地人民法院起诉。

12.2在调解或判决期间,除正在进行仲裁或判决的部分外,本合同其余部分应继续执行。

13、合同生效及其他

13.1合同应在收到卖方提供的履约担保，双方签字盖章后开始生效。

13.2本合同正本二份，副本陆份，双方各执一半，同等生效。

14、未尽事宜

未尽事宜，买、卖双方协商解决。

## 二、合同特殊条款

本合同特殊条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。

1、合同交货

投标人在投标文件中报出最短的交货周期和安装周期，具体时间在签约时明确。

2、交货和安装地点

三门县健跳镇工地现场。

3、验货通知

卖方在设备发运前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便买方做好验收准备。货到现场后应通知买方进行验货。

4、风险和保管责任

4.1本工程在通过有关部门验收并正式交付买方前，卖方承担全部风险责任和各相关义务。

4.2设备在通过有关部门验收并正式交付买方前，设备保管（保护）由卖方负责。

5、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

合同生效，施工单位人员、设备进场后10天内支付该工程合同价的10%作为工程备料款；

6、工程量确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

本工程按月结算工程进度款，承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交工程师。

7工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

（1）工程款按实际完成工程量按月支付（合同外工程增加费用及由于零星项目的所需增加的支付款项除外）；

在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付已完工程量工程款的75%；消防工程经验收合格并交付《消防验收意见书》和全部竣工备案技术资料后十天内付至合同价的85%；工程结算经审定后付至该工程结算价的95%；余下5%作为工程质量保修金，二年后付清（不计息）。

（2）合同外工程增加费用及由于其他零星项目所需增加的支付款项，不在工程进度款中同期支付，在结算审定后统一支付。

（3）承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。

8、文件和技术资料的相互提供

提供资料清单及进度根据招标书的要求在签订合同时明确。

9、技术服务

卖方负责对买方的操作、维修人员进行技术培训。

10、质量、技术标准

符合招标文件中的有关标准、规定。

11、设备检验

11.1买方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

11.2 设备到达现场后，卖方派人到现场与买方一起初验，但这不应作为卖方的免责。安装前开箱时，卖方须通知买方、监理公司等有关单位共同参与开箱检验。并按合同、询标记录、投标书、招标文件共同检验产品的数量、外观质量及产地等。

12、安装调试

详见招标文件要求。

13、设备最终验收前的人员及设备安全，概由卖方负责。

14、设备最终验收

详见招标文件要求。设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买、卖双方共同签署验收合格证书。

15、售后服务

详见招标文件要求。无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而买方无法自行排除时，在接到买方通知后，卖方立即派人前往处理并及时提供备品、备件。

16、其它约定

1）总包的义务

（1）为分包单位提供现有脚手架、垂直运输；

（2）免费规划、提供分包单位施工堆场、提供水电接口；

（3）协调项目进度、分包工程及材料、质量监督管理；

（4）检查、汇总各分包单位的归档资料。

（5）总包配合费按2%计取。

# 第四章 工程建设项目廉政责任书

项目名称：健跳信用社营业大楼消防工程（二次）

项目地址：三门县健跳镇

买方：三门县农村信用合作联社

卖方：                                          。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

# 第三章  评标办法

一、招标方将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、首先对投标文件进行初步评审，初步评审不通过的，不再进行商务评审会。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，按以下评标标准进行评审；

1、资信技术40分；

2、商务报价60分；

本次投标上限价在资信技术分打分完成后宣布。

四、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标供应商；

五、如得分相同，投标报价低者为中标供应商；如投标报价相同的，技术部分得分高者为中标供应商。

- 技术资信评分细则

1、资信部分10分

| 序号 | 评分内容 | 评分依据 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标品牌业绩 | 投标品牌自2013年以来单项合同金额100万元以上七氟丙烷气体灭火系统的项目业绩，每有一个项目得1分，最多3分，没有不得分； （提供合同复印件，原件备查。） | 0~3 |
| 2 | 投标产品质量保障 | 投标品牌生产厂家是否具有ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书、职业健康体系认证证书，每个1分，共3分； | 0~3 |
| 3 | 制造商规模 | 制造商注册资金大于等于 1000 万小于 3000 万得 0.5 分，大于等于3000万小于5000万得1分，大于等于5000 万的得 2 分。 | 0~2 |
| 4 | 投标单位信用 | 供应商获得企业注册地工商行政管理部门颁发的工商信用等级 AAA 证书，得 2 分；工商信用等级 AA 证书，得 1 分，投标文件中装订证书复印件，投标时提交原件，证书处于有效期内。 | 0~2 |

2、技术部分：30分

| 序号 | 项 目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品的各项技术指标是否完全满足招标文件规定的技术规范要求，性能是否良好。以下每条负偏离扣1分，扣完为止（0~8分）： 1）气体灭火管网系统与灭火装置为同一品牌，且具有相应的型式检验报告及3C认证证书。 2）气体灭火系统性能指标完全满足招标文件（系统主要性能指标表格）的技术要求。 3）气体灭火集流管符合国家标准的要求，经过严格的试验。 4）气体灭火钢瓶阀门能实时监控钢瓶内的储存压力，符合招标文件的要求，有相关权威部门的认证和证书。 5）气体释放信号反馈的装置压力讯号器符合招标文件的要求，有相关权威部门的认证和证书。 6）气体灭火系统高压软管为金属软管，耐腐蚀性能好、耐压强度高、抗冲击振动能力强。 7) 气体灭火集流管上设有安全泄压阀，当封存于集流管中的灭火剂压力升高到规定的压力时，泄压膜片爆破泄压，可以起到的防止超压作用。 8）气体灭火系统防护区设有泄压装置，能够随着室内气压的增大而自动开启，当压力减小或喷放结束后，能够自动关闭,防止灭火药剂泄露至防护区室外。有相关权威部门的认证和证书。 | 0-8分 |
| 2 | 投标人气体灭火方案的完整性、可靠性。 产品主要元件、材料的选择是否与技术要求及设计方案相吻合，主要部件、材料、设备性能先进得1.6～2分，较好得1.1～1.5分，一般得0～1.0分。 | 0-2分 |
| 3 | 针对本项目制定的实施计划、实施方案和措施是否科学有效（0~2分） 完善得1.6～2分，合理得1.1～1.5分，一般得0～1分。 | 0-2分 |
| 4 | 设备气体灭火系统的控制系统（0~2分） 优秀得1.6～2分，良好得1.1～1.5分，一般得0～1分 | 0-2分 |
| 5 | 投标人关于气体灭火系统安装、调试的说明（0~2分） 完善得1.6～2分，合理得1.1～1.5分，一般得0～1.0分。 | 0-2分 |
| 6 | 气体灭火系统设备安全性、可靠性（0~3分） 系统设置了防止气体灭火系统误喷的安全隔离装置，可以有效起到防止误动作的作用。装置安全可靠、技术成熟，有良好的应用案例和用户报告。 优秀得2.0～3分，良好得1.0～2分，一般得0～1.0分。 | 0-3分 |
| 7 | 投标人的故障响应方案（0~2分） 故障响应方案合理可行得1.3～2分，良好得0.7～1.3分，一般得0～0.7分。 | 0-2分 |
| 8 | 投标产品有自主创新产品或环保节能产品证书，每份证书得2分（0~4分） （复印件须加盖公章，开标时须携带原件备查） | 0-4分 |
| 9 | 售后服务方案情况（0～2分） 投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等；对服务承诺的保障措施，运行维护人员安排是否合理。 | 0-2分 |
| 10 | 投标人安装、调试团队技术力量（0～2分） 投标人安装、调试团队的资历，对调试人员、职称、专业特长和业绩进行说明。技术力量强得1.4～2分，较好得0.7～1.4分，一般得0～0.7分。 | 0-2分 |
| 11 | 质量保证期（0～1分） 大于24个月每3个月加0.5分，加满为止。 | 0-1分 |
| 12 | 合 计 | 0-30分 |

资信部分评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料进行集体讨论统一评分。

由评标专家负责对技术标部分采用记名方式各自评分，此项评分为全体评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评分表无效。

七、商务标评审

商务报价评分将在投标文件报价范围口径一致的最终投标报价的评标价基础上进行。

（1）本项目设有效投标报价上限，有效投标报价上限在商务标开标前临时设定并公布。投标人的商务报价超过上限价的将以无效标处理。

（2）商务标分值计算：

1、全部符合性审查通过的投标报价的最终报价（评标价）去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值为基准报价值（若符合性审查通过的投标报价的最终报价少于5个时，则全部有效报价的平均值即为基准报价值）。

2、若有效投标不足三家，评标委员会认为投标仍然具有竞争性，可以继续进行评标。

3、投标人最终报价（评标价）与基准报价值对比，计算出商务报价评分值：

A、等于基准值的最终报价（评标价），得满分60分；

B、在基准值以下的最终报价（评标价）：每下降1个百分点扣0.5分；

C、在基准值以上的最终报价（评标价）：每上升1个百分点扣1分；

计算商务报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位，最低得分为0分。

投标单位的综合评分为技术资信、商务标二部分评分的总计。

31.4中标候选人的确定：

（1）投标人的总得分=技术资信标得分＋商务标得分（最后结果保留二位小数，第三位四舍五入）。

（2）中标候选人的排名次序按总得分从高到低顺序排列，即得分最高者为中标候选人，若出现得分并列，以投标报价低的排名在前；如投标报价相同，以技术得分高者排名在前；如均相同，则抽签确定。

- 第四章   投标文件格式

附件一：

- 健跳信用社营业大楼消防工程（二次）

- 投 标 函

（招标人）：

- 一、根据你方编号为三招建备[2017] 014 号的健跳信用社营业大楼消防工程（二次）（工程项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、愿以总报价人民币      佰     拾     万     仟     佰     拾    元，    ￥：         元（保留整数）承包招标范围为招标人提供的工程量清单所包含的气体灭火系统设备、消防电、消防水设备采购及按装，包括消防工程各子系统的系统优化设计、软硬件、设备材料采购、运输、系统施工安装、网络接线、系统检测调试、试运行、开通、人员培训及售后服务、完成交钥匙工程。

2、工期：          日历天，配合总包进度（先于总包验收前十五日通过验收）。

3、工程质量等级合格。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

- 健跳信用社营业大楼消防工程（二次）

- 投标报价汇总表

| - 序号 | - 名称 | - 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 健跳信用社营业大楼消防工程（二次） | - 元 |
| - 报价合计（结转至附件一中的投标函） |  | - 元 |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

- 日期：   年   月   日

附件三：

健跳信用社营业大楼消防工程（二次） 投标设备、材料报价清单

分部分项工程量清单与计价表. 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次）. 序号; 项目名称; 项目特征; 单位; 数量; 对应规格、型号; 综合单价 (元); 合价 (元). 1; 配电箱; 1.名称:XHS柜(包括10#基础槽钢制作安装 2.安装方式:落地安装 3.:详见系统图; 台; 1. 2; 配电箱; 1.名称:PLB柜(包括10#基础槽钢制作安装 2.安装方式:落地安装 3.:详见图纸; 台; 1. 3; 桥架; 1.名 称:密闭型防火桥架（包括弯头、三通、盖板、隔板等小件） 2.型 号:300*150 3.安装方式:距离梁底0.2米; m; 101.37. 4; 桥架; 1.名 称:密闭型防火桥架（包括弯头、三通、盖板、隔板等） 2.型 号:200*100 3.安装方式:距离梁底0.2米 4.:详见图纸; m; 354.56. 5; 铁构件; 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢; kg; 566.25. 6; 金属结构刷油; 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、红色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍; kg; 400.10. 7; 配管; 1.名称:电线管 2.规格:JDG15 3.配置形式:暗敷; m; 790.00. 本页小计.

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 8 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 | m | 3771.00 |  |  |  |
| 9 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 | m | 2956.00 |  |  |  |
| 10 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 | m | 405.00 |  |  |  |
| 11 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗敷 | m | 905.80 |  |  |  |
| 12 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 | m | 528.40 |  |  |  |
| 13 | 控制电缆 | 1.名 称:控制电缆 2.材质:KYJY 3.规格:10*1.5 4.配置形式:穿管敷设或穿桥架敷设 | m | 845.00 |  |  |  |
| 14 | 控制电缆 | 1.名 称:控制电缆 2.材质:KYJY 3.规格:4*2.5 4.配置形式:穿管敷设 | m | 67.30 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 15 | 配线 | 1.名 称:管内穿线 2.型号规格:WDZN-RYSP-2*1.5 3.配线材质:屏蔽铜芯双绞线 | m | 1019.60 |  |  |  |
| 16 | 配线 | 1.名 称:管内穿线 2.型号规格:WDZN-RYS-2*1.5 3.配线材质:铜芯绞型软线 | m | 3932.80 |  |  |  |
| 17 | 配线 | 1.名 称:管内穿线 2.型号规格:WDZN-RYS-2*2.5 3.配线材质:铜芯绞型软线 | m | 3158.00 |  |  |  |
| 18 | 配线 | 1.名 称:管内穿线 2.型号规格:NHRVS-2*1.5 3.配线材质:铜芯绞型软线 | m | 316.30 |  |  |  |
| 19 | 配线 | 1.名 称:管内穿线 2.型号规格:NHBV-2.5 3.配线材质:铜芯线 | m | 632.60 |  |  |  |
| 20 | 配线 | 1.名 称:管内穿线 2.型号规格:WDZN-BYJ-1.5 3.配线材质:铜芯线 | m | 1874.40 |  |  |  |
| 21 | 配线 | 1.名 称:管内穿线 2.型号规格:WDZN-BYJ-2.5 3.配线材质:铜芯线 | m | 3507.96 |  |  |  |
| 22 | 配线 | 1.名 称:管内穿线 2.型号规格:WDZN-BYJR-2.5 3.配线材质:铜芯线 | m | 79.40 |  |  |  |
| 23 | 配线 | 1.名 称:管内穿线 2.型号规格:WDZN-BYJ-4 3.配线材质:铜芯线 | m | 5676.20 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 24 | 点型探测器 | 1.探测器名称:光电感烟探测器 2.规 格:详见图纸 | 个 | 280 |  |  |  |
| 25 | 点型探测器 | 1.探测器名称:感温探测器 2.规 格:详见图纸 | 个 | 184 |  |  |  |
| 26 | 防爆格栅 | 1.名称:防爆格栅 | 个 | 2 |  |  |  |
| 27 | 点型探测器 | 1.探测器名称:防爆感温探测器 2.规 格:详见图纸 | 个 | 5 |  |  |  |
| 28 | 声光报警器 | 1.名 称:气体灭火器声光报警器（包括底座） 2.安装方式:门框上0.2米 3.规格:详见图纸 | 个 | 24 |  |  |  |
| 29 | 声光报警器 | 1.名 称:火灾声光报警器（包括底座及模块） 2.安装方式:离地2.2安装 3.规格:详见图纸 | 个 | 63 |  |  |  |
| 30 | 声光报警器 | 1.名 称:气体释放指示灯 2.安装方式:门框上0.2米 3.规格:详见图纸 | 个 | 12 |  |  |  |
| 31 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名 称:报警电话 2.安装方式:离地1.3米 3.规格:详见图纸 | 个 | 5 |  |  |  |
| 32 | 消防广播(扬声器） | 1.名 称:火灾事故吸顶式扬声器 2.功 率:3W 3.安装方式:吸顶 4.:详见图纸 | 个 | 102 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 33 | 区域报警控制箱 | 1.多线制:总线制重复(楼层)显示器 2.规格:详见图纸 3.安装方式:壁挂 离地1.5米 | 台 | 10 |  |  |  |
| 34 | 模块(模块箱） | 1.模块名称:输入模块 2.规 格:详见图纸 | 个 | 35 |  |  |  |
| 35 | 模块(模块箱） | 1.模块名称:总线广播模块 2.规 格:详见图纸 | 个 | 9 |  |  |  |
| 36 | 模块(模块箱） | 1.模块名称:单输入输出模块 2.规 格:详见图纸 | 个 | 42 |  |  |  |
| 37 | 模块(模块箱） | 1.模块名称:双输入输出模块 2.规 格:详见图纸 | 个 | 8 |  |  |  |
| 38 | 模块(模块箱） | 1.模块名称:GL总线隔离模块 2.规 格:详见图纸 | 个 | 26 |  |  |  |
| 39 | 按钮 | 1.名 称:紧急启停/手自动转换按钮 2.规 格:详见图纸 | 个 | 11 |  |  |  |
| 40 | 按钮 | 1.名 称:手动报警按钮(带电话插孔） 2.规 格:详见图纸 | 个 | 65 |  |  |  |
| 41 | 按钮 | 1.名 称:消火栓起泵按钮(含底座） 2.规 格:详见图纸 | 个 | 35 |  |  |  |
| 42 | 显示仪表 | 1.名 称:液位数显表(含液位传感器） 2.型 号:详见图纸 3.安装部位:消防水箱，消防水池，消控室 | 台 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 43 | 入侵探测设备 | 1.名 称:常开防火门联动闭门器一体式（含门磁开关） 2.规格:详见图纸 | 套 | 39 |  |  |  |
| 44 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86H 4.安装形式:暗装 | 个 | 861 |  |  |  |
| 45 | 防火控制装置调试 | 1.名称 广播喇叭音箱、通讯分机及插孔调试 | 个 | 172 |  |  |  |
| 46 | 机箱（柜） | 1.名 称:消防报警接线端子箱 | 台 | 9 |  |  |  |
| 47 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:火灾报警控制器（联动型，含联动控制盘） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 48 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:成套气体灭火控制盘（四区，配套备用电源） 2.规格:详见图纸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 49 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:成套图形显示装置（软件，机柜） | 台 | 1 |  |  |  |
| 50 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1.名称:消防电话主机 2.控制回路:20门以内 3.规格:详见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 51 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1.名称:总线消防广播总机（包括广播接口卡，功率放大器等设备） 2.规格:详见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 52 | 备用电源及电池主机(柜） | 1.名 称:备用电源柜 2.规格:详见图纸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 53 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:防火门监控系统主机（点位详见图纸） 2.安装方式:壁挂 | 台 | 1 |  |  |  |
| 54 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:电气火灾监控系统主机（点位详见图纸） 2.安装方式:壁挂 | 台 | 1 |  |  |  |
| 55 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:消防设备电源监控系统主机（点位详见图纸） 2.安装方式:壁挂 | 台 | 1 |  |  |  |
| 56 | 机箱（柜） | 1.名称:智能应急疏散监控主机（详见图纸） 2.安装方式:立柜式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 57 | 备用电源及电池主机(柜） | 1.名 称:中央电池主站（详见图纸） 2.容 量:1.5KVA 3.安装方式:立柜式 | 套 | 1 |  |  |  |
| 58 | 区域报警控制箱 | 1.名 称:安全电压型控制分机（详见图纸） 2.容 量:0.2KVA 3.安装方式:壁挂式 | 台 | 2 |  |  |  |
| 59 | 区域报警控制箱 | 1.名 称:安全电压型控制分机（详见图纸） 2.容 量:0.1KVA 3.安装方式:壁挂式 | 台 | 7 |  |  |  |
| 60 | 自动报警系统调试 | 1.名称 自动报警系统装置调试（含电气火灾消防系统，消防设备电源监控系统） | 系统 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次）-消防电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 单位 | 数量 |  | 对应规格、型号 |  |  | 综合单价 (元) |  | 合价 (元) |  |  |
| 61 | 防火控制装置调试 | 1.正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统装置调试 |  | 个 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 单位 |  | 数量 | 对应规格、型号 |  | 综合单价 (元) |  | 合价 (元) |  |
|  | 消火栓工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:环氧树脂消防专用管 DN150 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及管道冲洗 |  |  | m |  | 227.45 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:环氧树脂消防专用管 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及管道冲洗 |  |  | m |  | 27.60 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150(含沟槽管件) 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及管道冲洗 |  |  | m |  | 279.96 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100(含沟槽管件) 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及管道冲洗 |  |  | m |  | 88.34 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 单位 |  | 数量 | 对应规格、型号 |  | 综合单价 (元) |  | 合价 (元) |  |
| 66 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65(含沟槽管件) 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及管道冲洗 |  |  | m |  | 105.36 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 压力仪表 |  | 1.名称：压力表 2.：型号、规格：Y-100 0~1.2MPa 3,.安装部位：消火栓加压泵旁 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 消防水泵接合器 |  | 1.安装部位:室外水泵接合器（含止回阀，闸阀，泄压阀等） 2.型号、规格:地上式SQS100 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 螺纹阀门 |  | 1.类型:微量自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25，1.6MPA 3.连接形式:螺纹连接 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 焊接法兰阀门 |  | 1.类型:明杆闸阀(含沟槽法兰) 2.规格、压力等级:DN65 1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 焊接法兰阀门 |  | 1.类型:明杆闸阀(含沟槽法兰) 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 |  |  | 个 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 焊接法兰阀门 |  | 1.类型:明杆闸阀(含沟槽法兰) 2.规格、压力等级:DN150 1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 |  |  | 个 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 单位 |  | 数量 | 对应规格、型号 |  | 综合单价 (元) |  | 合价 (元) |  |
| 73 | 焊接法兰阀门 |  | 1.名称:法兰式流量开关(含沟槽法兰) 规 格、压力等级:DN100 1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 焊接法兰阀门 |  | 1.类型:泄压阀(含沟槽法兰) 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 焊接法兰阀门 |  | 1.安装部位：室外 2.类型:球墨铸铁闸阀 3.规格、压力等级:DN100 1.0MPA 4.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 焊接法兰阀门 |  | 1.安装部位：室外 2.类型:球墨铸铁闸阀 3.规格、压力等级:DN150 1.0MPA 4.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 焊接法兰阀门 |  | 1.名称:法兰式压力开关(含沟槽法兰) 2.规 格、压力等级:DN150 1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 78 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:吸水喇叭口(含沟槽法兰及卡箍) 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 79 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:浮球阀(含沟槽法兰) 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 80 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器(含沟槽法兰) 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 81 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:旋启式止回阀(含沟槽法兰) 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 82 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:300X缓闭式止回阀(含沟槽法兰) 2.规格、压力等级:DN150 1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 83 | 水表 | 1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:DN150水表（含阀门、倒流防止器) 1.0MPA 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 84 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内 2.型号、规格:成套消防栓箱（由防柜，钢制箱体，铝合金04S202/21丙型组合式消面板组成） 3.箱内设备：SN65消火栓一个， 衬胶水带D65 L=25m，水枪QZ19，箱体下格中设4具磷酸铵盐干粉灭火器(3kg装)(MF/ABC3)。 | 套 | 20 |  |  |  |
| 85 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内 2.型号、规格:成套消防栓箱减压稳压型（由防柜，钢制箱体，铝合金04S202/21丙型组合式消面板组成） 3.箱内设备：SN65减压稳压型消火栓一个， 衬胶水带D65 L=25m，水枪QZ19，箱体下格中设4具磷酸铵盐干粉灭火器(3kg装)(MF/ABC3)。 | 套 | 22 |  |  |  |
| 86 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内 2.型号、规格:成套试验消火栓(含压力表) 3.附件材质、规格:消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个、衬胶水带D65 L=25m，水枪QZ19一支。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 87 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外 2.型号、规格:SS150/80-1.6 | 套 | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 88 | 稳压给水设备 | 1.设备名称：成套消防增压稳压设备 2.水泵主要技术参数：消防增压稳压泵二台（详见图纸） 3.附件名称、规格、数量：气压罐、屋顶稳压泵控制箱一台（挂墙明装，详见电气系统图）、消防稳压泵前后阀门（软接头、止回阀、闸阀、闸阀，压力表等） | 套 | 1 |  |  |  |
| 89 | 变频给水设备 | 1.设备名称：消火栓加压泵（一用一备） 2.型号：XBD10/20-100G/4' 3.参数：Q=20L/s,n=2950r/min，H=100m,N=30Kw. 4.详见图纸 | 套 | 2 |  |  |  |
| 90 | 水箱 | 1.材质、类型：成套组合式不锈钢消防水箱 2.型号、规格：有效容积18T 详见图纸（含水箱溢流管、通气管、2处防止旋流阀、吸水喇叭口、不锈钢防虫网罩、人孔带锁具等，具体详见图纸） | 套 | 1 |  |  |  |
| 91 | 显示仪表 | 1.名 称:就地液位显示仪（玻璃管） | 台 | 2 |  |  |  |
| 92 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等 | 个 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 93 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等 | 个 | 3 |  |  |  |
| 94 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等 | 个 | 3 |  |  |  |
| 95 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等 | 个 | 16 |  |  |  |
| 96 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等 | 个 | 18 |  |  |  |
| 97 | 管道支吊架 | 1.材质:角钢、槽钢 2.管架形式:固定支架 | Kg | 255.22 |  |  |  |
| 98 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、红色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 255.22 |  |  |  |
| 99 | 管道刷油 | 1.油漆品种:银粉漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | m2 | 245.15 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 100 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温 2.绝热厚度:25mm | m3 | 0.63 |  |  |  |
| 101 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮保护层 2.厚度:0.5mm | m2 | 26.55 |  |  |  |
| 102 | 灭火器 | 1.形式:3Kg磷酸铵盐手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.安装方式：距地1.5m | 具 | 2 |  |  |  |
| 103 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度：2米内 | m3 | 141.78 |  |  |  |
| 104 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 | m3 | 141.78 |  |  |  |
| 105 | 水表井 | 1.井深、尺寸:综合1400mm,2750*1300mm（参考图集05S502-43） 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层100mm,C25钢筋混凝土底板200mm 3.砌筑材料品种、规格:MU10砖 4.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 5.井盖、井圈材质及规格:钢纤维检查井井盖φ700 | 座 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 106 | 阀门井 | 1.井深、尺寸:综合1500mm,φ1200mm （参考图集05S502-16） 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层100mm,C25钢筋混凝土底板200mm 3.砌筑材料品种、规格:MU10砖 4.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁检查井井盖φ700 | 座 | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次）. 单位数量对应规格、型号综合单价 (元)合价 (元)序号. 项目名称项目特征. 喷淋. 107; 水喷淋钢管; 1.安装部位:水泵房 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及管道冲洗; m; 14.20. 108; 水喷淋钢管; 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及管道冲洗; m; 177.50. 109; 水喷淋钢管; 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及管道冲洗; m; 13.30. 110; 水喷淋钢管; 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及管道冲洗; m; 98.70. 本页小计. 分部分项工程量清单与计价表. 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次）. 单位数量对应规格、型号综合单价 (元)合价 (元)序号. 项目名称项目特征. 111; 水喷淋钢管; 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及管道冲洗; m; 135.20. 112; 水喷淋钢管; 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及管道冲洗; m; 45.90. 113; 水喷淋钢管; 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及管道冲洗; m; 119.20. 114; 水喷淋钢管; 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及管道冲洗; m; 116.62. 115; 水喷淋钢管; 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及管道冲洗; m; 468.00. 本页小计. |
| --- |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |  |
| 116 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及管道冲洗 | m | 881.60 |  |  |  |  |
| 117 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格: 上喷型(ZSTX－15)喷头 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 521 |  |  |  |  |
| 118 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 2.：型号、规格：Y-100 0~1.2MPa 3,.安装部位：喷淋加压泵旁 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 119 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器(含沟槽法兰及卡箍，含检查、接线) 2.规格、压力等级:DN32，1.6MPA | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 120 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器(含沟槽法兰及卡箍，含检查、接线) 2.规格、压力等级:DN65，1.6MPA | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |  |
| 121 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器(含沟槽法兰及卡箍，含检查、接线) 2.规格、压力等级:DN100,1.6MPA | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 122 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器(含沟槽法兰及卡箍，含检查、接线) 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPA | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 123 | 报警装置 | 湿式报警阀(含沟槽法兰及卡箍) 1.规格、型号:DN150 2.连接形式:沟槽法兰连接 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 124 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25成套末端试水装置 2.组装形式:详见图纸 | 组 | 14 |  |  |  |  |
| 125 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25，1.6MPA 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 126 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:带电信号阀(含沟槽法兰、卡箍、信号阀门检查、接线) 2.规格、压力等级:DN32，1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 127 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:带电信号阀(含沟槽法兰、卡箍、信号阀门检查、接线) 2.规格、压力等级:DN65，1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 5 |  |  |  |
| 128 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:带电信号阀(含沟槽法兰、卡箍、信号阀门检查、接线) 2.规格、压力等级:DN100，1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 129 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:带电信号阀(含沟槽法兰、卡箍、信号阀门检查、接线) 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 3 |  |  |  |
| 130 | 螺纹阀门 | 1.类型:微量自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25，1.6MPA 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 131 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀(含沟槽法兰、卡箍) 2.规格、压力等级:DN65，1.6MPA 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 132 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀(含沟槽法兰、卡箍) 2.规格、压力等级:DN100，1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 3 |  |  |  |
| 133 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:泄压阀(含沟槽法兰及卡箍) 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 134 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀(含沟槽法兰、卡箍) 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 3 |  |  |  |
| 135 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:300X缓闭型止回阀(含沟槽法兰、卡箍) 2.规格、压力等级:DN150，1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 136 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:旋启式止回阀(含沟槽法兰、卡箍) 2.规格、压力等级:DN100 1.6mpa 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 137 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:吸水喇叭口(含沟槽法兰、卡箍) 2.规格、压力等级:DN200，1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 138 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀含沟槽法兰、卡箍) 2.规格、压力等级:DN200，1.6MPA 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 139 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外水泵接合器（含止回阀，闸阀，泄压阀等） 2.型号、规格:地上式SQS100 | 套 | 2 |  |  |  |
| 140 | 减压孔板 | 1.名称：减压孔板 2.规格：DN32 | 个 | 2 |  |  |  |
| 141 | 减压孔板 | 1.名称：减压孔板 2.规格：DN70 | 个 | 2 |  |  |  |
| 142 | 减压孔板 | 1.名称：减压孔板 2.规格：DN150 | 个 | 2 |  |  |  |
| 143 | 变频给水设备 | 1.设备名称：喷淋加压泵（一用一备） 2.型号：XBD8/30-125G/4 3.参数：Q=30L/s,n=2970r/min，H=80m，N=37Kw 4.详见图纸 | 套 | 2 |  |  |  |
| 144 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼地板一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等 | 个 | 9 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 145 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼地板一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等 | 个 | 9 |  |  |  |
| 146 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼地板一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等 | 个 | 18 |  |  |  |
| 147 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼地板一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等 | 个 | 7 |  |  |  |
| 148 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等 | 个 | 2 |  |  |  |
| 149 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等 | 个 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 150 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏等 | 个 | 1 |  |  |  |
| 151 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200 4.详见图纸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 152 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.详见图纸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 153 | 套管 | 1.名称、类型:穿水泵房墙面柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.详见图纸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 154 | 管道支吊架 | 1.材质:角钢、槽钢 2.管架形式:固定支架 | Kg | 505.28 |  |  |  |
| 155 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、红色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 505.28 |  |  |  |
| 156 | 管道刷油 | 1.油漆品种:红色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | m2 | 385.46 |  |  |  |
| 157 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温 2.绝热厚度:25mm | m3 | 0.19 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 158 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮保护层 2.厚度:0.5mm | m2 | 6.91 |  | 37.37 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
|  | 一、气体灭火设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 贮存装置 | 七氟丙烷储存瓶组（QMP90/5.6)32套，含：1.高压软管QRG32/5.6 32根 2.灭火剂单向阀QYD32/5.6 32只 3.气流单向阀QQD6/6 12只 4.安全泄压阀QAX12/9 2只 5.压力讯号器QXF-10/5.6 10只 6.瓶组架QMPJ 32瓶位 7.集流管(含单向阀座、弯头等）QJG100/5.6 42接口 8.七氟丙烷灭火剂HFC-227ea 1908.67kg 9.储存瓶组含瓶头阀 10.灭火系统标志牌 10块 11.系统组件水压强度试验和气压严密性试验等一切工作内容及储存瓶组配套附件（钢瓶、容器阀等）费用。 | 套 | 32 |  |  |  |
| 160 | 贮存装置 | 7L启动装置（QQP7/6）5瓶位，含 1.启动装置支架（QQPJ）5瓶位 2.低泄高密阀QDG6/6 3. 钢瓶、电磁启动阀、瓶头阀、氮气（N2)等。 | 套 | 5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 161 | 气体驱动装置管道 | 气体驱动 装置管道 气体驱动装置纯铜管道安装 DN6，管件安装，管道系统强度试验、严密性试验、吹扫，管道标识。 | m | 66.00 |  |  |  |
| 162 | 选择阀 | 电控选择阀 ，需进行水压强度试验和气压严密性试验，详见施工图 | 个 | 10 |  |  |  |
| 163 | 气体喷头 | 气体灭火喷嘴(QPT/N-DN32),喷嘴装饰罩,无缝钢管管件等 | 个 | 98 |  |  |  |
| 164 | 气体灭火系统装置调试 | 气体灭火系统 装置调试，含试验介质 | 点 | 32 |  |  |  |
|  | 二、管道部分 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 无缝钢管 | 气体灭火系统无缝钢管（螺纹连接）安装 φ42*3.0，管件安装，管道和管件已包括内外热镀锌及场外运输费用,需进行液压及气压严密性试验，管道标识，详见施工图 | m | 281.57 |  |  |  |
| 166 | 无缝钢管 | 气体灭火系统无缝钢管（螺纹连接）安装 φ60*4.0，管件安装，管道和管件已包括内外热镀锌及场外运输费用,需进行液压及气压严密性试验，管道标识。详见施工图 | m | 164.51 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| 167 | 无缝钢管 | 气体灭火系统无缝钢管（螺纹连接）安装 φ76*5.0，管件安装，管道和管件已包括内外热镀锌及场外运输费用,需进行液压及气压严密性试验，管道标识。详见施工图 | m | 120.76 |  |  |  |
| 168 | 无缝钢管 | 气体灭火系统无缝钢管（螺纹连接）安装 φ89*5.5，管件安装，管道和管件已包括内外热镀锌及场外运输费用,需进行液压及气压严密性试验，管道标识。详见施工图 | m | 59.94 |  |  |  |
| 169 | 无缝钢管 | 气体灭火系统无缝钢管（螺纹连接）安装 φ114*6.5，管件安装，管道和管件已包括内外热镀锌及场外运输费用,需进行液压及气压严密性试验，管道标识。详见施工图 | m | 223.37 |  |  |  |
| 170 | 管道支吊架 | 1.材质:角钢、槽钢 2.管架形式:固定支架 | Kg | 411.00 |  |  |  |
| 171 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、红色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | kg | 411.00 |  |  |  |
| 172 | 套管 | 一般穿墙套管制作安装 DN125，需进行防火封堵，详见封堵大样图 | 个 | 2 |  |  |  |
| 173 | 套管 | 一般穿板套管制作安装 DN125，需进行防火封堵，详见封堵大样图 | 个 | 12 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程(专业):健跳信用社营业大楼消防工程（二次） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 对应规格、型号 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
|  | 三、无管网七氟丙烷气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 无管网气体灭火装置 | GQQ90/2.5型柜式七氟丙烷灭火装置，含： 1.七氟丙烷灭火剂HFC-227ea 79kg/瓶 2.气瓶柜装置（气瓶、启动装置、电磁阀、喷头、柜体、喷射短管、压力信号器、容器阀等） 3.90L七氟丙烷单瓶组柜体 4.灭火系统标志牌 1块 | 套 | 1 |  |  |  |
| 175 | 无管网气体灭火装置 | GQQ90/2.5型柜式七氟丙烷灭火装置，含： 1.七氟丙烷灭火剂HFC-227ea 79kg/瓶 2.气瓶柜装置（气瓶、启动装置、电磁阀、喷头、柜体、喷射短管、压力信号器、容器阀等） 3.90L*2七氟丙烷双瓶组柜体 4.灭火系统标志牌 1块 | 套 | 1 |  |  |  |
| 176 | 泄压口 | 机械式自动泄压口 600*400，含泄压口双百叶罩 | 个 | 20 |  |  |  |
| 177 | 泄压口 | 机械式自动泄压口 400*300，含泄压口双百叶罩 | 个 | 1 |  |  |  |
| 178 | 气体灭火系统装置调试 | 气体灭火系统 装置调试，含试验介质 | 点 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

1.投标设备报价清单表每单项均须填写单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为己包含或分配到工程量清单的其它单价或合价之中。

2. 综合单价包括：设计、制造、包装、运输、装卸、产品保护、调试及试运行到备品备件、有关行业专管部门验收、培训、售后服务、保险、质量保修、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件四：

- 健跳信用社营业大楼消防工程（二次）

随机专用检测设备及专用维修工具一览表

| 专用检测设备及专用维修工具名称 | 数 量 | 单位 | 价格（万元） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注：1. 本表所列项目价格为随机专用检测设备及专用维修工具应计入投标总价。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写专用检测设备及专用

维修工具一览表。

附件五：

健跳信用社营业大楼消防工程（二次）

技术响应表及配置情况表

| 序号 | 型号规格 | 配置情况 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：

1. 本表所列项目应全部计入投标总价。

2. 此表仅提供了表格的形式，投标人应根据招标文件要求及实际需要情况，并准备足够数量的表格和内容来填写本表。

3. 如投标人没有填写型号、品牌，则视为放弃确定型号、品牌的权利，由招标人确定，且单价不作任何调整。经核查，如投标人填写的型号、品牌存在作假，将导致废标。

4.标书中应提供详细样本（含外观图、外形尺寸、接管形式和尺寸、接管位置图等）

投标人（盖章）：

投标全权代表（签名）：                          日期：

附件六：

健跳信用社营业大楼消防工程（二次）

规格性能偏离表及建议

| 序号 | 货物名称 | 数 量 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

建议：

（注：投标设备如与招标设备在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量技术标准等方

面有偏离，必须填写《规格性能偏离表》及建议书，若对投标产品配置有好的建议，应填写《规

格性能偏离表》及建议书。如投标人没有填写偏离表，视作该投标人完全响应招标文件的技术要求）。

附件七：

- 健跳信用社营业大楼消防工程（二次）

- 质保期后前5年内备品备件及易耗件清单及价格

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、质保期后前5年内备品备件价格不计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写；

3、如今后空调设备、材料因各种原因损坏的零部件价格在此表中无反映，则可根据当时市场同类器件中较低的价格执行。

附件八：

- 健跳信用社营业大楼消防工程（二次）

业绩表

| 投标人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同价 |  |  |  |  |  |
| 型 号 |  |  |  |  |  |
| 型 式 |  |  |  |  |  |
| 制造厂商名称 |  |  |  |  |  |
| 制造厂所在地 |  |  |  |  |  |
| 主 要 参 数 |  |  |  |  |  |
| 所用工程名称 |  |  |  |  |  |
| 业 主 名 称 |  |  |  |  |  |
| 业 主 地 址 |  |  |  |  |  |
| 业 主 传 真 |  |  |  |  |  |
| 业 主 电 话 |  |  |  |  |  |
| 经营机构 （代理商） |  |  |  |  |  |

注：

1. 各投标人可以根据各自业绩（提供合同），各投标人自行准备充分的表格。

2. 各投标人要求真实、准确的填写此表格。在投标文件中若发现有虚假信息，将导致废标。

3．投标人须提供以上业绩表中的合同原件及与原件一致的复印件，业绩须满足评标办法中的要求。

附件九：

健跳信用社营业大楼消防工程（二次）

投标人基本情况表（格式）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  |  | 网址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 上级主管 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业技术负责人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  | 其 中 | 项目负责人（人） |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |
| 最近五年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  |  | 近期完成的类似工程情况 |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件十：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加健跳信用社营业大楼消防工程（二次）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件十一：

一、项目负责人简历表

工程

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  | 身份证 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件十二：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日