三门县政府采购招标文件

采购项目：三门县审计局机房改造及设备购置采购项目

项目编号：SMCG-2017-GK009

采购单位：三门县审计局

集中采购机构：三门县公共资源交易中心

2017年5月8日

第一部分投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定,受采购人的委托，现就三门县审计局机房改造及设备购置采购项目进行公开招标。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加投标。

- 招标编号：SMCG-2017-GK009

二、招标项目内容：机房改造及设备购置    一套

三、交货期及地点：三门县审计局，合同签订后25天内

四、合格供应商需符合以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求

2、建筑智能化专业承包资质；

本项目不接受联合体投标

五、本次项目预算：65万元。

六、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2017年  月  日星期  上午9时整在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室一开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、投标保证金：
    1、投标保证金的形式：采用电汇、网银转帐从投标人的基本账户转出。

2、投标保证金金额：人民币陆仟元整（¥6000.00元）。

3、投标保证金缴纳截止时间（以银行到帐时间为准）：同投标截止时间。

4、投标保证金的有效期：同投标有效期。

5、投标人应登录三门县公共资源电子招投标交易系统（以下简称交易系统）获取本项目虚拟帐户，并按“保证金缴纳说明单”中的收款户名、收款银行、收款帐号（即虚拟账户）缴纳保证金，具体操作见中心网站办事指南《三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明》。

6、不匹配的保证金视为投标保证金有缺陷，保证金缴纳无效。下列投标保证金为不匹配缴纳：

（1）不是从交易系统登记的企业基本账户一次性足额转入系统生成的虚拟账户。 
   （2）投标保证金缴纳截止时间前保证金未到账。

（3）采用了其他投标人的虚拟帐户缴纳保证金。

（4）如企业基本帐户有变更，企业在【提交订单】前，应在交易系统中先变更帐户信息（并审核通过），否则系统会判定保证金无法匹配。

八、办理供应商网上注册登记：

所有参与政府采购项目的供应商，均需在浙江省政府采购网上进行供应商注册登记(网址：http://www.zjzfcg.gov.cn)，并通过审核及公示合格后加入“浙江省政府采购供应商库”，成为注册供应商。点击三门县公共资源交易中心网（http://www.smtzb.com/）中的网上注册，注册填写相应信息并提交审核，审核通过后，投标人的账号才能使用，操作说明详见三门县公共资源交易中心网站。注册审核联系电话：0576-83379312。

九、项目咨询：

采购方联系人：吴海军    联系电话：0576-83331322

代理方联系人：刘小姐    联系电话：0576-83326608

三门县审计局

三门县公共资源交易中心

2017年5月8日

第二部分招标项目技术规格书

采购内容及技术要求

- 采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

1.3技术要求及标准的执行：供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

1.4产品如涉及国家强制性认证要求的，必须满足相关要求。

1.5项目概述：三门县审计局机房总面积约为25平方米，机房内放置网络设备、服务器设备，机房内配备专用精密空调，为独立消防分区，且本次采购一台服务器和一台磁盘阵列，与原服务器组成虚拟化集群，另外采购一台防火墙作为前端防护。

1.6质保期及售后服务：项目整体质保三年。售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，故障响应修复时间方式及保障措施，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，人员配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

1.7施工周期：合同签订后25天内完成项目建设所有项，此项目为交钥匙工程。

1.8机房平面布置图：

机房布局图

1.9设计标准

三门县审计局中心机房根据国家标准、行业标准A级机房要求设计，所引用的标准包括：

《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《电子信息系统机房设计规范》 GB50174-2008

《电子信息系统机房施工及验收规范》 GB50462-2008

《电子计算机机房场地通用规范》 GB2887-2000

《信息技术设备的安全》GB4943－2001

《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2001

《计算机机房用活动地板技术条件》 GB6650-86

《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92

《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96

《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50255-96

《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50256-96

《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50257-96

《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50258-96

《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50259-96

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172-92

《综合布线系统工程设计规范》  GB50311-2007

《综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312-2007

《通讯机房静电防护通则》 YD/T 754-95

《低压配电设计规范》 GB50054-95

《环境电磁卫生标准》 GB5175-88

《电磁辐射防护规定》 GB8702-88

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB198-94

《通风和空调工程施工及验收规范》 GB50243-2002

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《气体灭火系统施工与验收规范》GB50263-2007

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2007

《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002

《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ140-90

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50261-98

《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》DBJ15-23-1999 等

1.10本项目涉及工程范围

- 机房工程装饰系统

- 机房动力配电系统

- 机房综合布线系统

- 防雷接地系统

- 门禁系统

- 空调、新风系统

- UPS系统

- 加固系统

- 机柜系统

- 消防系统

- 服务器及安全设备

- 工程量配置清单：

| 序号 | 品 名 | 规格型号 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房装饰系统 |  |  |  |
| A | 天棚工程 |  |  |  |
| 1 | 吊装龙骨（含吊杆及附件） | U50 | m2 | 25 |
| 2 | 副龙骨 |  | m2 | 25 |
| 3 | 天棚安装 | 600*600*0.8 | m2 | 25 |
| 4 | 收边条 | L型 | m | 23 |
| 5 | 天花上防尘处理 | 防尘处理2遍以上 | m2 | 30 |
| 6 | 二次吊顶基础 | U50主龙骨，C38中龙骨，吊杆等 | m2 | 25 |
| 7 | 二次吊顶饰面 | 0.9*122*2400石膏板，乳胶漆涂刷两遍 | m2 | 25 |
| B | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 防静电地板铺设（玻化砖面） | 600*600*35 | m2 | 25 |
| 2 | 地板下防尘处理 | 防尘处理2遍以上 | m2 | 25 |
| 3 | 地板下保温板铺设 | 20mm | m2 | 25 |
| 4 | 镀锌钢板铺设 | 0.5mm | m2 | 25 |
| 5 | 万能胶 | 标配 | 桶 | 3 |
| 6 | 台阶 |  | 组 | 1 |
| 7 | 不锈钢包边 | 台阶部分 | 项 | 1 |
| C | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢竖龙骨 | C75 | m2 | 66 |
| 2 | 天地龙骨 | 标配 | m | 66 |
| 3 | 穿筋龙骨 | U40 | m | 44 |
| 4 | 岩棉填充 | 5CM厚 | m2 | 66 |
| 5 | 彩钢板 | 12MM烤漆彩钢板 | m2 | 66 |
| 6 | 阴阳角、收边条等 | 配套 | 项 | 1 |
| 7 | 跳脚线 | 密度板基层、不锈钢饰面 | m | 22 |
| D | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 钢制防火门 | 900*2200 | 樘 | 1 |
| 2 | 防火门锁 |  | 套 | 1 |
| 3 | 闭门器 |  | 个 | 1 |
| 4 | 机房区域窗户封堵 |  | 项 | 1 |
| 二 | 机房动力配电工程 |  |  |  |
| 1 | 槽式桥架 | 200*100 | m | 30 |
| 2 | KBG25管安装 | KBG25 | m | 100 |
| 3 | 86型接线、分线盒安装 | 86型 | 个 | 80 |
| 4 | 金属软管安装 | φ25 | m | 25 |
| 5 | 市电国标插座安装 | 10A/86型 | 套 | 6 |
| 6 | 灯位开关 | 86型 | 套 | 1 |
| 7 | 电线管穿线 | ZR-BVR2.5mm² | 卷 | 6 |
| 8 | 机柜插座线缆 | ZRRVV3*4mm² | m | 200 |
| 9 | 工业连接器（每台机柜配两个） | 3P/16A | 套 | 6 |
| 10 | 机柜专用PDU（每台机柜配两个） | 12孔，输入16A，输出为10A | 条 | 6 |
| 11 | 普通插座电缆 | ZR-BVR4mm² | 卷 | 3 |
| 12 | LED格栅灯 | 600*600*3 | 套 | 8 |
| 13 | 应急疏散指示灯(消-许可) | 86YJ | 套 | 1 |
| 14 | 精密空调输入电缆 | ZR-YJV-5×10mm² | m | 6 |
| 15 | UPS输入、输出电缆 | ZR-YJV-4×16mm²+1*10mm² | m | 10 |
| 16 | 总输入电缆 | ZR-YJV-4×35mm²+1*16mm² | m | 92 |
| 17 | 综合配电柜 | 700*1800 | 台 | 1 |
| 三 | 机房综合布线工程 |  |  |  |
| 1 | 网格桥架 | 200*105 | m | 6 |
| 2 | 槽式桥架 | 200*100 | m | 20 |
| 3 | 六类双绞线缆 |  | 箱 | 16 |
| 4 | 24口模块式配线架 | 24口 | 只 | 10 |
| 5 | 8芯光纤 | 8芯室内多模光纤 | 米 | 184 |
| 6 | 光纤配线架 | 8口机架式 | 套 | 2 |
| 7 | 理线架 | 1U | 只 | 16 |
| 8 | 跳线 | 原装2米 | 条 | 100 |
| 9 | 跳线 | 原装5米 | 条 | 70 |
| 10 | 标签制作 |  | 项 | 1 |
| 四 | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 防浪涌保护器 | 二级 4P/40 | 套 | 1 |
| 2 | 防浪涌保护器 | 三级 4P/20 | 套 | 2 |
| 3 | 防雷器安装附材 |  | 项 | 1 |
| 4 | 接地连接线 | BVR50mm² | 卷 | 1 |
| 5 | 静电释放线 | BVR6.0mm² | 卷 | 1 |
| 6 | 静电释放线 | BVR10mm² | 卷 | 1 |
| 7 | 静电释放线 | BVR16mm² | 卷 | 1 |
| 8 | 等电位连接器 |  | 套 | 1 |
| 9 | 机房等电位铜排 | 40×3 | m | 30 |
| 10 | 附材 | 绝缘子、铜鼻子等 | 项 | 1 |
| 五 | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 发卡器 |  | 台 | 1 |
| 2 | 卡片 |  | 张 | 10 |
| 3 | 门禁管理软件 |  | 套 | 1 |
| 4 | 门禁控制器 | 2门控制器 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁读卡器 | 刷卡式 | 台 | 1 |
| 7 | 出门按钮 |  | 只 | 1 |
| 8 | 门禁电源 | 12V 2A | 台 | 1 |
| 9 | 电磁锁 | 单门 | 台 | 1 |
| 六 | 精密空调、新风系统 |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 恒湿恒温，制冷量≥12.5KW | 台 | 1 |
| 2 | 485卡 | 厂商标配 | 块 | 1 |
| 3 | 铜管安装及氟利昂 | 厂商标配 | 套 | 1 |
| 4 | 挡水坝 |  | 项 | 1 |
| 5 | 上水管安装 | PPR | 项 | 1 |
| 6 | 下水管及地漏 | PPR | 项 | 1 |
| 7 | 新风主机 | DH160 | 台 | 1 |
| 8 | 新风管道 | φ160 | 米 | 12 |
| 9 | 出风口 | 300*600 | 块 | 2 |
| 10 | 进风口 | 400*600 | 块 | 1 |
| 七 | 机柜系统 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 600*1000*2000 | 台 | 3 |
| 3 | 机柜侧板 |  | 块 | 2 |
| 4 | 机柜承重板 | 50KG | 块 | 6 |
| 5 | 并柜件、机柜螺丝等 |  | 套 | 3 |
| 八 | UPS系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 功率≥10KVA | 台 | 2 |
| 2 | 蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池100AH/12V | 节 | 32 |
| 3 | UPS短信报警模块 | 原厂标配 | 块 | 2 |
| 4 | 电池箱 | 16节箱 | 套 | 2 |
| 5 | 电池直流并连线 | BVR16平方 | 项 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 九 | 加固系统 |  |  |  |
| 1 | 机柜支架（含配电柜） | 50*5角钢 | 位 | 4 |
| 2 | 精密空调 | 10#槽钢 | 位 | 1 |
| 3 | 电池箱支架 | 10#槽钢 | 位 | 2 |
| 4 | 加固系统防锈处理 | 防锈漆涂刷两遍以上 | 项 | 1 |
| 十 | 消防系统 |  |  |  |
| A | 报警部分 |  |  |  |
| 1 | 气体灭火控制盘 | 厂家标配型号 | 台 | 1 |
| 2 | 智能电源盘 | 厂家标配型号 | 只 | 1 |
| 3 | 感烟探测器 | 厂家标配型号 | 只 | 2 |
| 4 | 感温探测器 | 厂家标配型号 | 只 | 3 |
| 5 | 探测器通用底座 | 厂家标配型号 | 只 | 5 |
| 6 | 气体模块 | 厂家标配型号 | 只 | 2 |
| 7 | 输入模块 | 厂家标配型号 | 只 | 2 |
| 8 | 控制模块 | 厂家标配型号 | 只 | 2 |
| 9 | 气体喷洒指示灯 | 厂家标配型号 | 只 | 3 |
| 10 | 紧急启动/停动按钮 | 厂家标配型号 | 只 | 2 |
| 11 | 编码火警声光讯响器 | 厂家标配型号 | 只 | 4 |
| 12 | 导线 | ZR-RVS2×1.5mm² | 100m | 3 |
| 13 | 管道 |  | 项 | 1 |
| B | 灭火部分 |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷装置 | GQQ70/2.5-MY | 套 | 1 |
| 2 | 药剂 | HFC-227ea | 公斤 | 55 |
| 3 | 泄压口 |  | 个 | 1 |
| 十一 | 消防系统 |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列 | 详见招标参数 | 套 | 1 |
| 2 | 服务器 | 详见招标参数 | 套 | 1 |
| 3 | 交换机 | 详见招标参数 | 台 | 1 |
| 4 | 防火墙 | 详见招标参数 | 套 | 1 |

- 技术参数及要求：

注：投标单位应自行到现场实地勘察。中标后，签订合同前，精密空调、UPS、消防系统、服务器、交换机和防火墙提供原厂家项目授权书和原厂三年质保函，磁盘阵列提供原厂家项目授权书和原厂五年质保函。

  - 机房装饰系统

- 3.1.1概述

机房装饰系统大部分采用原有装饰，玻璃隔断部分拆除新建，部分区域改为彩钢板，具体根据现场情况及新机房图纸规划情况合理利用，各子系统必须满足以下基本要求。

机房是各类信息数据的处理中心，计算机系统可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件（机房温度、湿度、洁净度、供电质量及其控制精度）和工作条件（防静电性、防火性、安全性等），因此在机房设计过程中，包括以下几方面内容：

- 整个机房的设计严格按照国家相关标准执行，要求达到计算机信息机房建设工程标准；

- 整个机房必须具有调试可靠性，安全性和稳定性；

- 机房装修以清新，淡雅为主，提倡外观优美，内部装修简洁实用；

- 机房所选设备要技术先进，具有可扩充性；

- 突出环保、追求人性化和智能化的完美统一和最佳的性能价格比。

- 装修所用材料必须采用非燃烧或难燃烧材料，并充分考虑环保因素，以淡雅、柔和格调为主。

- 3.1.2设计内容

- 墙面选材

墙面装修：本次项目建设保留大楼基建装修的原墙面不做改动。

- 顶棚选材

顶面选材：机房区内吊顶采用微孔铝扣板吊顶，耐火等级A级。

二次吊顶材料：由于机房原净高度为5.6m，考虑到所用实际机房高度（防静电地板到微孔铝扣板吊顶）为2.8m-3m，且起到一定保温降耗的作用，所以拟采用机房内二次吊顶，材料选用防火石膏板，并做防尘漆处理。

天棚具体要求：

- 机房区内吊顶采用600×600微孔铝扣板吊顶，耐火等级A级，由于机房层高问题，在机房吊顶上采用石膏板做二次吊顶处理，以保证机房温度均衡不流失。吊顶内墙、柱、顶面刷防尘涂料，并做防尘处理。

- 灯具采用1200×300的双管栅格LED灯。

- 要求材料为铝制材料或镀锌钢板制成，厚度为0.8mm。制作工艺要求为冷弯成型。吸音纸采用无纺织布。

- 地面选材

数据中心机房采用防静电地板（硫酸钙静电地板，600×600×30mm以上），地板敷设高度0.4米。地板下做防尘处理，以保证空调送风，精密空调区域地面做防水处理，静电地板下需保温处理。各区域均采用发纹不锈钢包封踢脚板。具体参数要求见装饰主材参数

- 门及玻璃隔断选型

- 门：本工程砖墙所有门均采用甲级钢制防火门，玻璃隔断上采用防火玻璃门。

- 窗：原有玻璃窗户进行封堵。

- 3.1.3装饰系统基本技术要求

| 1 | 天棚装饰工程 | 1、★机房区内吊顶采用600×600微孔铝扣板吊顶，耐火等级A级，由于机房层高问题，在机房吊顶上采用石膏板做二次吊顶处理，以保证机房温度均衡不流失。吊顶内墙、柱、顶面刷防尘涂料，并做防尘处理。 2、▲要求材料为铝制材料或镀锌钢板制成，厚度为0.8mm。制作工艺要求为冷弯成型。吸音纸采用无纺织布。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 墙体装饰工程 | 1、主机房内墙面采用国标C75隔墙龙骨做饰面基层+防火岩棉+烤漆彩钢板饰面，机房统一色调色调以暖色系为主； 2、金属彩钢板基层为厚度12mm左右防火石膏板+厚度大于0.6mm烤漆抗静电彩钢板； 3、彩钢板长宽与厚度为3000mm*1200mmx13mm左右； |
| 3 | 抗静电地板工程 | 规格：600*600*35；硅酸钙抗静电地板； ▲防火性能等级：A级； ▲集中负载：≥4,450N； ▲平均分布负载：≥23,000 N/m； ▲极限负载：≥13,350N； 系统阻抗：R<106Ω； ▲底层导通件材料：镀锌钢板； ▲面板材料：三聚氰胺HPL硬质塑料层压板（1.2mm）。 |
| 4 | 门窗装饰工程 | 机房区域与外界的门采用钢制防火门，原窗户采用防火石膏板封堵处理。 |
| 5 | 隐蔽工程部分 | 1、墙体部分作防潮处理； 2、部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料； 3、所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃，不易产生静电，牢固耐用并无病虫害发生。 |

- 3.1.4机房装饰系统配置清单

| 序号 | 品 名 | 规格型号 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房装饰系统 |  |  |  |
| A | 天棚工程 |  |  |  |
| 1 | 吊装龙骨（含吊杆及附件） | U50 | m2 | 25 |
| 2 | 副龙骨 |  | m2 | 25 |
| 3 | 天棚安装 | 600*600*0.8 | m2 | 25 |
| 4 | 收边条 | L型 | m | 23 |
| 5 | 天花上防尘处理 | 防尘处理2遍以上 | m2 | 30 |
| 6 | 二次吊顶基础 | U50主龙骨，C38中龙骨，吊杆等 | m2 | 25 |
| 7 | 二次吊顶饰面 | 0.9*122*2400石膏板，乳胶漆涂刷两遍 | m2 | 25 |
| B | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 防静电地板铺设（玻化砖面） | 600*600*35 | m2 | 25 |
| 2 | 地板下防尘处理 | 防尘处理2遍以上 | m2 | 25 |
| 3 | 地板下保温板铺设 | 20mm | m2 | 25 |
| 4 | 镀锌钢板铺设 | 0.5mm | m2 | 25 |
| 5 | 万能胶 | 标配 | 桶 | 3 |
| 6 | 台阶 |  | 组 | 1 |
| 7 | 不锈钢包边 | 台阶部分 | 项 | 1 |
| C | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢竖龙骨 | C75 | m2 | 66 |
| 2 | 天地龙骨 | 标配 | m | 66 |
| 3 | 穿筋龙骨 | U40 | m | 44 |
| 4 | 岩棉填充 | 5CM厚 | m2 | 66 |
| 5 | 彩钢板 | 12MM烤漆彩钢板 | m2 | 66 |
| 6 | 阴阳角、收边条等 | 配套 | 项 | 1 |
| 7 | 跳脚线 | 密度板基层、不锈钢饰面 | m | 22 |
| D | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 钢制防火门 | 900*2200 | 樘 | 1 |
| 2 | 防火门锁 |  | 套 | 1 |
| 3 | 闭门器 |  | 个 | 1 |
| 4 | 机房区域窗户封堵 |  | 项 | 1 |

  - 机房动力配电系统

- 3.2.1概述

配电工程是整体机房高可用性的后盾，计算机及网络通讯设备投入服务后如无一个长期稳定的供电系统来保证计算机及网络通讯设备和有关外围设备正常运行，势必造成严重的后果。

机房配电工程按照GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》规定的A级供电方式设计。

- 机房进线电源采用三相五线制TN-S结构；

- 机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制；

- 机房用电设备设过载保护，同时配电系统各级之间有选择性地配合，配电以放射式向用电设备供电；

- 机房配电系统所用线缆均为阻燃聚氯乙烯绝缘导线及电缆，敷设镀锌铁线槽、镀锌电线管及金属软管；

- 电子信息系统设备及其他重要用电器采用不间断电源UPS供电

- 3.2.2设计内容及要求

中心机房内计算机设备供电，规划采用2台10KVA UPS供电。考虑到机房内计算机及网络设备配电的最佳安全性，本次方案设计机房内计算机设备都采用双总线方式进行双电源配电。机房内电源拟采用双路市电供电给机房总配电柜（内置ATS）。精密配电柜一台，供给机房内设备使用。

两组UPS组成双母线输出，即达到《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008中所定义的A级机房计算机设备的“N”路供电模式。机房内应急照明、监控、消防等均采用UPS电源。

- 市电配电柜ATS

- 满足本工程设计图纸要求，符合现行国家标准、技术标准和规范。

- 进出线方式：满足设计要求。

- ★柜体防护等级：IP30或IP30以上。

- 维护方式：低压柜能够进行双面维护或前维护，可根据现场情况定制。

- ★断路器部分：配电柜内部断路器应全部采用ABB、西门子、施耐德等高级品牌，但所有一次元器件的品牌必须统一；除特殊说明外，配电柜63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上开关采用塑壳断路器。

- 配电柜主要元器件采用ABB、西门子、施耐德等知名品牌，柜体采用有3C认证及有生产资质和能力的生产厂商配电集成，选用优质板材，板材厚度不小于2.0 毫米，且组装牢固，柜门上须装防尘垫，安装锁 。

- 母线采用优质电解紫铜排，规格按图纸要求。搭接部位搪锡，非搭接部位套热塑管保护。母线的固定应采用阻燃的绝缘排夹，具有耐电弧，动热稳定性高，机械强度高、耐高温和防潮的功能。

- 配置高智能电量仪或触摸屏，用于集中监测主开关的电压、电流、频率、功率因素、电量、谐波等电参数；有电源指示灯，智能电量仪具有声光报警和远程通讯监控接口（RS-232 与RS-485）、MODBUS 标准协议，方便进行网络通讯，可接入机房监控系统。

- 照明系统及应急、紧急疏散

- 照明系统安装——采用LED嵌入式平板灯具，机房设计照度不低于500Lx，其他区照度不低于300Lx。机房内无眩光。

- 应急照明系统安装——采用照明灯具中的其中几盏灯具，采用UPS电源，应急照明照度不低于50LX。

- 安全疏散灯——各功能区域出口处安装LED安全疏散指示灯，电源采用UPS电源，应急照明照度不低于10LX。

- 配电线路

- 机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制；机房配电系统所用线缆均为阻燃聚氯乙烯绝缘导线、阻燃电缆及阻燃交联电力电缆。

- 计算机设备配电：计算机设备的配电采用ZR-YJV阻燃型屏蔽电缆。在机房内下走线敷设。

- 照明、新风或维修用市电插座配电采用ZR-BV型阻燃导线。穿金属钢管或金属软管敷设。照明支线穿金属钢管在吊顶内敷设，由接线盒至灯具一段导线穿金属软管，应急照明回路应按规范作防火处理如刷防火涂料等。

- PE线必须用绿/黄双色导线或标识。

- 机房内中所有管内电气回路敷设均单独穿管，不同支路不应共管敷设。

- 插座

机房内用电插座分为两大类，一类是设备机柜配电用UPS电源插座，另一类是墙面安装插座，墙面插座全部采用市电供电。

- 设备机柜配电用UPS电源插座：考虑到设备机柜内的设备较多，且其供电的可靠性要求较高，传统的电源插线板已不满足设备用电要求，建议采用机柜专用工业连接器。每台机柜配置两个，工业连接器的输出位数设计采用三位，防水等级为IP46。

- 本案考虑每台设备机柜两个独立的配电控制回路，在每个机柜内配置2套竖向安装的12口PDU单元。PDU的外接电缆通过工业连接器与对应的供电电缆进行连接，以确保连接的可靠性及后期机房设备机柜调整应用需求。

- 在机房墙面适当的位置安装单相五孔市电插座，以满足机房清洁、维修用电的需求。

- 机房空调设备和风机设备不单独配置供电插座，配电电缆直接与配电柜压接。

- 静电保护

机房内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽必须进行等电位连接并接地。静电接地的连接线有足够的机械强度和化学稳定性，采用压接或焊接。

- 3.2.3配电系统主要技术参数

| 1 | 机房配电线路 | 机房动力从本层楼层配电箱敷设一路ZR-YJV-4*35mm²+1*16mm²电缆线进入机房市电柜，作为机房总配电电缆。精密空调电缆采用ZR-YJV-5×10mm²，UPS主机输入电缆采用ZR-YJV-4×16mm²+1*10mm²机柜PDU电缆采用ZRRVV3*4mm²，照明电缆采用ZR-BVR2.5mm² |
| --- | --- | --- |
|  |  | 机房配电系统桥架采用下走线槽式桥架（200*100），管道采用KBG25金属管 |
| 2 | 配电管理 | 市电端：输入电缆经市电总开关后分别输出给UPS主机、精密空调、新风机、维修插座及市电照明等设备供电。UPS配电端：UPS输入后分别给机柜、市电照明和消防主机供电。 |
|  |  | 以上配电柜内断路器均采用ABB、西门子或施耐德等可靠性高的断路器，配置三相电压及电流数字智能电量仪表，带钢化玻璃门可视，内带隔离板，柜体采用3mm以上防腐处理钢板，柜门采用3.0mm以上防腐钢板，外表静电喷塑；配电柜尺寸都为700×400×1700mm。 |
|  |  | 配电柜内为重要负载建立了单独的接地，使接地环流和共模杂讯减至最低。柜内每一开关都有顺序的识别符号，每一条输入出电缆在其末端都有电路号码、插座型式及识别电路的标贴。所有负载均配备独立的配电电路，所以一旦某一路发生短路等故障不会影响其他负载正常工作。 |
|  |  | 配电柜内新风机、空调设备的断路器开关需要与消防联动。 |
|  |  | 要求设过负荷、短路保护，具有火警联动、断漏电保护功能装置。所有走线要穿金属线管或走金属线槽，采用三相五线制或单相三线。所有动力插座要分布均匀、合理，使用方便。 |

- 3.2.5配电系统配置清单

| 二 | 机房动力配电工程 | 规格型号 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽式桥架 | 200*100 | m | 30 |
| 2 | KBG25管安装 | KBG25 | m | 100 |
| 3 | 86型接线、分线盒安装 | 86型 | 个 | 80 |
| 4 | 金属软管安装 | φ25 | m | 25 |
| 5 | 市电国标插座安装 | 10A/86型 | 套 | 6 |
| 6 | 灯位开关 | 86型 | 套 | 1 |
| 7 | 电线管穿线 | ZR-BVR2.5mm² | 卷 | 6 |
| 8 | 机柜插座线缆 | ZRRVV3*4mm² | m | 200 |
| 9 | 工业连接器（每台机柜配两个） | 3P/16A | 套 | 6 |
| 10 | 机柜专用PDU（每台机柜配两个） | 12孔，输入16A，输出为10A | 条 | 6 |
| 11 | 普通插座电缆 | ZR-BVR4mm² | 卷 | 3 |
| 12 | LED格栅灯 | 600*600*3 | 套 | 8 |
| 13 | 应急疏散指示灯(消-许可) | 86YJ | 套 | 1 |
| 14 | 精密空调输入电缆 | ZR-YJV-5×10mm² | m | 6 |
| 15 | UPS输入、输出电缆 | ZR-YJV-4×16mm²+1*10mm² | m | 10 |
| 16 | 总输入电缆 | ZR-YJV-4×35mm²+1*16mm² | m | 92 |
| 17 | 综合配电柜 | 700*1800 | 台 | 1 |

  - 机房综合布线系统

- 3.3.1接入部分

运营商光缆进入机房的网络机柜。机房内部接入部分放置在网络机柜内。其中一个机柜作为机房配线柜，机房内所有线缆全部汇集到配线柜。楼层弱电间敷设一根室内8芯多模光缆进入机房，作为楼层网络主通道，两端熔接光纤配线架。

- 3.3.2机柜布线

服务器机柜与网络机柜间布线均采用6类双绞线接入，线缆经上走线桥架进入机柜。每台机柜配置24个信息点位，配置一个24口配线架。

各服务器机柜均采用终端配线架打接方式，由跳线连接至服务器。

- 3.3.3管道部分

弱电桥架采用200*105网格走线架、KBG25金属管、25金属软管、86型接线、分线盒。桥架、管道、线盒与软管均需做接地跨接。

3.3.4机房综合布线主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六类模块 | 250MHz传输带宽；保证极小的双绞线开露长度（≤6mm），触点镀金层达50mm， |
|  |  | 并符合UL标准；无需打线，轻松、快速、可靠的压接，可反复端接，后盖的设计使线缆承受最小的机械压力，并保证线缆弯曲半径，模块接触点保证压入线对时准确对称, 从而改善EMC；阻燃级别符合UL94V-0等级；工作温度范围: -40°C到+70°C；符合TIA/EIA 568B和ISO 11801:2002 |
| 2 | 六类非屏蔽四对双绞线 | 100Ω , 250 MHz, 23 AWG 4对非屏蔽双绞线电缆4对非屏蔽双绞线电缆 , 芯线规格：0.56mm 23AWG, NVP=70%,带宽：≥300MHz（PSACR=0）, 额定阻抗：100 欧姆 ±15%；中间十字架技术提供更优化的线对间串扰参数， 并改善传输延时及回波损耗的参数。 |
|  |  | 工作温度范围: -20°C到+60°C；符合TIA/EIA 568B和ISO 11801:2002 |
| 3 | 室内多模光纤 | 50/125um，符合60793-2-10规范: 2002A1a类型；最大衰减:850nm，<=2.7dB；1300nm，<=0.8dB；外护套：满足OFNR阻燃要求；12芯；符合TIA/EIA 568B和ISO 11801:2002；工作温度范围: -60°C到+85°C。 |
| 4 | 网络配线架 | 前面操作，安装迅速和方便，另配以彩色模块支架, 使维护和管理更简便；屏蔽及非屏蔽可通用，且带线缆托架；标准1U ，19英寸；工作温度：-40°C到+70°C；凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装；阻燃级别符合UL94V-0等级 |
| 5 | 光纤配线架 | 选用12口及24口ST抽屉式19英寸机架式光纤配线箱，产品特点如下： |
|  |  | 1U，12口或24口光纤配线箱；密闭管理，带理线器；前面操作，安装迅速方便；19英寸机柜或机架安装；工作温度：-40°C到+70°C；凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装；阻燃级别符合UL94V-0等级。 |
| 6 | 弱电管路 | 采用弱电管道采用：300×105mm金属网格式上走线桥架，理线必须均匀整洁。 |

- 3.3.5机房综合布线配置清单

| 三 | 机房综合布线工程 | 规格型号 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网格桥架 | 200*105 | m | 6 |
| 2 | 槽式桥架 | 200*100 | m | 20 |
| 3 | 六类双绞线缆 |  | 箱 | 16 |
| 4 | 24口模块式配线架 | 24口 | 只 | 10 |
| 5 | 8芯光纤 | 8芯室内多模光纤 | 米 | 184 |
| 6 | 光纤配线架 | 8口机架式 | 套 | 2 |
| 7 | 理线架 | 1U | 只 | 16 |
| 8 | 跳线 | 原装2米 | 条 | 100 |
| 9 | 跳线 | 原装5米 | 条 | 70 |
| 10 | 标签制作 |  | 项 | 1 |

  - 机房静电释放及防雷接地系统

- 3.4.1机房防雷系统

在机房市电配电柜总输入端安装1套二级三相40KA防雷防浪涌保护器，在机房UPS配电柜两路UPS输入端各安装1套单相20KA防雷防浪涌保护器。

- 3.4.2机房接地系统

- 交流工作地:

在电子计算机系统中，有大量的使用380V/220V交流电源的电气设备，这些设备应按国家有关规范中对电气的规定进行工作接地，即把中性点接地。

- 安全保护地:

当机房内各类电气设备的绝缘损坏时，将会对设备和操作、维修人员的安全构成威胁。为了保证设备和人身的安全，而把机房所有机器设备的外壳以及电动机、空调机等辅助设备的机体与地间做良好的安全保护地。

- 防雷保护地:

接地装置按国家标准《计算站场地技术要求》中规定的，在本项目中要求接地电阻≤4Ω。

- 计算机保护地（直流保护地）:

本项目要求制作机房专用接地。计算机保护地接地电阻≤1Ω。

地线结构为矩形状结构，也可以根据现场的地形改用其他形状，但必须要求多点接地，而且各点之间应有良好的电气连通，焊接要牢固可靠。

计算机供电系统零地电压≤1V：

在原有供电系统及接地系统无法提供符合技术要求的接地电阻时，应就近敷设接地装置，直到实测值满足要求为止。计算机直流工作地从大楼提供独立接地采用ZR-YJV 35 mm²接地线延引至机房内设置接地端子箱，计算机直流工作接地单独用绝缘接地线(ZR一YJV16mm²)从接地体的端子排上引取至UPS输出配电柜的G排上（就是UPS输出配电柜的接地铜排从接地端子箱单独敷设），接地电阻R≤1 Ω 。

- 3.4.3机房内静电释放系统

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置安装要求 | 对机房吊顶、墙面、防静电地板、金属门、隔断作六面体等电位连接后多点连至就近等电位铜排；同时对机房内强、弱电桥架、网络设备及服务器机柜、市电配电柜、UPS配电柜外壳采用6mm2铜编织带多点连至就近等电位铜排；对机房内强、弱电桥架采用铜编织带做自身连接。 |
|  |  | 在机房内离墙0.8米采用3*40紫铜排做一圈等电位网，组成均压环。所有设备的安全保护地，直流地，防雷地分别采用16mm2、10mm2、6mm2接地线与等电位网等电位连接。机房等电位网采用BVR50mm2电缆与大楼动力井内接地端作联合接地。 |

- 3.4.4机房静电释放及防雷接地系统配置清单

| 四 | 防雷接地系统 | 规格型号 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防浪涌保护器 | 二级 4P/40 | 套 | 1 |
| 2 | 防浪涌保护器 | 三级 4P/20 | 套 | 2 |
| 3 | 防雷器安装附材 |  | 项 | 1 |
| 4 | 接地连接线 | BVR50mm² | 卷 | 1 |
| 5 | 静电释放线 | BVR6.0mm² | 卷 | 1 |
| 6 | 静电释放线 | BVR10mm² | 卷 | 1 |
| 7 | 静电释放线 | BVR16mm² | 卷 | 1 |
| 8 | 等电位连接器 |  | 套 | 1 |
| 9 | 机房等电位铜排 | 40×3 | m | 30 |
| 10 | 附材 | 绝缘子、铜鼻子等 | 项 | 1 |

  - 机房门禁系统

- 3.5.1概述

本系统设计一台单门门禁控制主机，控制进出机房门。进门采用指纹方式进门，出门按钮出门的方式。

- 3.5.2设计内容及要求

- 门禁控制器有消防专用接口，在紧急情况下，各个功能区门能自动打开。

- 支持环境监控协议，安装隐蔽、美观，采用分布式网络结构，门禁控制器采用专用以太网(支持TCP/IP协议)与系统控制服务器之间建立双向数据通道从而构成完整的系统。

- ★可单机运行

门禁控制设备可独立于电脑，其系统参数及卡数据、控制方式通过电脑设置完成后，系统可不依赖于电脑脱机工作，控制门的状态，并将所有事件存贮在硬件设备的存贮器中。

- ★联网工作

门禁控制设备与PC机连接后，上传所有指纹及其他事件记录；PC机可对门禁点进行实时控制，如操作员手动开门/关门。

通过管理电脑预先编程设置，系统能对管理人员指纹进行有效性授权（进/出等级设置），设置指纹的有效使用时间和范围（允许进入的区域），便于公司统一管理。

- 门禁控制功能

控制所有门禁点的电锁开/关，检查指纹的有效性：指纹验证后，门禁控制设备判断是否为本系统的注册指纹，以及是否有进入的权限。系统自动识别进出人员身份，防止外来人员的闯入。

- 记录及报表功能

系统能详细记录每次开门的时间、日期、进出人员的卡号、姓名、隶属部门、职务等资料，协助保安管理查询工作。系统所有数据资料都可生成各种所需的报表，可输出打印。

- 3.5.3门禁系统主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统 | 在主机房防火门上安装一套门禁管理系统；门禁主机采用UPS供电，但空开处须配备消防脱励开关。 |
|  |  | 门禁主机采用1控2主机，读卡器应读卡及密码两种开门方式。 |
|  |  | 门禁系统可通过软件与数据中心内部网络直接相连，达到数据共享。 |

- 3.5.4门禁系统详细配置清单

| 五 | 门禁系统 | 规格型号 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发卡器 |  | 台 | 1 |
| 2 | 卡片 |  | 张 | 10 |
| 3 | 门禁管理软件 |  | 套 | 1 |
| 4 | 门禁控制器 | 2门控制器 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁读卡器 | 刷卡式 | 台 | 1 |
| 7 | 出门按钮 |  | 只 | 1 |
| 8 | 门禁电源 | 12V 2A | 台 | 1 |
| 9 | 电磁锁 | 单门 | 台 | 1 |

  - 精密空调、新风系统

- 3.6.1机房精密空调

主机房内配置一套制冷量为≥12.5KW送风方式为上送风的精密空调。空调室外机安装在室外平台，楼顶须做水泥平台来固定外机，禁止直接固定在楼面。

本次设计所涉及的技术标准和规范都必须符合中华人民共和国和地方的有关技术标准和规范。

《电子信息系统机房施工及验收规范》    （GB 50462-2008）；

《民用建筑电气设计规范》              （JGJ16-2008）；

《低压配电装置及线路设计规范》        （GBJ54-83）；

《供配电系统设计规范》                （GB 50045-92）；

《防静电项目技术规程》                （J1011-2000）；

《采暖通风与空气调节设计规范》        （GB 50019-2003）；

以上所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，按最新标准进行系统的设计、选材，并提供与之相应的技术标准。

- 3.6.2精密空调技术参数要求

| 性能指标 | 要求 |
| --- | --- |
| ★总制冷量-kW | ≥12.5 |
| ★显冷量-kW | ≥11.2 |
| 显热比-% | ≥91% |
| 风量-m³/h | ≥2750 |
| 室内机组尺寸(宽*深*高)-mm | 600*550*1950 |
| 机房专用空调的送风型式 | 采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致；为提高风机效率及可靠性，应采用AC后倾风机。风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 |
| 机房专用空调的节能性 | 机房专用空调机组采用高效压缩机、大面积换热器、高效节能风机，以确保机组高效运行。在24C/50%RH工况下，能效比>3.1W/W； |
| 机房专用空调的蒸发器 | ▲机房专用空调机组采用大面积“/”型蒸发器，蒸发器的迎风面积应≥0.33m2，并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率。 |
| 机房专用空调的膨胀阀 | ▲机房专用空调机组采用热力膨胀阀控流，以适用环境以及热负荷的变化。 |
| 机房专用空调的加热性能 | 机房专用空调机组应具备电子再热器，为提高加热器的效率和安全性，应采用铝翅片式（配温控开关）电加热器，可依据再加热需求输出合适的加热量，确保机房环境的稳定、节能。 |
| 机房专用空调的加湿性能 | 机房专用空调机组采用高效节能的电极式加湿器。 |
| 机房专用空调的空气洁净度 | 机房专用空调机组应安装专业空气过滤器，空气过滤器应便于更换。 |
| 机房专用空调系统应具有高可靠性 | 要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 |
| 机房专用空调系统应为环保机型 | 应采用R410A环保制冷剂，并在出厂前预充好整机运行所需的制冷剂 |
| 机房专用空调的电气性能 | 1）输入电压允许波动范围：380V±10% 2）频率：50HZ±2HZ |
| - 机房专用空调机组应能适应温度 | 能适应室外环境温度-20℃~+45℃，如选配低温运行组件，应能适应室外环境温度-40℃~+45℃。 |
| 机房专用空调的温度、湿度控制性能 | 1）机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 2）温度调节范围：+17℃~+30℃ 3）温度调节精度：±1℃，温度变化率<5℃/小时 4）湿度调节范围：20% ~ 80%RH 湿度调节精度：±5 %RH 5）温、湿度波动超限应能发出报警信号。 |
| 机房专用空调的控制系统 | 11）采用多行中英文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数（温度、湿度）。 2）可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间和启动次数，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制。 3）具有全报警系统，并记录所有报警事件；具有报警闪烁提示功能；具有100条以上故障报警记录储存功能及断电数据保护功能。 4）具有多级密码保护功能。 5）具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能。 6）具有联动及群控功能，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组灵活控制及工作时间基本相同。 |
| 机房专用空调的监控性能 | 1）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。 2）系统应具有三遥性能 遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等。 遥控项目：空调开/关机。 ▲3）标配RS485接口，免费提供通讯协议。 4）对设备运行参数的设置具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 5）准确度 对三遥量： 开关量和控制操作准确度应达到：100% 模拟量精确度应达到：交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5% 设备显示面板或仪表显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 |
| 机房专用空调的室外机组 | 1）室外机组结构并具有良好的刚性，并做表面喷涂，以适应多种环境条件。 2）室外机组风机应采用无极调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行。 |
| 机房专用空调的安装维护特性 | 1）机房专用空调应满足设计要求内的正负落差、水平距离条件下安装，并能在较高效率下可靠运行。 2）室内空调机组要求100%全正面维护，最大限度避免机组故障情况下在机房内部搬运移动。 3）空调随机应配置5m联机管路、室外机安装支架、5m室外机电缆、以及其他安装所需附件 4）空调室内机室外机接口应采用螺纹型式（含12.5KW以下机组），避免安装焊接的动火工程。 |

- 3.6.3机房新风管理系统

| 序号 | 技术类别 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置需求 | 为了给机房管理人员一个舒适的工作环境，在主机房内安装管道式新风系统，目的为更换室内不新鲜空气，补充氧气。在主机房内安装1台160 m3/h静音型双向流管道式恒温新风机，吊顶上安装。设计每小时换气2次以上；新风机在机房内吊顶上隐蔽安装。 |
| 2 | 数量 | 详见“材料及设备清单” |

- 3.6.4精密空调、新风系统配置清单

| 六 | 精密空调、新风系统 | 规格型号 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 恒湿恒温，制冷量≥12.5KW | 台 | 1 |
| 2 | 485卡 | 厂商标配 | 块 | 1 |
| 3 | 铜管安装及氟利昂 | 厂商标配 | 套 | 1 |
| 4 | 挡水坝 |  | 项 | 1 |
| 5 | 上水管安装 | PPR | 项 | 1 |
| 6 | 下水管及地漏 | PPR | 项 | 1 |
| 7 | 新风主机 | DH160 | 台 | 1 |
| 8 | 新风管道 | φ160 | 米 | 12 |
| 9 | 出风口 | 300*600 | 块 | 2 |
| 10 | 进风口 | 400*600 | 块 | 1 |

  - 机柜系统

- 3.7.1概述

主机房设计3台600mm宽42U机柜,深度不小于1000mm。机柜摆放满足机房管理、设备散热、安装和维护的要求，并做机柜冷通道处理。适合于高端中心机房网络和服务器安装的使用要求。

- 3.7.2设计内容及要求

- 机柜要求：

- 满足UL60950标准，及EIA-310-D标准，全柜除主体框架外支持可分解组合式设计，便于移动与对安装位置进行重新调整。

- 全柜采用冷轧钢板材，机柜所有主框架板材厚度均≥2毫米。全柜主体框架采用折弯型材设计。全柜表面采用喷涂技术，并进行喷塑处理，自动喷涂线加工生产。为了达到最佳表面保护效果以及提高防锈能力,要求：底漆：电泳镀层,表面：粉末涂层。

- 机柜表面在喷塑前必须进行酸洗或磷化处理和热镀锌处理。安装导轨和冲孔型材：镀锌或铬酸钝化。喷塑表面应是亚光，色泽均匀。机柜表面平整度在1m2面积内不超过1mm。机柜表面折角处无皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。

- 机柜静态承重应≥1363KG，动态承重应≥1022KG。并且可以提供相应原厂稳定性或抗震性测试报告。

- 机柜兼容19英寸标准设备。机柜内前后安装角规间的距离可以根据需要进行调整，支持分段式设计，以满足用户不同尺寸、规格的服务器及网络设备上架需求。全柜整体颜色为纯黑色，所有横板颜色应与机柜整体颜色协调。机柜前后角规每一U带有数字编号标识，方便设备上架时前后、左右对齐。

- 部配备可拆卸式顶板，开有专业进出线孔洞（规格尺寸位置按用户要求定制，使进出线位置合理，保证线缆的弯曲半径），开口带橡胶护边或等效护件，用于线缆进出线。顶部、底部预留孔洞应可满足1200根6类4对双绞线进出线使用需要。

- 柜接地应满足标准：EIA-310-D,提供配套专用的接地套件,满足EIA/TIA942、EIA/TIA607或GB50174-93标准。每台机柜需采用两根不同长度的6mm²等电位联结导线就近与等电位联结网格连接。

- ▲每台机柜安装2条专用不小于12位PDU，PDU可以竖装在机柜后部，不占机柜U空间。PDU输入为16A，220V-230V, 输入端子 为 IEC-320 C20， 输入线缆长度2.5米。输出为220V/ 230V 电压，输出不小于12个 IEC-320 C13 端口。颜色为黑色。为保证与机柜配套性及美观性。

- 3.7.3机柜具体要求如下

| 序号 | 系统类别 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 详细配置要求 | 每个机柜配高密度六角网孔前后门,通风率达要求达到70%以上；要求前门单开后门双开，每个机柜需配承重≥100公斤的3个隔板，机柜结构坚固,最大静载达800KG(带支脚)，网络机柜两侧前后均需配置金属垂直走线槽；机柜门带有把手和保险锁，开启角度不小于130度。 |
|  |  | 束线环(10个/柜、符合国家电气规范的接地铜排、底座100mm高、安装服务器或其它19”部件的M6卡螺母和螺钉 |
|  |  | 相应PDU可以方便地安装在机柜上. |
|  |  | 可进行无工具安装操作，可拆卸的前、后及侧门，开门为单开门；机柜应标准化，具有良好的兼容性，兼容各个厂家的IT设备。 |

- 3.7.4机柜系统配置清单

| 七 | 机柜系统 | 规格型号 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机柜 | 600*1000*2000 | 台 | 3 |
| 3 | 机柜侧板 |  | 块 | 2 |
| 4 | 机柜承重板 | 50KG | 块 | 6 |
| 5 | 并柜件、机柜螺丝等 |  | 套 | 3 |

  - UPS系统

- 3.8.1系统概述：

原机房配置一台总功率≥10KVA  UPS 主机一台，模块化UPS一台，配置32节蓄电池。采用2只16节电池箱，电池箱做散力架加固。

- 3.8.2UPS主机产品技术要求

| 序号 | 产品名称 | 指标 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS不间断电源 | ★功率容量 | ≥10KVA/8KW，采用在线并机技术系统。 |
|  |  | ▲工作模式 | 纯在线“0”转换在线式UPS |
|  |  | ▲输出功率因数 | ≥0.8 |
|  |  | ★直流电压 | 192V ～240V (16节～20节，主机自带不少于3种直流电压可调)。 |
|  |  | ▲整机效率 | 92～94%/（负载100%/） |
|  |  | ▲逆变输出 | 额定电压：220/单相，相电电压设置：200～244（控制面板）。过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms |
|  |  | 超智无线远程监控 | UPS系统自带监测功能，能自动监测UPS输入、输出电压、频率、负载容量及后备电池组等。使用方在外地或本地可用短信方式对主机发送命令,UPS主机收到命令时能将监测UPS输入、输出电压、频率、负载容量及后备电池组监测数据回复给使用方,也可实现语音提示功能,远程监控器自带锂电池（断电时可正常发送短信）。 |
|  |  | ▲N+X并机冗余 | 最小≥4台并柜（可不同功并机） |
|  |  | 过载能力 | 过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms |
|  |  | 保护功能 | 集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能 |

- 3.8.3蓄电池技术要求

| 电池组 | 品牌要求★ | 为了保证服务，主机与电池同一品牌，拒绝OEM贴牌产品 |
| --- | --- | --- |
|  | 规格 | 不少于12V/100AH免维护铅酸电池 |
|  | 外观要求 | 蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求 |
|  |  | 蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形 |
|  |  | 蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa |
|  | 充放电要求 | 标称值为为2V、6V、12V的蓄电池按规定试验，10h率的容量第1次循环不低于0.95C10, 第3次循环应达到C10; 3h和1h率的容量在第4次和第五次以前达到；蓄电池以30I10(A)放电30min,脊柱、内部汇流排不应融断，其外观不得出现异常 |
|  |  | 蓄电池在正常工作过程中,不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆 |
|  |  | 蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于2.5 I10(A),最大补充充电电压不大于2.35V/单体，均衡充电单体电压为2.30～2.35V(25℃)，浮充充电单体电压为2.20～2.27V(25℃) |
|  |  | 蓄电池组进入浮充状态24小时后，各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV(2V)、240mV(6V)、480mV(12V) |
|  |  | 由单体蓄电池和组合蓄电池，各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于20mV(2V)、50mV(6V)、100mV(12V) |
|  | 环境温度 | 采用封口剂的蓄电池，在温度－30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 |
|  | 浮充寿命 | ≥10年 |
|  | 认证证书 | ▲生产企业通过：ISO140001，ISO9001认证，生产许可证 |
|  |  | ▲产品通过：TLC认证 |
|  |  | ▲提供产品检测报告 |
| 电池安装架 | 尺寸 | 能安装≥16节100AH电池 |
|  | 配件 | 采用拼装式设计，标配电池连接铜牌，及直流开关 |

- 3.8.4 UPS系统配置清单

| 八 | UPS系统 | 规格型号 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 功率≥10KVA | 台 | 2 |
| 2 | 蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池100AH/12V | 节 | 32 |
| 3 | UPS短信报警模块 | 原厂标配 | 块 | 2 |
| 4 | 电池箱 | 16节箱 | 套 | 2 |
| 5 | 电池直流并连线 | BVR16平方 | 项 | 1 |

  - 消防系统

- 3.9.1概述

本项目消防系统采用七氟丙烷自动灭火系统，为无管网系统，保护对象为：主机房，配置柜式气体灭火装置，共1个消防防区，机房内设置火灾报警系统。

- 3.9.2气体消防主要参数

| 序号 | 技术要求 | 详细技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 本工程采用全淹没方式，预制灭火系统。设计灭火浓度为8%，设计温度为20℃。主机房区容积215m3，灭火剂用量约为172kg，采用120升国产贮存钢瓶2个，充装药剂172kg，；储存容器工作压力2.5MPa瓶。 配电室区容积为54.1m3，灭火剂用量约为43.3kg，采用70升国产贮存钢瓶1个，充装药剂43.3kg. 本工程消防系统整体的使用年限不小于20年。七氟丙烷纯度达到99.6%，无悬浮式沉淀残留物。系统设备具有抗强电磁干扰能力，可在现场进行维修，更换填充气体。 |
| 2 | 消防技术要求 | 防护区的最低温度<-10℃；防护区的围护结构及门窗的耐火极限均应<0.5h；吊顶的耐火极限应<0.25h；防护区的围护结构承受内压的允许压强宜<1.2Kpa。 |
|  |  | 防护区灭火时应保持封闭条件，除泄压口以外的开口，以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火闸，在喷放七氟丙烷前，应做到关闭。 |
|  |  | 机房灭火浓度设计为7%~9%；气体防护区正常温度范围：15~30℃ |
|  |  | 防护区在释放七氟丙烷前，应发出火灾报警，控制的延迟时间为30s。 |
|  |  | 在疏散走廊与出口处，应设火灾事故照明和疏散指示标志。防护区对应的区域入口应设灭火系统防护标志和七氟丙烷喷放标志。 |
|  |  | 七氟丙烷灭火系统应设自动控制、手动控制、应急操作三种控制方式。 在自动控制程序中，应安排0~30s可调的延迟喷射的环节。在灭火设计浓度大于9%的防护区，应增设手动与自动控制的转换装置，当有人进入防护区时，将灭火系统转到手动控制位；当人离开时，恢复到自动控制位。 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方。机械应急操作装置应设在防护区疏散出口门外便于操作的地方；其操作方式应经两步完成。 |

- 3.9.3气体消防配置清单

| 十 | 消防系统 | 规格型号 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 报警部分 |  |  |  |
| 1 | 气体灭火控制盘 | 厂家标配型号 | 台 | 1 |
| 2 | 智能电源盘 | 厂家标配型号 | 只 | 1 |
| 3 | 感烟探测器 | 厂家标配型号 | 只 | 2 |
| 4 | 感温探测器 | 厂家标配型号 | 只 | 3 |
| 5 | 探测器通用底座 | 厂家标配型号 | 只 | 5 |
| 6 | 气体模块 | 厂家标配型号 | 只 | 2 |
| 7 | 输入模块 | 厂家标配型号 | 只 | 2 |
| 8 | 控制模块 | 厂家标配型号 | 只 | 2 |
| 9 | 气体喷洒指示灯 | 厂家标配型号 | 只 | 3 |
| 10 | 紧急启动/停动按钮 | 厂家标配型号 | 只 | 2 |
| 11 | 编码火警声光讯响器 | 厂家标配型号 | 只 | 4 |
| 12 | 导线 | ZR-RVS2×1.5mm² | 100m | 3 |
| 13 | 管道 |  | 项 | 1 |
| B | 灭火部分 |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷装置 | GQQ70/2.5-MY | 套 | 1 |
| 2 | 药剂 | HFC-227ea | 公斤 | 55 |
| 3 | 泄压口 |  | 个 | 1 |

  - 服务器及安全设备

    - 概述

根据用户原有设备实际情况，新增服务器、存储、交换机、防火墙等设备，构造服务器虚拟化集群。

    - 设计内容

本次项目新采购服务器与磁盘阵列，利用原服务器，组成虚拟机集群，为保证虚拟机兼容性和维护便利性，服务器需采购与原服务器同品牌型号产品。同时，为了保障网络安全，在前端配置一台防火墙，为了与上级部门防火墙互联互通互动，防火墙须采用天融信品牌。

    - 服务器、存储、安全设备产品清单

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁盘阵列 | IBM、EMC、DELL | 详见3.10.4设备参数 | 1 |
| 2 | 服务器 | 浪潮 | 详见3.10.4设备参数 | 1 |
| 3 | 交换机 | H3C、华为、中兴 | 详见3.10.4设备参数 | 2 |
| 4 | 防火墙 | 天融信 | 详见3.10.4设备参数 | 1 |

    - 服务器安全设备系统主要参数

##### 磁盘阵列设备参数

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 推荐品牌 | 国际知名品牌 |
| 数量 | 1套 |
| 光纤磁盘阵列 | 原厂生产，有自主知识产权，非OEM产品 |
| 存储机柜安装规格 | 机架式，可安装与标准机柜中 |
| 控制器数量 | 双活动型热插拔控制器，可实现双Active工作模式 |
| 处理器类型★ | 基于x86架构的处理器,主频≥2.0GHz |
| 配置磁盘类型 | 当前配置12块900G 10K 2.5 SAS 硬盘（其中2块冷备） |
| 最大硬盘扩展数量 | 单系统最大可扩展120块硬盘 |
| 支持的存储磁盘 | SSD盘：200GB/400GB SAS磁盘：146GB/300GB/15,000RPM SAS磁盘：1.2T/900GB/600GB/300GB/10,000RPM NL SAS磁盘：500GB/1TB/2TB/3TB/4TB 7,200RPM |
| 硬盘介质选择 | 可在同一磁盘柜中混用SSD盘、SAS硬盘和NL SAS硬盘 |
| RAID 支持 | RAID 0,1,5,6,10;支持RAID后再镜像 |
| 存储缓存 | 每控制机缓存≥4GB，最大可扩到16G缓存 |
| 缓存掉电保护★ | 当前配置≥8GB缓存 |
|  | 支持掉电Cache数据保护，并在掉电情况下能将Cache数据永久保存 |
| 对外主机端口 | 支持≥4个10Gb/s iSCS主机接口或者支持≥8个8Gb/s 光纤主机接口，可支持IP SAN和FC SAN共存 |
| 阵列内部通道数量★ | 当前配置≥4个8Gb/s 光纤主机接口 |
|  | 后端磁盘通道速率为6Gbps SAS，系统提供48Gb/s 后端磁盘扩展带宽 |
| 存储系统管理软件 | 磁盘与控制器之间采用SAS 2.0全交换架构 |
|  | 含存储系统管理软件 |
| 实时性能监控 | 配置实时性能监控工具 |
| 快照功能（快照及快照恢复） | 要求配置，能同一磁盘系统内和跨不同的磁盘系统瞬间复制，能够提高数据的保护能力 |
| 最大快照目标数量 | 数据快照软件配置快照和快照管理器软件，配置不低于本次容量license许可，单卷支持≥64个时间点快照 |
| 瘦供给精简配置 （Thin Provisioning) | 要求配置，只有在向逻辑盘写入数据时才真正占用物理磁盘空间，逻辑盘逻辑定义的容量无需占用等量的物理磁盘空间，逻辑盘中已定义但未占用（未写入数据）的容量空间可在统一磁盘资源池中供共享使用和分配 |
| 自动存储分层 | 配置自动化数据分层存储功能，能够自动分析和寻找热点数据，并自动将热点数据迁移到快速盘 |
| 本地存储镜像 | 要求配置 |
| 远程镜像 | 支持同步和异步远程镜像 |
| 透明的数据迁移 | 配置在线数据迁移功能：对主机透明的数据在线迁移，从一个逻辑盘在线迁移至另一个逻辑盘，不中断应用I/O |
| RAID级别改变及RAID重组功能 | 支持在线RAID级别改变及RAID重组功能 |
| 在线扩容 | 支持在线加磁盘和在线容量扩展 |
| 数据安全性 | 支持数据块加入硬件检验码； |
| 故障磁盘数据保护 | 实际配置硬盘错误自检和热备保护功能，实现快速数据重建和恢复； 实际配置磁盘预拷贝技术，系统能够自动检测硬盘错误，在出错硬盘没有损坏之前将数据重构到热备硬盘。 |
| 冗余部件热插拔 | 满配存储控制器、风扇、电源等部件冗余热插拔更换，支持全局热备硬盘 |
| 支持操作系统平台 | AIX、HP-UX,Solaris,Windows,Linux |
| 售后服务★ | 提供原生产厂商5年保修免费上门，中标后7天内且签定合同前需提供原生产厂商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺函原件 |

##### 服务器设备参数要求

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求★ | 与原有服务器组成虚拟化集群，考虑到虚拟机兼容性，故本次采购品牌定为浪潮。 |
| 外型 | 4U机架式服务器 配机架安装导轨 |
| 处理器 | 2颗XeonE7-4850v4(2.1GHz/16C)/8.0GT/40ML3） |
| 内存 | 配置128GB DDR4内存，支持2TB以上 |
| 硬盘 | 配置5块300G 热插拔SAS硬盘(1万转) 2.5"，最大支持24块 2.5寸SAS/SATA/SSD硬盘(提供官网截图) |
| RAID | 配置八通道 SAS 高性能RAID卡（1GB缓存) 支持RAID0、1、5、10、50、6等Raid级别 |
| I/O扩展槽 | 12个PCIE 3.0,支持全长全高,( 包含4个 x4 PCI-E；5个 x8 PCI-E；3个 x16PCI-E） |
| 网络控制器 | 4个Intel千兆网口，支持IOAT2/VT/VMDQ网络加速技术；支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；1个独立管理网口 |
| 风扇 | 满配冗余风扇，支持单风扇失效、热插拔，不开机箱即可更换系统风扇 |
| 电源 | 本次配置2+1白金电源。最大支持 4个 800 W电源模块，可选 可选 2+1、2+2 或 3+1冗余模式冗 |
| ★安全防护 | 本次全局配置1TB物理机和虚拟化备份授权，不限制客户端数量，不限制物理机操作系统类型，虚拟化支持VMware和hyper-v平台，配置远程DR功能。 |
| 管理功能 | 集成BMC+KVM管理芯片，中文版管理软件，支持Windows/Linux系统跨平台管理；跨网段的集中管理，可生成资产报表、管理员日志、进程日志等，支持远程顺序启动服务器，可以远程监控运行状态、多重告警等功能。 |
| ★服务 | 3年免费上门硬件保修；中标后7天内且签定合同前需提供原生产厂商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺函原件 |

##### 交换机设备参数要求

| 功能及技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★设备性能 | 交换容量>=255G，转发性能>=130Mpps |
| ★接口要求 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口 4个1000Base-X以太网端口（非复用） |
| VLAN特性 | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 三层路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP |
| 堆叠 | 支持>=15台设备堆叠，提供官网链接和清晰截图 |
| QOS | 支持Diff-Serv QoS，每个端口支持8个输出队列，支持优先级映射，支持队列调度机制，支持基于流的限速、包过滤和重定向 |
| ACL | 支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL； 支持基于时间段的ACL 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT+VLAN四元绑定； 支持ARP入侵检测功能、报文限速功能； 支持端口隔离、防DOS攻击、广播报文抑制 支持SAVI源地址有效性验证 通过自主知识产权管理体系认证，并提供自主知识产权管理体系认证证书 |
| 设备管理 | 支持SNMP V1/V2c/V3 支持TR069 |
| ★资质证书 | 1、提供工信部入网证书； 2、为保障产品代码质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，提供证书复印件并加盖生产厂商公章，其证书必须能在官方网站查询 3、中标后7天内且签定合同前需提供原生产厂商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺函原件 |

##### 防火墙设备技术参数

| 指标项 |  | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★品牌要求 | 国内知名品牌； |
|  | 系统要求 | 国产安全产品，提供信息安全测评中心颁发的《信息安全产品自主原创证明》； |
|  | ★硬件架构 | 采用多核硬件架构，标准1U机架式； 默认包括4个10/100/1000自适应电口；标配单电源； |
|  | ★性能要求 | 整机吞吐率不小于1Gbps；最大并发连接数不小于120万； |
|  |  | （为保证其处理性能，要求提供芯片级硬件性能加速技术证明）； |
| 网络接入 | 部署模式 | 支持透明、路由及混合模式部署，适应不用的网络环境及需求； |
|  | 路由 | 支持静态路由、策略路由、动态路由以及组播路由协议； |
|  | 其他 | 支持支持Trunk接口封装和解封，支持802.1D与PVST生成树协议； 支持VLAN-VPN，缓解VLAN ID 资源限制； 支持至少3路ADSL拨号接入，多ADSL链路能够基于等价多路径与加权多路径进行路由均衡； 为适应IPv6发展，要求产品支持IPv6环境接入、支持IPv6&IPv4双栈运行，支持RFC246X、RFC4861、RFC4862等IPv6一致性测试要求，提供IPv6金牌测试认证证书； |
| 应用安全 | 应用识别 | 支持P2P（下载、音频、视频）、即时通讯、语音电话、网上银行、电子商务、财经软件、网络游戏、社交网络、网页应用（视频、音频、网盘、web邮箱等等）、远程控制、数据库等多种类型主流应用识别和控制； 支持对即时通讯软件、P2P协议等应用的访问控制； 支持基于MSN、QQ等IM软件的账号过滤； 支持对加密流量的识别及控制，如BT、迅雷等； 支持基于主机的P2P行为自动识别； |
|  | 反垃圾邮件 | 支持黑、白、灰名单的垃圾邮件过滤； 支持基于发件人、收件人、主题、附件、正文等条件进行过滤； |
|  |  | 支持基于IP名单、邮件名单、实时黑名单、反向DNS查询等条件的垃圾邮件信息统计； |
|  | URL过滤 | 支持500万以上的URL分类地址库； 支持恶意网站、违法网站、潜在不安全、潜在浪费带宽网站进行过滤； |
|  | 入侵防御 | 能够检测包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等在内的超过3500种攻击事件； 原厂属于国家信息安全漏洞共享平台成员，要求报送漏洞数量不小于3500个，要求提供漏洞报送证明； |
|  |  | 为适应不同网络及应用环境，引擎检测模式可选择智能检测或深度检测，数据处理模式可选择应用优先或安全优先 |
|  | 病毒防护 | 支持快速扫描、深度扫描双引擎杀毒技术，并能够根据不同的被检测协议选择不同杀毒引擎； 可以针对HTTP、SMTP、POP3、FTP和IMAP协议选择不同的扫描引擎； 支持对文件名与文件类型过滤，包括可执行程序、office文件、文本文件、压缩文件、音频视频文件、图像图形文件、镜像文件等等类型的文件； |
|  | APT检测 | 支持未知威胁检测，能够对于未知木马、病毒、恶意代码等等进行有效检测与阻断，支持0day/1day漏洞检测； |
|  |  | 能够生成详尽的未知威胁分析报告，包括文件的静态基本信息、危险行为、文件操作和进程执行等信息； |
|  | 流量控制 | 要求产品支持流量管理，能够针对用户、用户组、IP、MAC、时间、应用等进行基于访问控制策略的一体化带宽管理； |
|  |  | 要求产品支持基于COS、DSCP方式的数据标识，并且支持共享策略、独享策略、访问控制独享策略等多种带宽策略类型； |
|  | 其他内容过滤 | 支持FTP、TELNET、RSH、DNS协议的关键字过滤，支持Banner信息替换，防止服务器敏感信息泄露； |
| 安全控制 | 网络安全 | 基于数据包的区域、地址、角色、VLAN、端口号、服务、域名等进行安全策略控制；可基于网段、物理接口进行IP探测，进行IP/MAC绑定；支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换策略，并且能够针对特定对象配置不转换策略； |
|  |  | 支持自学习功能并可生成相关安全策略，支持策略分组管理，可针对策略可进行命中数统计、策略冲突检查功能，支持防共享接入,能够有效识别、报警并阻断局域网网络共享行为（提供产品功能截图证明）； |
|  | 攻击防护 | 支持基于主机、子网、IP范围的SYN、ACK、并发、半连接的限制功能，支持TCP首包可信检测，防统计型、异常包型攻击，支持设备防ARP欺骗、防路由欺骗； |
|  | VPN接入 | 支持L2TP、PPTP、GRE等VPN功能； |
|  |  | 以上VPN功能，符合《防火墙产品密码检测准则》，提供相关证明； |
|  | 身份认证 | 支持基于端口的访问控制协议802.1X，支持md5挑战字的方式认证； |
|  |  | 支持基于用户、角色的身份认证，用户口令强度、长度、过期时间可自定义，角色支持分级管理； |
|  |  | 认证客户端支持一次性口令认证（OTP）、本地认证、证书认证和免客户端方式认证；认证服务器支持本地认证与第三方外部认证（如RADIUS、TACACS、LDAP（含MS-AD、SUN、Novell）、SECURID、HTTP认证等）； |
|  |  | 支持基于用户或角色的可信接入，对接入的终端主机可进行安全检查，包括终端的注册表项、文件状态、文件版本、进程、端口、服务、系统补丁、操作系统、设备、杀毒软件等信息； |
|  |  | 支持可信接入的全局、局部控制，可进行与、或逻辑关系控制； |
| 高可靠性 | 接口联动 | 支持接口联动，可根据单一接口的状态调整组内所有接口的状态，保证转发设备出接口和入接口状态的一致性（提供产品功能截图证明）； |
|  | 链路备份 | 支持实时监视链路的工作情况，发现异常立即启动“链路备份”功能自动切换到备用链路，确保网络的正常通信（提供产品功能截图证明）； |
|  | 冗余备份 | 支持主备、负载均衡等多种设备高可用机制并支集群部署； |
|  |  | 支持高可用性下的接口监控、同步操作、切换操作功能；并支持基于接口度量值切换条件进行设置（提供产品功能截图证明）； |
|  | 操作系统 | 为保证系统软件设计全面性、保密性、完整性，要求招标产品系统遵从行业标准和政府法规，符合GB/T 18336信息技术安全性评估标准，提供信息技术产品安全测评EAL3+证书 |
| 安全管理 | 管理员 | 支持管理员口令强度分级设置，同时可实现多元化认证方式，包含了用户名＋口令＋图形认证码+USBKey的组合； |
|  |  | 支持管理员分权管理，能够自定义管理员权限模板，所有功能模块组合可由管理员自由组合配置； |
|  | 管理方式 | 支持HTTPS、SSH、GUI等高可控加密方式管理，保证设备登陆安全； |
|  | 日志审计 | 支持日志本地存储及外部存储，外部存储时可指定多个接收服务器； |
|  |  | 支持传输加密、传输合并功能，有效保证日志传输安全与传输效率（提供产品功能截图证明）； |
|  | 维护和文件加密保护功能 | 支持配置文件自动定时上传指定服务器（提供产品功能截图证明）；支持本地多配置文件存储及配置回滚功能； |
|  |  | 支持客户端数据CDP功能，可对客户端的Office文档按照秒为单位的时间间隔自动备份内存中的该类型，以上功能要求(提供产品界面截图证明)； |
|  |  | 支持本地缓存，当CDP介质未连机时，先临时备份在本地硬盘缓存，当连接CDP介质时，自动转存临时缓存中数据到CDP介质，确保数据备份保护不中断，以上功能要求； |
|  |  | 文件保护区可将电脑中的磁盘空间虚拟成加密盘，放置用户的私密数据，凭CDP介质和保护区密码开启文件保护区；关闭文件保护区后，电脑中看不到保护区盘符，以上功能要求； |
|  |  | 采用256 位加密技术对备份数据进行自动透明加解密；采用密码验证保护数据恢复操作； |
| 资质 | ★资质要求 | 具备信息安全产品自主原创证明； |
|  |  | 具备销售许可证（公安部）（增强级）； |
|  |  | 具备涉密信息系统检测证书（保密局）（千兆）； 具备具备电讯行业质量管理体系认证TL9000资质证书； 具备网络安全应急服务支撑单位（国家级）； 具备涉及国家秘密计算机信息系统集成资质（甲级）； |
| 原厂质保和服务 | 原厂商质保服务，硬件提供3年原厂商7*24小时免费维护服务，软件提供3年免费升级和维保，中标后7天内且签定合同前需提供原生产厂商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺函原件 |  |

  - 项目实施及搬迁技术要求

    - 机房项目实施要求：

项目实施要求主要是针对项目实施时仍需在机房运行设备的保护措施，以及在能保证工程质量的情况下缩短施工工期，以及防止对周围环境的粉尘、噪音污染等方面。

工期：要求在25天内完工，标书内需提供详细的施工进度计划网络图，合理安排搬迁及各系统安装调试时间。

安全：施工时须注意在运行设备的安全及防护，以及施工人员的施工安全问题，要求无事故。

质量：不低于国家标准和行业标准，投标前必须进行现场勘查，充分了解客户需求以及现场情况，投标产品必须满足业主和招标文件里的所有需求，不得以工程量或其他理由增加费用。

措施：施工时应对电梯、走廊特别是机房内部设备的相应保护；施工时避免在业主工作时间使用大噪音的施工机械；避免在上下班高峰期使用电梯运送货物；在有重大会议时合理安排工作不能进行有噪音施工。

人员：施工人员必须是本公司员工，电工、焊工具有上岗操作证，施工人员必须统一着装，施工时按规定佩戴安全护具，除机房外不能随意出入其他场所。

    - 虚拟化集成及数据迁移

1.提供所有硬件设备的上架。

2.提供服务器系统及虚拟化平台的安装。

3.提供存储系统的调试。

4.提供系统数据库零停机迁移至新的环境中，保障数据无丢失以及停机时间为零。

5.提供保障各类应用全部迁移至新的虚拟化系统中，保证数据无丢失以及应用零停机。

6.提供备份系统的安装调试，保障数据的实时备份。

7.数据库迁移时间控制在30分钟内，不能超过1小时

7.提供详细的数据迁移方案，若在实施过程中造成用户业务停机或者数据丢失中标方负全部责任并赔偿全部损失。

- 验收与售后

整体项目提供三年7*24小时上门免费保修服务（除存储外），所有设备在质量保证期内免费维修，维护，软件提供免费升级；免费提供人员技术培训和提供软件文档，资料。

本项目为交钥匙工程，上述技术清单只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，上述功能要求中未列入的，但投标人所报设备中为标准配置或应当具备的功能配置，投标报价应包含相关附件、运输、安装、调试、验收、质保期内的上门服务等所有费用。投标商务必到现场考察以获得准确的数量，招标方不承认招标后中标方提出的工程量追加支出。

售后服务技术要求：质保期内，自接到用户报修时起2小时内响应，24小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务，直到原设备修复。投标人应在投标文件中明确用户提出维修后的响应时间（到达用户时间）；定期巡检，每年不少于两次全免费上门服务（人力+配件），终身保修。

- 培训

中标人提供机房精密空调、UPS、消防系统、虚拟化系统等方面使用维护技术免费培训。

（1）提供中文操作说明书等仪器相关的技术资料;

（2）培训人数约为3人，培训天数不少于3天;

（3）提供详细培训计划表。

- 交货期：必须承诺在合同签订后25个日历天内完成项目安装实施。

- 中标供应商需在领取中标通知书时提供由当地检察院出具的行贿犯罪档案告知函。

第三部分投标人须知

一．说明

（一）本次政府采购是按照《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》组织和实施。

（二）合格投标方

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

符合以上资格的供应商均可参加投标。

无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清

1、投标方对招标文件如有疑点，可在收到标书后及时提出，按公告中注明的地址以书面形式（包括信函、或传真，下同）通知到招标方，要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已取得招标文件的每一投标方。

（三）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标方可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

2、招标方可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标方会在提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。如有误期，按无效标处理。

三、投标文件

（一）投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标方的要求提供：商务技术标书和报价标书

- 商务技术标书

（1）、商务部分

A、法定代表人授权书（附件一）

B、营业执照、税务登记（两项均应加盖单位公章）

C、相关资质证书

D、投标方资信等级证明、本项目方案编制负责人及小组人员资质情况

E、产品质量认证证书（包括合格认证和安全认证）

F、产品代理资格证明和制造商授权证

G、上年度企业资产负债表及损益表（上面需加盖单位公章）

H、投标方情况表（上面需加盖单位公章）

（D项以上在标书中提供复印件，但要求投标单位在投标时随身携带副本原件，以供评标小组委员会随时验审资质、其余只需提供复印件。）

（2）技术部分

1、投标项目技术规格书（不许用样本书代替）及实物图样。

2、项目的设计方案、配置设备的系统功能和设备产品的主要技术、性能、特点、加工工艺、产地及流程和质量水平的详细描述，偏离表（附件4）以及产品所遵循的技术规范标准；

- 项目制造、安装、验收标准以及系统安装完毕后的测试方案和手段；

- 相关备品备件清单、质保期外的备品备件清单、随机专用检测设备及专用维修工具一览表、进口件清单、质保期满后的服务价格和易损零配件价格表（附件5）；

- 项目采购实施时间表；

- 售后服务、培训等详细条款。产品的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（质保期期限、质保期内的服务响应时间、修复时间、服务内容；质保期满后的服务响应时间、修复时间、服务内容、服务价格和零配件价格、培训安排等）。

- 提供2013年以来，同类机房建设项目业绩，合同金额30万元以上（提供合同复印件，原件备查）。

- 其他（投标单位针对本次项目需阐述说明的事项）。

2、报价标书

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所涉及的费用。

A、开标一览表（附件二）

B、投标设备明细表（附件三）

（三）投标保证金

1、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2、未中标供应商的投标保证金将在中标公告发出后五个工作日内开始无息退还。

3、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标方同意，将中标项目分包给他人的。

（3）投标保证金提交后，在开标截止时间之前无书面申请，无故放弃投标的。

（四）投标文件的有效期

1、自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3、投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

（五）投标报价单的签署

1、本次的相关报价单需打印或用不退色的墨水填写。

2、投标报价单需由投标单位盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标单位应写全称。

3、投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

四、投标文件的递交

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，且含有目录及页码。商务资信标书、报价标书各自密封（各需正本一份副本四份），请在投标文件封面上加盖“正本”或“副本”字样。封面不得简装，不得活页装订。若不按上述要求制作标书，做无效标处理。

2、投标文件封面和密封封皮上均写明招标编号、招标项目名称、投标方名称，并注明“投标文件名称（商务资信标书/报价标书）”、“开标时启封”字样。密封皮封口处上必须盖有投标单位公章或投标全权代表签字（总体格式按照招标文件第七部分）。

3、如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标方延长截止时间和开标时间，招标方和投标方的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

1、投标方如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前书面通知招标方（邮寄或送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标方名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

五、开标和评标

（一）开标

1、招标方在“招标公告”规定的时间和地点公开开标（采用先评审技术服务方案和商务资格,后公开并评审商务报价的办法实施，上限价在公开商务报价前宣布）。

2、开标时，招标方将检查投标文件的密封情况在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中“开标一览表”的内容，以及招标方认为合适的其他内容，并做唱标记录。

3、投标文件中“开标一览表”内容与“投标设备明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

（二）评标委员会

1、招标方将根据本次招标采购的特点按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、招标期间，投标方应由法定代表人或其授权人参加询标。

（三）对“投标文件”的资格性检查、符合性检查和响应性的确定

1、资格性检查。评标委员会对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、符合性检查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购单位的权力和投标方的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

4、评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

5、招标方将拒绝被评标委员会确定为非实质性响应的投标方。投标方不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

6、发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

（1）应交未交投标保证金的

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的

（3）不具备招标文件中规定资格要求的

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

7、有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

（四）询标及投标文件的澄清

1、询标是评标中的重要环节，投标人代表必须接受评标委员会的询标。

2、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人以书面回复，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）评标原则和方法`

1、评标委员会对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。

2、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

3、评标委员会就所有投标文件是否对招标文件的实质性要求作出完全响应进行审查，确定合格投标人。

4、评标委员会将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

六、授予合同

- 中标条件

- 投标文件基本符合招标文件要求；

- 投标方有很好的执行合同的能力；

- 投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

- 合同条款便于招标方操作。

（二）中标通知

1、在投标有效期内，招标方将以书面形式通知中标方。

（三）在投标有效期内，招标方将通知其他投标单位招标结果。招标方对未中标的投标方不作落标原因解释。

（四）签定合同

1、中标方应按规定（中标后7天内）签订合同。

2、招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同签订相关依据。

3、拒签合同的责任。

中标方拒收中标通知书或接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

七、付款方式：

项目验收合格后7个工作日内支付合同总金额的100%（备注：乙方在合同签订前向甲方缴纳合同总价5％的质保金。在三年质保期满后，无质量问题，10个工作日内无息退还）。

八、招标方式与程序

（一）招标方式：本次招标采取公开招标方式。

（二）招标程序：

- 发出公告；

- 投标单位领取标书；

- 投标；

- 开标；

- 询标，按序号分别进行；

- 评标，评标小组成员进行评审；

- 定标；

8、发中标通知书。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标方将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，按以下评标标准进行评审

1、产品价格40分

2、技术商务60分

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

四、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标供应商

五、如得分相同，投标报价低者为中标供应商，如得分且投标报价相联同的，技术性能得分高者为中标供应商。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

- 评标办法及标准

1、评分方法：

本次评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人报价、投标技术参数与功能配置、品牌、市场占有率、售后服务承诺等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

2.评分标准：共100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（评分计算技术分时，平均值保留小数2位）。

2.1.技术分（60分）

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品性能及技术指标 | 30 | 满足招标文件要求的得18分。 |
|  |  | 根据所选存储、防火墙和交换机的品牌信誉度、市场占有率综合评分，最多7分，最差0分。 |
|  |  | 打“★”号设备性能指标为必须满足招标文件要求，如出现负偏离，作无效投标处理。 在所选存储、防火墙、服务器中打“★”号设备性能指标有实质性正偏离的一项加0.5分，其他最多3分。 |
|  |  | 打“▲”号的设备性能指标中，每有一项负偏离的扣2分，超过五个做无效标处理。 在装饰系统、精密空调、UPS系统、交换机中打“★”号、“▲”号设备性能指标有实质性正偏离的一项加0.2分，最多2分。 |
|  |  | 其他设备性能指标中，每有一项负偏离的扣1分，超过八个做无效标处理。 |
|  |  | 每家投标供应商应对每个指标项的偏离情况做应答，不得遗漏，对 "★""▲"部分提供证明文件。 |
|  | 13 | 项目施工组织方案和实施计划的的可行性、合理性，包括实施过程中对噪音、灰尘的防护以及不影响用户日常工作的措施等。 好得10-13分，较好得5-9.99分，一般得1-4.99分。 |
|  | 3 | 系统集成项目组实施人员能力（提供社保证明），优3分，良2分，一般1-0分。 |
|  | 2 | 能提供现场情况分析表，对项目情况有充分了解。0-2分 |
| 售后服务及技术培训 | 2 | 项目维护方案的有效性和售后服务的响应情况。投标人是否具有售后服务技术和能力，所提供的售后服务情况的合理性、包括响应时间，维修承诺时间等内容综合评定。 |
|  | 2 | 在台州市内有售后服务机构得1分，在三门县内有售后服务机构得2分。 |
|  | 1 | 培训方案、计划的可行性及合理性 |
| 企业资质 | 3 | 具有ISO9001认证证书得1分； |
|  |  | 具有ISO14001认证证书得1分； |
|  |  | 具有建筑智能化资质得1分； |
| 经验业绩 | 3 | 同类机房建设项目业绩，合同金额30万元以上一个加1分，最多3分。（提供合同复印件，原件备查） |
| 投标文件编制质量 | 1 | 编排有序、装订整齐、书面整洁、内容详实，不以大量无关内容充数。(投标文件精美程度及厚度与中标概率无关)0-1分。 |

七、报价标评分标准

（1）有效投标报价

投标报价小于或等于最高限价为有效投标报价。若投标报价超过最高限价的，为无效标。

如所有投标人报价均超过最高限价的，则本次招标失败。

（2）有效投标报价评分

评标基准价：有效投标报价的最低价为评标基准价。

有效投标报价为最低价者，其投标报价得分为满分（40分），其他有效投标报价得分按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100

第五部分　合同文本

- 三门县政府采购合同指引（货物）

项目名称：项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据甲中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方在合同签订后10个工作日内，向甲方缴纳合同总价5％的质保金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1.质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十、货款支付

项目验收合格后7个工作日内支付合同总金额的100%（备注：乙方在合同签订前向甲方缴纳合同总价5％的质保金。在三年质保期满后，无质量问题，10个工作日内无息退还）。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告

验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，三门县公共资源交易中心及三门县政府采购监督管理办公室各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

4.合同必须经三门县招投标中心监证。

甲方（公章）                             乙方（公章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

联系电话：                               联系电话：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

地址及邮编：                             地址及邮编：

监证方：三门县公共资源交易中心（公章）

签订时间：   年  月  日

- 第六部分：应提交的有关格式范例

附件1

法定代表人授权书

三门县公共资源交易中心：

（单位全称）法定代表人（姓名）授权（投标方代表名称）为全权代表，参加贵处组织的项目（括号内填写招标编号及项目），全权处理招标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

- 投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 投标人所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：日期：

附：

全权代表姓名：

职务：身份证号：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件2

开标一览表

招标编号：

| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 交货期 合同签订后几天内 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上投标设备总计人民币：大写：小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职务：

日期：

说明：以上报价应包括所有一切需涉及的费用，

附件3

设备明细清单

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上物品总计人民币：大写小写 |  |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职务：

日期：

说明：以上报价应包括所有一切需涉及的费用。

附件4

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职务：

日期：

附件5

质保期满后的服务价格和易损零配件价格表

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 产地 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职务：

日期：

- 第七部分　投标文件格式

- 一、商务技术文件格式

1.商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章或投标全权代表签字）

年  月  日

2.商务技术文件封面格式（不可缺）：

商务技术文件                  正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：（加盖公章）

投标人地址：

年   月   日

- 二、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章或投标全权代表签字）

年  月  日

2.报价文件封面格式（不可缺）：

报价文件       正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：（加盖公章）

投标人地址：

年  月  日