三门县政府采购招标文件

三招采-2021-GK092号

采购项目：三门县公安局机房动力暨会议终端改造项目

采 购 人：三门县公安局

台州正听工程项目管理有限公司

2021年08月

目    录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标需求

- 政府采购合同主要条款指引

- 投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

项目概况 三门县公安局机房动力改造项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）进行网上报名后可免费获取（下载）招标文件，并于2021年09月09日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：  三招采-2021-GK092号

项目名称：三门县公安局机房动力暨会议终端改造项目

预算金额（元）：840900

最高限价（元）：762990

采购需求：

标项一:

标项名称: 三门县公安局机房动力暨会议终端改造项目

数量: 1项

预算金额（元）: 840900

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第四章
    备注：

合同履约期限：投标人需承诺在合同签订后30个工作日内需完成设备到货、完成实施及部署，通过初验，进入为期1个月的试运行。合同签订后3个月内完成项目竣工验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：标项一无；

三、获取招标文件

时间： /至2021年09月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：供应商在浙江政府采购云平台(https://login.zcygov.cn)网上报名后下载。

方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。 路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年09月09日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过“浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交

开标时间：2021年09月09日09:00

开标地点（网址）：三门县广场路22号交通大楼四楼三门县公共资源交易中心大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商。并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：“政采云CA签章申领操作流程.pdf”）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商及时办理。

4.投标文件制作：

4.1、供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

4.2、供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

5.供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

5.1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

5.2、截止时点：开标后评标前。

5.3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

5.4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

6、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

7、本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“三门县公共资源交易中心网”（http://www.smztb.com）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：三门县公安局

地    址：台州市三门县三门湾大道21号

项目联系人（询问）： 吴宇华

项目联系方式（询问）： 13867696597

项目质疑联系人： 楼霄

联系电话：  13666838555

2.采购代理机构信息

名    称：台州正听工程项目管理有限公司

地    址：浙江省台州市三门县海游街道交通路327号5楼

传    真：0576-83231100

项目联系人（询问）： 叶青青

项目联系方式（询问）：13616675043

质疑联系人： 郑高坤

质疑联系方式：0576-83231100

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：三门县财政局

地址：三门县海游街道湫水大道1号

联系人 ：柳方妙

监督投诉电话：0576-83305830

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无 |
| 3 | 电子投标要求 | 投标人须按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被拒收。 截止时间：北京时间2021年09月09日09:00 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。逾期上传的投标文件恕不接受。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2021年09月09日09:00 地点：三门县广场路22号交通大楼四楼三门县公共资源交易中心四楼开标室 |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 履约保证金 | 无 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 9 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和代理机构 |
| 10 | 补充条款 | 资格证明文件、商务与技术文件正本1份、副本2份，报价文件正本1份、副本2份。（纸质投标文件中标后提供） |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目招标代理费为 7000元，由中标人支付。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（或投标人）所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（或投标人）员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人被列入“黑名单”的，采购组织单位将根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六条之规定，在处罚有效期内，资格审查时不予通过。

### 5、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 7、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。

▲1、资格证明文件的组成：

- 投标声明书（见附件2）；

- 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）（见附件3）；

- （3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

- （4）提供最近年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人基本情况表(附件5)。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(对本项目系统总体要求的理解及技术解决方案，包括需求分析、总体设计及系统功能详细设计。)

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目服务的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准等内容。

（4）商务及技术响应表(附件7、附件8)

（5）售后服务描述及承诺

（6）类似项目业绩一览表（如有，见附件6）。（附上每个业绩合同复印件）

（7）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成

（1）开标一览表（见附件10）；

（2）报价明细表（见附件11）；

（3）小微企业等声明函（如有见附件12）；

（4）产品适用政府采购政策情况表（如有见附件13）；

（5）投标人认为其他需要说明的内容。

说明：

（1）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（2）投标报价是包含产品出厂价格（含税）、标准附件、备品备件、专用工具、运杂费、运输保险费、包装、安装调试费、培训费、验收费、售后服务费、投标费、建设、运行与维护费用、交付业主使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

（3）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（4）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（5）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按招标文件和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的上传要求

投标文件制作完成并生成加密标书，在开标前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应在线上参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。采购组织机构工作人员线上确认投标文件。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标程序：

1、开标时间到后，招标项目负责人准时组织开标；

2、投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

3、资格审查；

4、符合性评审；

5、商务技术评分；

6、商务技术评分汇总；

7、商务技术结果公布；

8、进入开标记录（报价）；

9、报价评审；

10、得分汇总；

11、结果公布。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

6、报价超过招标文件中规定的采购金额（或最高限价）的；

7、投标参数未如实填写；

8、投标文件提供虚假材料的；

9、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）；

11、商务条款不响应；

12、投标文件未按时解密。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标的报价均超过了采购预算价（或最高限价），采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

6、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，取消其中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理，并记入国家企业信用信息公示系统。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，三门县财政局向三门县金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全县1家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 4.35%起 | 彭章法 | 13958532211 |

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司三门支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 李来萍 | 13958525199 |
| --- | --- | --- | --- |

第三章   评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分(商务与技术文件为  70 分，报价文件为 30 分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分+报价文件得分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留1位，第2位四舍五入）。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位，第3位四舍五入），计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算（小数点后保留2位，第3位四舍五入）：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录“页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录“页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，并以此类推。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以企业实力得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

六、详细的评审内容及分值：

| 评分项目 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术性能51分 | 产品性能 | 根据投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度等综合评分，打“☆”的技术指标每负偏离一项扣3分，其他技术指标每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。需根据要求提供近三个月内的相关证明材料（未提供相关证明材料或材料不完善的按负偏离认定）。 | 40分 |
|  |  | 根据投标产品技术性能指示正偏离情况打分，主要指标正偏离，每项加0.5分，最多加2分。 | 2分 |
|  | 产品品 牌 | 本项目核心产品，根据产品的品牌知名度、市场占有率进行综合打分，优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 | 3分 |
|  | 技术方案 | 技术方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性；方案设计的功能实现以及方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等综合比较评分，优6-4.9分，良4.8-3.7分，中等3.6-2.5分，一般2.4-1.3分，差1.2-0分。 | 6分 |
| 组织实施8分 | 实施方案 | 根据项目管理和实施方案、检测验收方案的科学性、合理性、规范性、可操作性及项目进度的管控情况等横向比较评分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分。 | 3分 |
|  | 人员配置 | 投标人本项目的项目组人员具备项目经理、计算机技术与软件专业技术资格证书、网络工程师相关行业认定证书，每项得1 分，最高得3分。（需提供相关证书复印件，并提供近三个月社保证明） | 3分 |
|  |  | 投标人本项目的实施团队具备所投产品的原厂认证工程师资质，每提供一个原厂工程师认证证书得1分，最高得2分。（需提供相关证书复印件，并提供近三个月社保证明，原件备查） | 2分 |
| 实力信誉及业绩6分 | 投标人综合实力 | 投标人通过ISO9001:2015、14001:2015和45001认证的，每提供一个证书得1分，最高得3分。（需提供证书复印件，不提供不得分） | 3分 |
|  | 投标人项目经验 | 根据投标人近5年以来同类项目的案例情况打分，每个得1分，最多得3分（需提供合同复印件，否则不得分）。 | 3分 |
| 售后服务 5分 | 售后服务：根据投标人承诺的技术培训方案、售后服务响应时间、备品备件等情况由评选委员会综合比较后酌情打分，优得5-3分，良得2.9-1分，一般得0.9-0分。 |  | 5分 |

- 第四章   公开招标需求

重要提示：

除采购文件已明确的参考品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确参考品牌相当的产品参加。

第一节 建设内容

中心机房部分

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☆电池12V200AH | 额定容量（10小时率）12V200AH/节（终止电压1.80V/单格，25℃),C10=200Ah，重量≧62公斤,蓄电池功率（15分钟率）不低于 670W/单格（终止电压1.70V/单格，25℃)蓄电池重量需大于62公斤，蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa～10kPa范围内，开阀压力应在10kPa～49kPa范围内。蓄电池在环境温度20℃～25℃时的浮充运行寿命不低于12年。需提供产品彩页。5年质保。 | 只 | 120 | 维谛U12V670L/A、阳光（SONNENSCHEIN）A512/200、GNB S512/240 |
| 2 | 电池内阻检测仪 | 监测 12V电池，含25cm测试线。模块间通讯连接线40cm。 直接从被监测电池取电，正常工作时吸收电流小于25mA(12V模块); 监测范围 :2V、12V电池，容量为30AH~2000AH; 测量范围及精度:组压：20～600V，±(0.5%+0.2V) 单体电压：1.5～2.5V，±(0.1%+1mV),9～15V，±(0.1%+10mV); 单体电池内阻：100～65535uΩ±(2%+30uΩ)(6V、12V电池,重复精度) 分辨率：3 uΩ 测量回路与电源回路带保险丝。 | 只 | 151 | 昶庚、卓佑、施耐德 |
| 3 | 串口主机 | 以太网口数量：1个 速率：10/100 M自适应 MDI/MDIX； 电磁隔离保护：内建1.5 KV 串口数量：1个RS422/485二合一界面串口，RJ45接口，每个串口带有15KVESD保护； 电源：220V交流电源输入。 | 台 | 1 | 昶庚、卓佑、施耐德 |
| 4 | 电流模块 | 监测1个环境温度和1个电流。 每组电池一个。 | 只 | 5 | 昶庚、卓佑、施耐德 |
| 5 | 转换模块 | RS485信号输出模块。 | 只 | 5 | 昶庚、卓佑、施耐德 |
| 6 | 电池监测软件 | 要求将本次项目中涉及的所有蓄电池的内阻检测数据接入蓄电池监控系统平台，实现统一监控、统一查看、统一展示。 | 套 | 1 | 昶庚、卓佑、施耐德 |
| 7 | ☆60KVA机头 | 1、UPS主机容量：60KVA，须具备并机功能。 2、输入功率因数满载＞0.99，设备必须通过泰尔抗震实验室9烈度抗震测试，并提供检测合格证及检验报告查验， 输出采用⊿/Z0隔离变压器，输出电压无直流分量，电流谐波失真度≤3%（满负荷），过载能力：长期过载（1.35倍额定电流以下）,20ms（10倍额定电流），要求在直流电压相同情况下8台UPS可直接并联运行，不需要另外增加并机柜；1+1并机系统空载环流<1A，电流不平衡度<±2%；UPS电池充电限流点可调，要求范围不小于2A～100A；并且随着带载率减小UPS可自动加大充电电流(功率)至限流点，极限空载工况下要求UPS可以给电池的最大充电能力为125%的额定有功功率。每台UPS具有独立的控制系统和中文大屏幕LCD显示屏(尺寸不小于5.7英寸)，便于使用及维修。具备智能监控接口，可传送工作状态及事故报警信号。需保证硬件设备均为原厂产品，非OEM产品。UPS产品必须为非电信机型。5年质保。 | 台 | 1 | 维谛UL33-0600L、克劳瑞德FP-60KVA、GE SG-CE60KVA |
| 8 | 电池架及底座（订制） | 4套开启式电池架（配套电池连接电缆），每套开启式电池架内放置可以放置30节12V200AH蓄电池。具有最佳的自然空气流量，同时解决机械防护、散热通风等使用要求。开启式电池架最大静载≥1700KG/ m2，适合蓄电池的安装。开启式电池架底部留接地柱，电池架自带电池连接线或电池连接铜排，满足现场使用需求。含直流断路器元气件，现场定制。 | 套 | 4 | 建奥、杭电、合容 |
| 9 | 直流连接电缆 | 50mm2。 | 米 | 60 | 中策、永通、元通 |
| 10 | 交流连接电缆 | 阻燃电缆：4*50mm2+1*25mm2。 | 米 | 20 | 中策、永通、元通 |
| 11 | 搬运费 | 共需搬运329节新旧电池、两台新旧UPS主机、电池架、底座、辅材，共约21吨。 | 次 | 1 |  |
| 12 | 安装费 | 中心机房UPS及电池安装、情指机房UPS及电池安装、中心机房输入输出柜改造、情指机房输入输出柜改造、13楼强电井配电柜改造，14楼强电井配电柜改造、13楼会议室、机要室改造、空开调整及调试。 | 批 | 1 |  |
| 13 | PDU | 输入32A，输出8位国标,3m线缆，漏电保护； | 只 | 12 | 一线品牌 |
| 14 | 电缆 | 3*6mm2 | 米 | 120 | 中策、永通、元通 |
| 15 | 电缆 | 3*10mm2 | 米 | 150 | 中策、永通、元通 |
| 16 | 铜芯电缆头 | 铜芯电缆头10mm2以内（电压等级：1KV以内）； | 只 | 16 | 中策、永通、元通 |
| 17 | 铜芯电缆头 | 铜芯电缆头30mm2以内（电压等级：1KV以内）； | 只 | 18 | 中策、永通、元通 |
| 18 | 铜芯电缆头 | 铜芯电缆头50mm2以内（电压等级：1KV以内）； | 只 | 10 | 中策、永通、元通 |
| 19 | 人工 | 预估需10个人工左右 | 批 | 1 |  |
| 20 | 机房动态监测 | 报警项目：能对温度、湿度、市电停电/复电、UPS 电池电量、火灾、漏水、入侵报警。报警方式：支持电脑客户端、微信、APP、声光报警。主机断电后可以续航 12 小时。通信方式：有线网络、无线网络。可外接温湿度传感器、有线烟雾/漏水/红外等传感器、外接LED显示屏、遥控开关、232串口、空调遥控。 | 台 | 1 | 信锐（SUNDRAY）、斯必得（OURSPEED）、千里通信（QLT） |

情指机房部分

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机直流连接电缆 | 电池组至输入输出、至UPS主机（电缆BVR16mm2） | 组 | 4 | 中策、永通、元通 |
| 2 | 20KVA机头 | UPS主机容量：20KVA，输入功率因数满载＞0.99，输出采用⊿/Z0隔离变压器，输出电压无直流分量，电流谐波失真度≤3%（满负荷），过载能力：长期过载（1.35倍额定电流以下）,20ms（10倍额定电流），要求在直流电压相同情况下多台UPS可直接并联运行，不需要另外增加并机柜；并且随着带载率减小UPS可自动加大充电电流(功率)至限流点，极限空载工况下要求UPS可以给电池的最大充电能力为125%的额定有功功率。每台UPS具有独立的控制系统和中文大屏幕LCD显示屏(尺寸不小于5.7英寸)，便于使用及维修。具备智能监控接口，可传送工作状态及事故报警信号。需保证硬件设备均为原厂产品，非OEM产品。UPS产品必须为非电信机型。5年质保。 | 台 | 1 | 维谛UL33-0600L、克劳瑞德FP-60KVA、GE SG-CE60KVA |
| 3 | ATS输入电缆 | 4*50mm2+1 | 米 | 30 | 中策、永通、元通 |
| 4 | 施耐德 | 断路器63A/3P | 只 | 1 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 5 | 施耐德 | 断路器：32A/1P | 只 | 8 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 6 | 电缆 | 3*6mm2 | 米 | 80 | 中策、永通、元通 |
| 7 | 电缆 | 3*10mm2 | 米 | 120 | 中策、永通、元通 |
| 8 | 铜芯电缆头 | 10mm2以内（电压等级：1KV以内）； | 只 | 20 | 国产国标 |
| 9 | 铜芯电缆头 | 30mm2以内（电压等级：1KV以内）； | 只 | 18 | 国产国标 |
| 10 | 铜芯电缆头 | 100mm2以内（电压等级：1KV以内）； | 只 | 18 | 国产国标 |
| 11 | 人工 | 预估需10-12个人工 | 批 | 1 |  |
| 12 | STS/双路UPS切换器 | UF-LTS32-1P32A，装置容量：32A； 3、输入方式：1Ф+N+PE，输入电压范围：3、150～300Vac，过载能力：125%，30min；自动切换间断时间：＜6ms(典型值)，＜11ms(最大值)，外形尺寸： 高度≤44mm，宽度≤430mm，深度≤250mm； 4、全数字化(DSP)控制，对数据处理能力强，提高了整机可靠性； 5、先进的断电检测方法，能够快速判断断电故障； 6、强大的通讯功能，可以通过SNMP卡(选配件)进行远程管理。 | 只 | 3 | 维谛、克劳瑞德、GE |
| 13 | 全钢静电地板 | 600mm*600mm，符合GB50174-2008，含安装及底座。 | 套 | 50 | 国产国标 |

会议改造部分

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上级会议终端 | - 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。和现有MCU兼容，能够远程呼叫和控制。 - 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 - 支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP通信标准。 - 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 - 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 - 支持H.239标准双流协议。 - 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 - 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 - ☆提供不少于4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口和1路独立的标清视频输入、1路标清输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明） - 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 - 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 - 终端具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置同时设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 - 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 - 支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上以图形化界面灵活配置任意高清视频输入和输出接口之间的对应关系，并可以作为视频矩阵方案进行保存。 - 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 - PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 - 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。 - 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 - 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。（投标人需提供实物图片） - 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 - ☆提供产品3C认证、电信设备入网证证书复印件。 | 台 | 1 | 海康、大华、科达 |
| 2 | 视频矩阵 | 1、支持阵列式纯硬件技术架构，免维护，无操作系统，避免了工控式系统的死机、硬件冲突、蓝屏以及计算机病毒侵入等问题； 2、支持总线交换技术，每路信号采用单独与用通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示； 3、倍频倍线技术，对图像信号进行倍线缩放、倍频增强显示； 4、支持8x8路的音视频信号切换卡接口，支持热插拔； ☆5、支持8进8出HDMI信号接口，支持CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、3G/HD/SD-SDI等信号无缝任意输入输出切换传输，兼容HDCP； 6、主机支持HDMI 1.4a标准，3D信号输入输出； 7、支持视频拼接功能； 8、支持视频预览功能； 9、HDMI信号输入兼容HDCP，支持HDMI内嵌音频传输，有独立外接音频接口可实现输入卡4路音频信号手动加嵌； 10、HDMI信号输出支持HDMI内嵌音频传输，有独立外接音频接口可实现输出卡4路模拟音频信号手动解嵌； 11、在HDMI/DVI模式下需支持内嵌音频传输，支持CVBS(兼容N制式和PAL制式)、YPbPr、VGA、DVI、HDMI信号输入，具有自动倍线功能； 12、在HDMI/DVI模式下需支持内嵌音频传输，支持手动设置CVBS（支持N制式和PAL制式选择）、YPbPr、VGA、DVI、HDMI信号输出； ☆13、需带SDI环出功能，支持内嵌音频传输，支持SD/3G/HD-SDI信号输入； 14、VGA信号输入板卡需支持音频同步输入功能，支持CVBS、YPbPr、VGA、RGB信号输入，支持N制式和PAL制式调节； 15、需自动识别N制式和PAL制式，具有自动倍线功能（最高可倍线至1920*1200），具有伴随音频输入可实现音视频同步切换； 16、需支持手动设置N制式和PAL制式输出和手动关闭开启输出视频对应音频输出功能； 17、HDMI信号输入输出卡最高支持4K信号输入输出，兼容HDCP，支持HDMI内嵌音频传输，有独立外接音频接口可实现输入卡4路音频信号手动加嵌和输出卡4路模拟音频信号手动解嵌； ☆18、HDBaseT信号输入输出卡可与同样芯片的传输器进行对接传输，具有RS232接口，传输双向RS232控制信号，具有独立外接音频接口可实现输入卡4路音频信号手动加嵌和输出卡4路模拟音频信号手动解嵌，最高支持4K信号输入输出； 19、Optical信号输入输出卡可与同样芯片的传输器进行对接传输，最高支持4K信号输入输出，具有连接状态指示灯； 20、支持当前设备输入输出通道状态查询功能； 21、支持群切功能； 22、控制方式需支持前面板按钮按键、遥控器、RS-232串行通讯、LAN网络控制等多种控制方式，支持本地和远端（中控&软件）控制方式，支持前面板锁定功能； 23、矩阵主机及信号板卡满足长时间无故障满负荷连续工作，支持7*24小时不断电运行； | 台 | 1 | 海康、大华、科达 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | ▲视频卡 | 显存容量≥12GB，显存位宽≥384bit，存类型GDDR6X，≥10240个CUDA核心，最大分辨率 7680×4320，支持光线追踪、NVIDIA Broadcast直播和视频会议功能，接口8pin*3 保修3年。 | 块 | 1 | 英伟达、华硕、影驰 |
| 6 | Type-C扩展坞 | Type-C输入，VGA、HDMI、千兆网口、USB3.0*3 | 只 | 3 | 苹果、戴尔、绿联 |
| 7 | 27英寸监视器 | 27英寸,2560×1440,165HZ,DP&HDMI接口各1，刷新率165HZ | 台 | 1 | 戴尔、华硕、三星 |

核心交换机部分

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1. ☆交换容量≥19Tbps，包转发率≥2800Mpps（官网参数若标注为交换容量“A/B”，以A/B中更小值为准）；业务槽位数量≥6，单槽位40G端口密度≥24，单槽位100G端口密度≥4，电源（AC220V）、支持主控冗余； 2.支持RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BGPv4路由协议，支持支持L3 MPLS VPN，支持VRRP； 3. ☆支持扩展硬件防火墙业务板、IPS入侵防御系统业务板、负载均衡业务板、应用控制网关业务板、SSL VPN业务板、EPON业务板； 4.多虚一技术(N:1)，支持多框虚拟化技术：可将4台物理设备虚拟化，实现流量负载分担功能，支持主流的MAC in IP技术，如EVI，实现跨三层网络的二层互联，支持SNMP V1/V2/V3，支持IPv6。 5.内置协议报文攻击识别模块，防止TCN、ARP等协议报文攻击，OSPF/BGP/IS-IS路由协议采用MD5验证，防止非法路由更新报文导致的网络瘫痪；支持用户身份认证以及分级的用户权限管理；支持主控板冗余，倒换时间为0ms。 6. 支持 OPENFLOW 1.3 标准；支持多控制器（EQUAL 模式、主备模式）；支持多表流水线 支持 Group table；支持 OpenFlow+Netconf 的 VXLAN 集中式控制平面；支持 ACL 流过滤机制；支持跨板端口/流镜像 支持端口广播/多播/未知单播风暴抑制。 7.五年原厂保修。 | 台 | 1 | 华三、华为、锐捷 |
| 2 |  | 主控引擎模块 | 块 | 2 |  |
| 3 |  | 48端口千兆以太网电接口业务模块 | 块 | 1 |  |
| 4 |  | 44端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 块 | 1 |  |
| 5 |  | 虚拟化线缆，SFP+电缆3m。 | 根 | 2 |  |
| 6 |  | 虚拟化线缆，SFP+电缆5m。 | 根 | 4 |  |
| 7 |  | 以太网交换机交流电源模块-650W。 | 只 | 2 |  |
| 8 | 万兆单模40KM光模块 | 万兆 光模块SFP+(1550nm,40km,LC)。 | 只 | 4 | 华三、华为、锐捷 |

系统集成部分

| 名称 | 细项 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲系统集成 | 动力改造部分 | 机房动力改造的目标： 针对上述情况，结合目前业务需求，亟需对目前机房动力部分进行下述改造： 1、 淘汰原科华UPS，新购1台60KVA UPS，并重新配属新旧两台UPS主机的三相负载；实现与原有UPS1+1并机； 2、 原科华UPS所用封闭式电池柜、电池（松下12V100AH）予以拆除，全部改用开放式电池架，摆放新的12V200AH电池； 3、 新购60KVA UPS和原UL33-0600L UPS每台配置60节12V200AH蓄电池，总计新购120节12V200AH蓄电池，以满足UPS后备时间的需求（要求：在机房现有设备的情况下，后备时间不小于4小时）； 4、 原UL33-0600L的电池架搬迁到北面空机房，和原采购的1套电池架一起供情指机房新增加的20KVA UPS使用（共4组，每组30节松下12V100AH）； 5、 原有科华UPS的交、直流连接电缆因发烫、表皮变形须按求更新，满足机房的使用需求； 6、 机房核心设备实行双路UPS线路改造，（涉及外网柜1个，公安柜3个，视频柜3个）保障核心设备由中心机房和北面机房两台UPS同时接入。 7、 对其他机柜的PDU线路整改，约需增设20个PDU，（现有外网柜4个，交警柜4个，公安柜13个，视频柜14个，以上机柜均为均为标准42U服务器机柜）需充分考虑改造部分所需的各种线缆、PDU及人工，以及改造所需的各种材料、辅材； 8、 情指动力进行改造，原有UPS接入电缆剥离，新增加1台20KVA UPS。并对原有配电柜（13楼和14楼）进行改造，加粗13楼配电柜输入电缆，增加14楼配电柜总输出开关； 9、 对情指业务的单电源负载由STS切换接入，新增3套32A STS电源切换器，以保障机要室、接警大厅、13楼会议室电源负载的稳定运行； 10、 对更换改造的电池组需接入原有动环监测系统，需增加相应的电池内阻检测仪、电流模块、转换模块、串口服务器，并需对原有电池监测软件升级，满足现有UPS后备电池组的监测数量的需求。如无法实现接入原系统，中标单位应考虑更换新系统，费用不变，检测的电池数量不变（1楼110房间60节，中心机房120节，情指机房120节，共计300节）。 11、 须对13楼新增UPS间铺设静电地板，须对新增20KVA UPS的放置位置对应的静电地板进行切割，并安装相应的加固底座。 12、 施工完毕后，应提供完整的电路施工图纸。 13、 项目竣工验收后，应提供每年不少于两次的巡检服务，巡检需求由甲方发起，双方商定时间后上门。 14、 中标方须将原机房的一台艾默生UL33-0600L UPS（2015年投运）、一楼110机房的艾默生UL33-0200L（2015年投运）、原机房的两台依米康空调（2015年投运）、两台雷诺威空调（2011年投运）、情指机房的120节旧电池及120个旧电池检测仪也纳入巡检。如遇硬件损坏需要更换的，费用另计。 上述情况改造完成后，可实现中心机房续电4小时，核心设备及情指机房续电6小时以上的目标，满足现有机房设备的可靠稳定运行。 | 批 | 1 |
|  | 会议室改造部分 | 1、 新议终端要求能正常加入省市级会议，支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等常用视频编解码协议，支持1080P 60Hz画面输入输出； 2、 县级会议发起和省市级会议转播至大华设备时须支持1080P 60Hz，不能出现掉帧、失真、音视频不同步现象。 3、 视频矩阵切换时，画面响应不得超过1秒。 4、 会议支持多辅流输出，可支持辅流画面不少于2个。 | 批 | 1 |
|  | 核心交换机改造部分 | 1、 新购设备需要对原有的机房汇聚交换设备进行割接替换，将原有汇聚交换机的线路割接至新交换设备，保证所有线路与原有连接方式一致，且通讯正常。 2、 新购设备需要对原有汇聚交换设备的网络结构进行调整，该设备需与原有两台核心设备进行堆叠，实现多台设备的协同工作、统一管理和不间断维护，简化管理方式，提高整体网络可靠性，以增强整体网络的扩展能力。 | 批 | 1 |

第二节 商务要求

## 1.质量保证

1、中标单位须按国家有关规定及标准完成本次采购的供货、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标单位负责。

2、中标单位所提供的产品必须符合行业的国家标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的产品技术要求。

3、投标人所提供的货物应保证是全新的和未使用过的且原装合格正品。

4、产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

5、中标单位和制造商对成交材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。

6、中标单位按照进度表施工并及时书面报告采购人。

## 2.项目验收

1项目的验收包括初步验收、试运行和竣工验收。

- 1）项目初验

项目初验前，中标方应首先对系统进行自测，并将系统自测报告提交采购方和监理方审查。中标方依本合同约定向采购方提交成果及相关文档，并向采购方提出初验申请。采购方接到中标方初验申请后，组织相关单位进行初验，初验合格后联合签署初验报告。

- 2）试运行

初验合格后，系统进入试运行，试运行时间为1个月。

- 3）终验

系统通过试运行后，中标方向采购方提出终验申请，采购方组织相关单位进行系统的终验。系统终验通过，进入正式运行阶段。系统终验收合格的条件必须至少满足以下四个要求：已提供了合同要求的全部设备、软件和资料；试运行时性能满足合同及招标文件、中标方投标文件要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

## 3.实施要求

1.1 项目进度要求（根据实际情况调整）

投标人需承诺在合同签订后30个工作日内需完成设备到货、完成实施及部署，通过初验，进入为期1个月的试运行。合同签订后3个月内完成项目竣工验收。

投标人应按照上述时间安排，制定相应的项目实施详细进度计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标。

1.2 安装、调试和验收要求

1、中标方有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

2、货物到达买方指定的现场后，将由中标方与采购方、监理方共同开箱清点，并进行签字确认。若有差异，应由中标方承担责任。

3、产品实施过程中，如果牵涉到与第三方系统集成工作，中标方应与其他供应商无推诿合作，并提供必要的技术支持。

4、本项目仅限厂家或供应商的技术支撑，不允许分包。

5、中标方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内应具有满意的性能，中标方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负完全责任。

6、系统验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同的全部货物和资料、完成了系统集成工作，通过了系统联合测试；试运行期间，系统运行稳定、正常，性能满足合同及招标文件、中标方投标文件要求。

7、施工现场人员需签订保密协议（附件14）。

1.3人员培训要求

在验收前,中标方应无偿提供及制定培训计划，在甲方指定的会场，安排技术人员对用户进行培训或技术指导。培训内容主要为机房动力系统介绍、运维的教学，培训目标要求使用户能够独立进行日常管理和维护。

## 4. 技术支持及售后服务要求

1.4 ▲技术支持及售后服务要求

1、维保期：5年，硬件设备和商品化软件维保期、定制化软件维保期从项目验收合格之日算起。

2、在维保期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标方须免费负责修理或更换。

3、对于出现紧急故障情况，中标方应承诺一般故障30分钟内响应，4小时内到达现场；重大故障10分钟内响应，2小时内到现场服务，4个小时内解决问题；不能修复的，12小时内提供备品、备件或备机等措施，以保证用户的正常使用。

4、在维保期结束前，须由中标方工程师和采购方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标方负责修理，在修理之后，中标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购方。

5、要求服务工作人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因工作人员的行为造成泄密等问题由中标单位承担相应的责任；

6、本项目的核心产品为：电池、UPS主机、会议终端、核心交换机，核心产品的质保期为5年，其他设备为3年，自验收合格次日起计算（投标人可提供更优惠的质保期），合同签订前须提供核心设备原厂商针对此项目的原厂产品质保函原件。质保期严格按照国家三包规定执行。

5. ▲付款条件

- 1、质保金为合同总价的3%，合同到期终止时不计息一次性退还。

- 2、项目内设备全部安装到位，且初验合格的情况下支付合同总额的60%，竣工验收合格后支付至合同总额的97%。

- 第五章  合同主要条款

三门县政府采购合同指引

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

- 服务内容

本项目招标的三门县公安局机房动力暨会议终端改造项目。

二、合同金额

1、本合同金额为（大写）：____________________元（￥_________元）人民币。

2、合同金额应是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。项目费用包括项目实施所需的设备费、运输费、检验费、检测费、人员费用、验收、税费等等所有费用。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

无

六、转包或分包

1. 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、质保期  (选用)

1. 质保期      年。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、项目质量管理要求：

1. 乙方必须严格按方案和现行施工验收规范等有关规定，精心组织生产、检验、运输、安装、验收等环节。严格把好每道工序的质量关，保证一次性通过各项测试及验收，符合甲方的适用性能要求；

2. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

十、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十一、安装施工和验收

1、乙方应遵守项目安全生产有关管理规定，严格按照安全生产标准组织施工，采取必要的安全措施，消除事故隐患。由于乙方安全防护措施不力造成事故的责任和由此产生的费用由乙方承担；

2、乙方必须加强安装施工区域范围内的安全管理工作，禁止本项目设备安装以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任由此产生的费用由乙方承担；

3.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6、乙方应在设备交付甲方使用前，对设备的有关标准、质量、性能等进行准确和全面的检验；

7、甲方有权要求派代表参加乙方对本项目的全面检验和测试，费用由乙方负责；

8、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、款项支付

- 1、质保金为合同总价的3%，合同到期终止时不计息一次性退还。

- 2、项目内设备全部安装到位，且初验合格的情况下支付合同总额的60%，竣工验收合格后支付至合同总额的97%。

十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

4．在质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十五、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十六、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.  本合同一式柒份。甲、乙双方各执叁份，三门县政府采购监督管理办公室执壹份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：                                       签订时间：

第六章   投标文件格式附件

附件1

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- 1、投标声明书（附件2）；

- 2、授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（附件3）；

- 3、提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

- 4、提供最近年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

6、提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

附件2

投标声明书

（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址             。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为     ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人(或负责人)或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年    月     日

附件3

授权委托书

（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人或营业执照中单位负责人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人或营业执照中单位负责人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

（1）投标人基本情况表(附件5)。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(对本项目系统总体要求的理解及技术解决方案，包括需求分析、总体设计及系统功能详细设计。)

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目服务的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准等内容。

（4）商务及技术响应表(附件7、附件8)

（5）售后服务描述及承诺

（6）类似项目业绩一览表（如有，见附件6）。（附上每个业绩合同复印件）

（7）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

附件5：

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 法人代表（或单位负责人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有□租賃 | 企业成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |
| 2．企业综合情况介绍 | 如（企业规模、经营业绩、人员与技术力量、偿付能力、赔款贡献、分支机构设立及服务网点情况等） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件6：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.附上每个业绩合同或中标通知书复印件等相关证明材料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件7

商务需求响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 供应商承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证 |  |  |  |
| 2 | 项目验收 |  |  |  |
| 2 | 实施要求 |  |  |  |
| 3 | 技术支持及售后服务要求 |  |  |  |
| 4 | 付款条件 |  |  |  |
|  | ……. |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件8

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标具体情况，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件9

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件10）；

2、报价明细表（附件11）；

3、小微企业等声明函（附件12）；

4、产品适用政府采购政策情况表（附件13）；

5、投标人认为其他需要说明的内容。

附件10

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标总报价 （元） | 工期 | 质保期 | 服务 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县公安局机房动力暨会议终端改造项目 | 项 | 1 |  |  | 5年 | 三门县 |  |
| 大写: |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、投标报价是包含产品出厂价格（含税）、标准附件、备品备件、专用工具、运杂费、运输保险费、包装、安装调试费、培训费、验收费、售后服务费、投标费、建设、运行与维护费用、交付业主使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件11

报价明细表

项目编号：                             （货币单位：人民币元）

| 序号 | 设 备 名 称 | 品牌产地 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件12：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：  年   月  日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：  年   月  日

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认公司为行业的（请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局（盖章）

日期：  年   月  日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：  年   月  日

附件13：

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。

附件14：

安全保密协议书

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》，公安部、国家保密局关于保守警务工作秘密的有关规定以及公安部发布的《公安信息共享查询应用“七不准”》，用户承诺在使用公安机关各类信息系统查询、使用信息时严格遵守安全保密要求，不得利用甲方提供的系统进行违法犯罪活动。据此双方签订本协议：

- 乙方承诺不利用甲方提供的设备及资源上制作、复制、发布、转摘、传播含有下列内容的信息：

- 反对宪法基本原则的；

- 危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；

- 损害国家荣誉和利益的；

- 煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

- 破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信活动的；

- 散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

- 散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；

- 侮辱或者诽谤他人，侵害他人权益的；

- 含有法律法规禁止的其他内容的；

- 乙方不得利用甲方提供的设备及资源上侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益。

- 乙方不得利用甲方提供的设备及资源上发送垃圾邮件、攻击其他网络和计算机系统，传播计算机病毒，以及其他危害互联网信息安全的行为。

- 乙方不得通过甲方设备及资源扰乱正常工作秩序等各种有害信息。

乙方保密规定，不泄露、传播或出售通过公安信息查询应用系统获取的信息，不瞒报、包庇袒护公安信息查询应用系统使用中的违规行为。

- 乙方应当时刻提高保密意识，不得外联任何网络。

- 乙方违反保密规定情节严重的，后果自行承担。

乙方：

日期：   年    月    日