三门县产城商贸有限公司2024～2026年度防火门品牌库入围

（非政府采购项目）

招 标 文 件

项目编号：监理招备【2024】017号

招标人：三门县产城商贸有限公司

招标代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年5月

目     录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	3

第三章  评标办法及评分标准	13

第四章  公开招标需求	15

第五章　合同一般条款及签订方式	20

第六章  投标文件格式附件	26

# 第一章  公开招标公告

根据相关规定,受招标人委托，现就三门县产城商贸有限公司的三门县产城商贸有限公司2024～2026年度防火门品牌库入围进行公开招标，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：监理招备【2024】017号

二、招标项目概况：

| 标项号 | 项目名称 | 招标内容 | 数量 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县产城商贸有限公司2024～2026年度防火门品牌库入围 | 详见第四部分“招标需求” | 1 | 3年 |  |

三、合格投标人的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）具有独立法人资格的生产制造安装企业；

（8）产品性能覆盖招标需求，产品符合国家相关标准，通过国家有关部门检测且检测报告有效；

（9）可以出具13%税率的增值税发票。

- 注：本项目不接受联合体投标。采用资格后审方式，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附招标文件要求的所有资格证明资料。

四、招标文件获取的方式、时间：

1、招标文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、招标答疑会：无。

六、投标截止及开标时间、地点：

1．投标文件递交的截止时间为2024年6月7日09时00分，地点为三门县海游街道环湖南路39-17。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、投标保证金：

1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。

2、投标保证金金额：5000元整。

3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。

4、投标保证金的有效期：同投标有效期

八、相关注意事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

- 公告发布网址：

三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

十、联系方式：

（一）采购代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

项目联系人：张星星       联系电话：0576-83325775

（二）招标人

招标人名称：三门县产城商贸有限公司

联系人：陈伟             联系电话：13867608209

三门县产城商贸有限公司

浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年5月16日

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件组成 | 资格证明文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋）。 |
| 4 | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。 2、投标保证金金额：5000元整； 3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。 4、投标保证金的有效期：同投标有效期 |
| 5 | 投标文件 递交要求 | 时间：2024年6月7日09时00分（北京时间） 地点：三门县海游街道环湖南路39-17。 递交投标文件及出席开标会议要求： 1、投标人法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考格式见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予开启。 |
| 6 | 递交投标文件地点 | 详见本项目招标公告 |
| 7 | 开标时间 和地点 | 详见本项目招标公告 |
| 8 | 入围履约保证金 | 无 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 开标程序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 12 | 是否提供样品 | 是 |
| 13 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标人和采购代理机构 |
| 14 | 其他 | 投标样品：钢框木扇/钢框钢质防火门各1份样品，五金件1套（具体详见样品要求表） 原则上各投标单位所投的产品本次报价为二次竞价时的最高限价。 |
|  |  | 今后中标供应商需提供驻点服务，直至承接的项目质保期满。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指招标人委托组织招标的采购代理机构。

2、招标人：三门县产城商贸有限公司

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目代理费由入围投标单位支付，收费金额按照招标代理服务收费标准计算5000元整，供应商报价时自行考虑，代理费在领取中标通知书前付清。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料, 骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7、本项目环境影响评价不得进行分包，其余需经招标人同意后方可进行分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件和报价文件组成。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（见附件一）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件二）；

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）税务登记证正本或副本复印件（与营业执照合一的无需提供）（盖单位公章）；

（5）法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

（6）提供上一年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（7）提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要求的必须提供）；

（8）提供其他需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

（2）提供自2020年1月以来类似项目业绩一览表（如有，见附件三）（附上每个业绩合同复印件）；

（3）项目实施人员一览表（附件四）及相关证明材料复印件（相关证明材料详见评标办法）

（4）项目设备配置清单（附件五）；

（5）技术响应表（见附件六）；

（6）商务响应表（见附件七）；

（7）对本项目需求的理解、技术方案[包括项目实施方案、服务方案、质量保证措施、进度计划安排及服务承诺等（格式自拟）]；

（8）针对本项目的售后服务措施及承诺（附件八）；

（9）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件组成：

（1）开标一览表（附件十一）；

（2）报价明细表（附件十）；

以上资格证明文件、技术与商务文件和报价文件分开装订，投标文件须密封包装，其中报价文件须单独密封包装，并在投标文件外包装上标明项目编号、项目名称、投标人名称、“资格文件”、“技术商务文件”、“在2024年**月**日上午09：30之前不得启封”字样，且在封口盖章或签字。

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各 5 份（一正本四副本），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件” “投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

4.投标文件的递交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，招标人将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

③逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

5.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知招标代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

1.中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2.未中标供应商的投标保证金将在公式结束后无息退还。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

五、开标

1.招标代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由招标代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书另随身携带1份。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2. 本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.招标代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7. 按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资格证明文件以及商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11. 主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

六、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

招标代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对评分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，招标代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或评分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对招标代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者投标上限价的；

（5）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、服务期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第三章”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1.招标人根据评标结果，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2.招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。

3.招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4.中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

5.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标人自行承担。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展采购活动。同时，拒绝与招标人签订合同的供应商，由监督管理部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

6、购销合同授予，采购人在其项目需求防火门时，对于此次入库单位，发出该批次的报价需求，通过多轮询价确定该批次项目的中标供应商。实际采购批次报价原则上不高于入围报价，否则作为无效报价处理。并发出该批次项目的中标通知书，中标供应商接到该批次项目中标通知书后按项目进度签署单个项目合同。

# 第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会

1、评标委员会由采购人代表、经济、专业技术人员等组成，负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并向采购人推荐中标候选人。

2、开标期间，投标人法定代表人或授权代表必须在场（携带本人身份证），负责解答相关事宜。

三、评标程序

- 资格审查：评标委员会将依法对投标人的资格进行审查，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。经审查，如符合专业条件的投标人不足三家的，应予废标，并由采购人重新组织招标。

- 评审人员依据法律法规和招标文件的规定，对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。经评审，如对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标，并由采购人重新组织招标。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将要求投标人作出必要的澄清、说明或者补证。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章或由其法定代表人或其授权代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。相关问题的澄清将作为投标文件的组成部分。

- 比较与评价。按照本招标文件规定的评标方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，并进行综合的比较和评价。

- 评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单，并推荐综合得分前三名的投标人为入围候选人。

四、评标方法和定标原则

1、本次采购的评标方法采用综合评分法（具体分值见“评分标准”）。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合评分。

2、客观公正地对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3、在开标和评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

4、在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5、定标原则

评标委员会按各投标人的综合得分从高到低的顺序确定各投标人的得分排名（出现两份或两份以上投标文件的得分相同时，则由采购人抽签确定排序）。评标委员会确定得分排名前三的投标单位为入围单位，排名前三的中标候选因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以按照后续排名顺位投标单位选入围单位（注：有效的供应商家数为n，若n﹥3家，按综合得分高低入围3家；若n=3家的，则选取所有满足本项目招标要求的有效的供应商，若n＜3家时，则重新招标）。

- 五、评分标准：

1．商务及技术分（50分）

| 序号 | 评分项目 |  | 分值（分） | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的综合实力、履约能力 | 营业额 | 3 | 根据投标人提供的2020-2022年平均营业额打分： 平均营业额≥2亿得3分； 平均营业额在1.5亿-2亿（不含）得2分； 平均营业额在1亿-1.5亿（不含）得1分； 平均营业额在5000千万-1亿（不含）得0.5分； （提供防火门专项审计报告） |
| 2 |  | 荣誉证书 | 3 | 投标人获得过政府部门或行业协会或权威机构颁发的关于防火门、消防方面的荣誉（奖项、表彰），每提供一例得1分（以提供相关证明材料为准）。 |
| 3 |  | 加工厂房 | 3 | 投标人加工厂房大于2万平方米的得1分，每高于5000平方米的加1分，最多得3分；（提供提供租赁合同或房屋所有权证） |
| 4 | 样品 |  | 10 | 根据投标人提供的切角样品的结构工艺、制作工艺、表面涂饰工艺，牢固程度、所选用板材、材料的厚度、感官质量、五金样品的用料、开合性、阻尼性能等综合比较打分： - 钢框木扇样品0-5分； 优秀的得3.4-5分；良好的得1.7-3.3分；一般的得0-1.6分，不提供的不得分。 - 钢框钢扇样品0-5分。 优秀的得3.4-5分；良好的得1.7-3.3分；一般的得0-1.6分，不提供的不得分。 |
| 5 | 项目组织实施方案 |  | 8 | 根据对投标人对本项目的理解，提供的实施方案中确保供货的组织措施、质量保证措施、进度计划、安装、调试、兼容方案、成品保护等酌情打分。 优秀的得6.0-8分；良好的得3.0-5.9分；一般的得0-2.9分，不提供的不得分。 |
| 6 | 人员实力 |  | 4 | 根据拟投入本项目的服务人员的数量、同类工作经验等情况酌情打分，不提供的不得分。 |
| 7 | 诚信度 |  | 3 | 根据投标人在投标截止时间止前三年是否受到行政处罚、行政处理（含通报）、列入不良行为、经营异常或在政府采购专项检查、合同履约验收过程中的诚信情况酌情评分，不提供的不得分。 |
| 8 | 同类项目业绩 |  | 3 | 2021年1月1日以来工程同类业绩单个合同金额在100万元及以上，需提供中标通知书或合同（合同无总价的提供结算单或发票复印件），每提供一个得1分，最高得3分 |
| 9 | 服务承诺 |  | 6 | 根据投标人提供的资料，对投标人在质保期内和质保期限后的服务内容、服务的保证措施、后续技术支持等情况酌情评分。 优秀的得4.0-6分；良好的得2.0-3.9分；一般的得0-1.9分，不提供的不得分。 |
| 10 | 本地化服务承诺 |  | 2 | 根据投标人已在本地设有售后服务网点的得2分； 入库后承诺在本地设售后服务网点的得1分； |
| 11 | 优秀案例 |  | 5 | 投标人近四年内与国内知名房产单位（名单以招标人认定为准：绿城中国、融创中国、中国金茂、龙湖集团、中海地产、金地集团、万科地产、华润置地、旭辉集团、世茂集团、保利发展、招商蛇口、新城控股）的合作情况，每个案例得1分，最多得5分 |

注：（1）、由各评委独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员有效评分的算术平均值。

- （2）、以上计分最后结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

2、投标报价分（50分）

（1）、评标基准价=去掉最高和最低报价后有效报价的算术平均值。当投标人少于5家时，全部进入评标基准价计算范围。

a.每个类别的报价得分分别计算，满分为50分（其中钢框木扇18分、钢框钢扇32分），最终得分等于各个类别报价得分的和

b.各投标人的报价等于评标基准价时报价分得满分；高于评标基准价时，每高1％扣0.4分，每低1％扣0.2分；以此求出各投标人各个类别的报价得分。（保留两位小数，不计负分。）

（2）、投标供应商的报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。

（3）、投标小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标供应商不能证明其报价合理性的，投标小组应当将其作为无效报价处。

- 3、每个投标人综合得分=技术及商务分+投标报价分。

- 4、以上计分最后结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

六、评标委员会不向未中标供应商解释落标具体原因，不退还投标文件。

# 第四章  公开招标需求

一、采购相关要求

1、 引用标准

1.1除另有注明外，公区防火门须符合设计图纸要求和相关国家地方及行业最新标准，主要包括但不限于：

（1）《工程建设标准强制性统一标准》

（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）

（3）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210－2018）

（4）《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327－2018）

（5）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

（6）《建筑门窗洞口尺寸系列》（GB5824－2008)

（7）《入侵探测器第 1 部分:通用要求》（GB10408.1-2000）

（8）《磁开关入侵探测器》（GB15209-2006）

（9）具有防火要求的公共区域防火门需满足《防火门》（GB12955）

（10）具有防盗要求的进户门需满足《防盗安全门通用技术条件》（GB17565－2007）

（11）JG/T3045.2-1998《钢门窗粉末静电喷涂涂层技术条件》

（12）GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》

（13）DB13（J）63-2011《居住建筑节能设计标准》

（14）《钢门窗粉末静电喷涂涂层技术条件（JG T3045.2 1998）》

1.2若投标人对以下要求如有任何疑义，应立即向招标人提出，由招标人做出最终决定， 否则视为接受。

1.3当本技术要求与国家及当地最新标准、规范、规程等产生偏差时，应以较严格者为准执行，并且集采所有防火门必须取得国家最新颁布的 3C 认证标准资质。

1.4所有产品，各供应商必须原厂加工，原装产品，不得外加工分包，以避免产生色差、工期、质量等问题。

2、总则（分类、等级、洞口尺寸、开启方向等规范）

2.1结构分类：钢框木扇防火门、钢质防火门；

2.1结构分类：钢框木扇防火门、钢质防火门；

2.2防火等级：甲级、乙级、丙级；

2.3洞口尺寸：根据项目实际需求定制；

2.4开启方式：开启方式依据《建筑门窗扇开关方向和开关面的标志符号》（GB/T5825-86） 和建筑设计图纸确定，以人体站在疏散逃生方向为外侧基准，面朝门体，定内外、左右开启方式；

2.5区域范围：含通道、强弱电间、管井、消防栓等消防位置，不含外饰面为石材瓷砖墙面等暗藏式结构；

3、产品标准和规范

3.1 钢框木扇防火门材料要求及参数标准:

3.1.1钢框木扇防火门制作满足《防火门通用技术标准》（GB12955-2008），同时满足现行与 3C 认证有关防火规范、验收规范及图纸设计要求。耐火极限：满足国家标准要求；门扇厚度不低于型式检测报告要求。

3.1.2钢框木扇防火门门框采用 1.2mm 优质冷轧钢板，门框可选择压花宽边或平边（详见集采招标图纸）均不加价；门框与门扇搭接处及双扇门间设有防火胶条槽，内粘贴防火膨胀密封胶条，满足消防规范的要求。钢材应进行磷化处理，并涂两遍防锈底漆，表面静电粉末喷涂，涂层厚度≧40um，涂层均匀、平整、光滑、无麻点、起泡、起鼓和碰伤划痕。（颜色与门扇一致）

3.1.3木质门扇内填充满足消防要求的阻燃材料—珍珠岩，并在珍珠岩与门扇骨架之间的缝隙用珍珠岩塞实，以达到防火隔温的作用。门扇表面采用三聚氰胺免漆饰面。

3.1.4防火门基层应净光或磨砂，并不得有刨痕、毛刺和锤卯；框、扇的线型应符合设计要求，割角、拼缝应严密平整；胶合板及纤维板不允许脱胶、不允许刨透表层单板。

3.1.5拉手安装距离地面 1 米，五金均采用江苏丹阳（迪高）或同其同档次品牌产品。

3.1.6门扇油漆：三聚氰胺免漆。

3.1.7门扇骨架所用木材均应进行脱脂、浸泡、蒸压养护等防火、阻燃处理。

3.1.8防火锁：

防火锁必须有经国家认可授权的检测机构检测合格，钢质镀铬材质，并提供检测报告， 锁具样式统一为拟定样式。

3.1.9防火合页（铰链）：防火门用的防火合页（铰链）钢板厚度不小于 3.0mm。

3.1.10防火闭门装置：

①防火墙和公共走廊上疏散用平开防火门应安装防火门闭门器；双扇平开防火门应安装闭门器；

②防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合 GA 93 的规定；

③自动关闭门扇的闭门装置，应经国家认可授权检测机构检验合格。

3.1.11防火顺序器：

双扇平开防火门安装顺序器，其耐火性能要求及试验办法应符合《GB12955-2008》附录 C 的规定。

3.1.12防火插销：

采用钢质防火暗插销，应安装在双扇防火门相对固定一侧的门扇上，其耐火性能应符合《GB12955-2008》附录 D 的规定。

3.1.13防火密封件：

防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合 GB 16807 的规定。

3.1.14防火玻璃：

①．防火门上镶嵌防火玻璃采用透明防火复合玻璃，钢制玻璃压条；

②．A 类防火门镶嵌的防火玻璃，其耐火性能应符合 A 类防火门的条件。防火玻璃应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合 GB 15763.1 的规定。

3.1.15厂家需提供整套防火门深化图纸；

3.1.16样品

按上述要求提供防火门的结构剖切断面及五金配件样品，五金配件样品必须装订在展板上展示；

3.2钢框钢扇防火门 材料要求及参数标准：

3.2.1钢质防火门制作满足《防火门通用技术标准》（GB12955-2008），同时满足现行与 3C 认证有关防火规范、验收规范及图纸设计要求。耐火极限：满足国家标准要求；门扇厚度不低于型式检测报告要求。

3.2.2防火门门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧钢板的钢质材料，冷轧薄钢板应符合 GB/T708 的规定；门框可选择压花宽边或平边（详见集采招标图纸）均不加价；防火门加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料，热轧钢材应符合 GB/T709 的规定；防火门门框、门扇和加固件使用钢质材料的性能应有生产厂商提供的合格材质检验报告。

3.2.3钢材应进行磷化处理，并涂两遍防锈底漆，表面静电粉末喷涂/木纹转印/氟碳喷涂，涂层厚度≧ 40um，涂层均匀、平整、光滑、无麻点、起泡、起鼓和碰伤划痕。（颜色由建设单位定）

3.2.4材料厚度：门框板钢板厚度不小于 1.2mm，门扇板钢板厚度不小于 0.8mm，不带孔的加固件钢板厚度不小于 1.2mm，带螺孔的加固件钢板厚度不小于 3.0mm

3.2.5拉手安装距离地面 1 米，五金均采用江苏丹阳（迪高）或同其同档次品牌产品。

3.2.6防火锁：

防火锁必须有经国家认可授权的检测机构检测合格，钢质镀铬材质，并提供检测报告。

3.2.7防火合页（铰链）：防火门用的防火合页（铰链）钢板厚度不小于 3.0mm。

3.2.8防火闭门装置：

①防火墙和公共走廊上疏散用平开防火门应安装防火门闭门器；双扇平开防火门应安装闭门器。

②防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合 GA 93 的规定。

③自动关闭门扇的闭门装置，应经国家认可授权检测机构检验合格。

3.2.9防火顺序器：

双扇平开防火门安装顺序器，其耐火性能要求及试验办法应符合《GB12955-2008》附录 C 的规定。

3.2.10防火插销：

采用钢质防火暗插销，应安装在双扇防火门相对固定一侧的门扇上，其耐火性能应符合《GB12955-2008》附录 D 的规定。

3.2.11盖缝板：

平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板，盖缝板与门扇连接应牢固，盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。

3.2.12防火密封件：

防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合 GB 16807 的规定。

3.2.13防火玻璃：

①防火门上镶嵌防火玻璃采用透明防火复合玻璃，钢制玻璃压条；

②A 类防火门镶嵌的防火玻璃，其耐火性能应符合 A 类防火门的条件。防火玻璃应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合 GB 15763.1 的规定。

3.2.14厂家需提供整套防火门深化图纸；

3.2.15样品

按上述要求提供防火门的结构剖切断面及五金配件样品，五金配件样品必须装订在展板上展示；

3.3钢框木扇防火门 PVC 免漆-2 材料要求及参数标准:

3.3.1钢框木扇防火门制作满足《防火门通用技术标准》（GB12955-2008），同时满足现行与 3C 认证有关防火规范、验收规范及图纸设计要求。耐火极限：满足国家标准要求；门扇厚度不低于型式检测报告要求。

3.3.2钢框木扇防火门门框采用 1.2mm 优质冷轧钢板，门框可选择压花宽边或平边（详见集采招标图纸）均不加价；门框与门扇搭接处及双扇门间设有防火胶条槽，内粘贴防火膨胀密封胶条，满足消防规范的要求。钢材应进行磷化处理，并涂两遍防锈底漆，表面静电粉末喷涂，涂层厚度≧40um，涂层均匀、平整、光滑、无麻点、起泡、起鼓和碰伤划痕。（颜色与门扇一致）

3.3.3木质门扇内填充满足消防要求的阻燃材料—珍珠岩，并在珍珠岩与门扇骨架之间的缝隙用珍珠岩塞实，以达到防火隔温的作用。门扇表面采用银梨科技木纹 PVC 免漆板饰面，门扇四周 PVC 封边，表面要避免脱胶、刮痕、凹坑等质量问题。

3.3.4防火门基层应净光或磨砂，并不得有刨痕、毛刺和锤卯；框、扇的线型应符合设计要求，割角、拼缝应严密平整；胶合板及纤维板不允许脱胶、不允许刨透表层单板。

3.3.5拉手安装距离地面 1 米，五金均采用江苏丹阳（迪高）或同其同档次品牌产品。

3.4.6门扇油漆：底漆二道，色漆一道，面漆二道。聚酯漆。颜色暂定红樱桃三分光，具体颜色做样板确定。

3.3.7门扇骨架与门框所用木材均应进行脱脂、浸泡、蒸压养护等防火、阻燃处理。

3.3.8门扇双面均应设置 5MM 厚防火板，每面防火板应整张设置，不得有接缝。

3.3.9防火锁：

防火锁必须有经国家认可授权的检测机构检测合格，钢质镀铬材质，并提供检测报告， 锁具样式统一为拟定样式。

3.3.10防火合页（铰链）：防火门用的防火合页（铰链）钢板厚度不小于 3.0mm。

3.3.11防火闭门装置：

①防火墙和公共走廊上疏散用平开防火门应安装防火门闭门器；双扇平开防火门应安装闭门器。

②防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合 GA 93 的规定。

③自动关闭门扇的闭门装置，应经国家认可授权检测机构检验合格。

3.3.12防火顺序器：

双扇平开防火门安装顺序器，其耐火性能要求及试验办法应符合《GB12955-2008》附录 C 的规定。

3.3.13防火插销：

采用钢质防火暗插销，应安装在双扇防火门相对固定一侧的门扇上，其耐火性能应符合《GB12955-2008》附录 D 的规定。

3.3.14防火密封件：

防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合 GB 16807 的规定。

3.3.15防火玻璃：

①防火门上镶嵌防火玻璃采用透明防火复合玻璃，钢制玻璃压条；

②A 类防火门镶嵌的防火玻璃，其耐火性能应符合 A 类防火门的条件。防火玻璃应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合 GB 15763.1 的规定。

3.3.16厂家需提供整套防火门深化图纸；

4、成品包装与保护

4.1出厂成品包装要求

4.1.1在产品明显部位应注明产品信息标示：制造厂名或商标、产品名称、产品型号规格、开启方向、安装房号、制造日期、编号等。

4.1.2门套及门页应在厂内试装后现场组装。门页分三层包装：底面全包珍珠棉，双面放一张泡沫板，再用防静电收缩膜袋包好。门页的三层包装仅在房屋验收时或入伙前拆除。门框安装完成后需对门框的阳角部位进行成品保护，交付前需对门面进行工程覆膜保护。

4.1.3门扇及门框运输过程中必须有防潮、防碰、防晒等保护措施。

4.1.4在工地暂时存放时应置于适宜的户内水平或侧立高度大于 50mm 的垫木上，出厂时成品保护材料不得破损或变更，如有破损厂家应无条件修复。

4.1.5门框保护：在工地安装好离地面 1.2m 高度范围内的门框应用厚度≥3mm 的硬纸板胶接覆盖，以防止工地碰伤，此项工作由安装单位完成。

4.1.6门扇保护：门扇应尽可能后挂，中层覆盖一张比门扇尺寸略小点的硬纸板（三层芯厚≥8mm 的瓦楞纸或≥3mm 厚硬纸板）或厚度≥3mm 木夹板，用胶带缠牢，预留五金位置；即门扇双面均使用两层包装，如成品保护材料破坏应由安装单位重新做好保护；在锁具安装完后，安装单位采用珍珠棉等将锁具面板及执手用胶带贴好、缠牢。

4.1.7施工方负责在移交需方前做好成品保护，移交需方时应保证门板表面不应有凹陷，划痕、掉漆、扭曲、变形等，否则施工方无条件免费更换，工期不予顺延。

5、防火门送样

以上要求提供的样品需分别切角及五金配件送样，五金配件样品必须装订在展板上展示。

样角：规格：400*600mm，款式参照招标图纸，通道防火门样式，右上角切 45 度斜角约 150×150mm，要求能够展现出填充物材质、厚度，安装五金处衬板厚度、表面处理工艺效果等。

公共区域防火门均按银梨科技木饰面表面处理送样。

注：

a.样品应注明供应商名称；

b.本样品要派专人在投标截止时间前送至浙江三门县海游街道环湖南路39-17；

c.样品的材质、油漆、工艺、五金配件作为技术商务评分依据之一；

d.评标结果宣布完毕后，对中标候选人的样品进行封样并由采购人保管，作为验收的依据之一。其余供应商的样品当场退还（样品自行带回，如有缺失代理单位概不负责）。

e.未递交样品或样品数量不全的，其投标文件将被视为无效。

二、入库数量和合同授予

2.1入库数量：确定得分排名前三的投标供应商为入库单位，排名前三的中标候选因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照后续排名顺位投标供应商选入库单位。

2.2本次入库单位授予中标入库通知书，双方签订框架协议，中标人成为入库供应商。

2.3合同授予：采购人在其项目需求防火门时，对于此次入库单位，发出该批次的报价需求，通过多轮询价确定该批次项目的中标供应商，并发出该批次项目的中标通知书，中标供应商接到该批次项目中标通知书后按项目进度签署单个项目合同。

- 模拟清单参考详见附件10（注：本清单仅供各投标人入库报价时用，入库后根据具体项目重新报价，原则上各投标单位同产品本次报价为二次竞价时的最高限价。

- 商务要求表

| 供货期限 | 自合同签订之日起至40日内完成供货和安装。如有特殊情况除外。 |
| --- | --- |
| 售后（技术） 服务要求 | 1质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。 2出现质量问题后，中标供应商如未按采购人要求进行更换的，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标供应商承担。 3中标供应商应对所供货物实行终身维护。 |
| 付款条件 | 详见合同有关条款。 |

五、资信要求表

| 企业信用要求 | 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| --- | --- |

# 第五章  采购合同

（每个项目单独签订）

一、通用必备条款部分

合同编号：

采购人（以下称甲方）：三门县产城商贸有限公司

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是          。

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）                    ，分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。

3.2本合同总价款含所有税费(应包括货款（含锁具、合页等五金）、标准附件、线条收口打胶费、水泥灌浆人工费及灌浆材料费、成品保护费、专用工具、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、培训、保修、措施费、利润、税金、水电费、货到就位及通过政府验收等一切税金和费用。)

3.3付款手续和付款时间

3.3.1付款手续

本项目采用分期付款方式：

第一阶段：本项目合同签订后甲方向乙方支付合同价款的20%；

第二阶段：每批次货物供货送到现场经双方确认后，付至对应价款的60%；

第三阶段：该批次货物安装完成并经双方确认后，付至对应价款的85%；

第四阶段：该批次货物通过工程竣工验收合格并提交所有验收资料后结算并付清余款。

乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票原件、《采购合同》复印件、结算清单、甲方签收的“采购项目验收单”（预付无需提供）等相关资料；

3.3.2付款时间

甲方将审核后的结算资料提交单位财务部门，经审核无误后，单位财务部门在10个工作日内支付合同相应金额。

第四条 履约保证金和质量保证金

本项目设置履约保证金，乙方应于收到中标通知书后3个工作日内以支票、汇票、本票等非现金形式向甲方交纳合同总金额3%的履约保证金。履约保证金在项目竣工验收合格后自行转为质量保证金。

在质保期满后，无质量和售后服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还质量保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须报相关部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，同时也不允许分包、转包。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同生效、合同备案补充协议

本合同经甲、乙双方签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，甲方、乙方各执二份、浙江正大工程管理咨询有限公司执一份。本合同如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商，在意见达成一致基础上进行补充修改，补充协议与本合同具有同等法律效力。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额及供货时间

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（人民币小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 供货时间

供货时间：自合同签订之日起至             日内完成供货和安装。

第三条 交付方式

3.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

3.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第四条 质量标准和要求

4.1 执行标准（详见招标文件第二章采购需求）。

第五条 服务要求

5.1质保期限：整个项目自通过工程竣工验收之日起不少于         年。

5.2质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。

5.3出现质量问题后，乙方如未按甲方要求进行更换的，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

5.4 乙方应对所供货物实行终身维护。

5.5 其他未明确的要求按招标文件要求执行。

第六条 验收

6.1质量验收标准按设计图纸标准执行，或按双方确认的施工技术要求执行。

6.2甲方有权在乙方交付使用后，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量等方面进行测试验收。

6.3验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的采购项目验收单（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格，若乙方不能更换到位的，甲方有权按照8.4条款要求乙方承担违约责任。

6.4遇供货的货物型号断货的，乙方须提供该货物型号断货的书面材料，经甲方及验收小组论证通过后给于验收合格。

6.5乙方需配合甲方项目竣工验收时提供相关验收材料。

第七条 质量争议

7.1因标的质量问题发生争议的，甲方有权邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

7.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

7.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第八条 违约责任

8.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付拒收货物对应货款5%的违约金。

8.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

8.3乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，经甲方催告后，乙方仍未按甲方要求全部交付的，甲方有权没收全部履约保证金并单方解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应在收到解除合同通知之日起7日内退还甲方此前支付的全部货款，并向甲方支付货款总额20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失(包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费、调查取证费、甲方因此遭受第三方索赔需支付的相关费用等)的，乙方应当弥补甲方全部损失。

8.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格等不符合甲方要求或者侵害第三方知识产权、违反保密条款、违反国家法律、法规、行业规范规定的，甲方有权拒收，没收全部履约保证金并且有权单方解除合同，解除合同的通知自到达乙方时起生效，乙方应当自收到解除通知书7日内退还全部货款并向甲方支付货款总额20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失(包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费、调查取证费、甲方因此遭受第三方索赔需支付的相关费用等)的，乙方应当弥补甲方全部损失。

8.5在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第4款处理。

8.6乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的， 乙方需承担相应责任，具体按照本条第4款处理。

第九条 不可抗力

9.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

9.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方可及时解除合同且各方均不承担违约责任，各自损失由各自承担。

9.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

第十条 保密条款

乙方及乙方员工对在本次合作中接触到的甲方任何资料、文件、设计图纸、设计方案、数据、本合同项下的任何内容（无论是书面文件还是电子文件），以及为对甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方及乙方员工不得以任何方式向第三方提供或透露。即便本合同及其附件、补充协议被解除、被中止或者本合同及其附件、补充协议按约履行完毕，本条仍然有效。

第十一条 送达条款

本合同项下任何一方向对方发出的通知书、信件、数据电文等，应当发送至本合同落款处的地址、联系人和通信终端、任何一方当事人向对方所发出的信件，如被退回的，自信件交邮后的第3日视为送达。合同落款处填写的地址同时作为有效的司法地址送达。一方变更接收方式的，应以书面形式向对方确认变更，否则视为未变更。

甲方（盖章）：三门县产城商贸有限公司        乙方（盖章）：

地址：                                        　地址：

法定代表人（授权代表）：               　       法定代表人（授权代表）：

联系人：                                　      联系人：

联系电话：                              　      联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二        年       月       日        日期：二○二        年       月        日

（二）廉政合同（范本）

甲方（发包人）：

乙方（承包人）:

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方廉政管理的义务

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向乙方借款；不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；不准和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第三条 乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）工程结束后，乙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条违约责任

甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为合同的附件，与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第七条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式份，双方各执份。

第八条  其他约定

根据廉政合同签订对象不同，选择以下第方式，组织廉政管理会议：

（一）签订对象为施工、监理、全过程咨询单位的，由甲方每月召开一次甲、乙双方参加的廉政会议；

（二）如签订对象为勘察、设计、招标代理、材料设备采购及其他服务类单位的，由甲方定期召开甲、乙双方参加的廉政会议。

甲方：                           乙方：

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日

（三）安全生产文明施工责任书（范本）

为了保质保量按时完成本工程，并做好安全生产无事故，特制定本责任书。

1、工程承包人是该工程施工范围期间内安全生产文明施工的第一责任人；必须全面负责，明确责任。

2、对所有员工必须定期进行安全教育，熟悉《安全生产条例》，做到岗位明确，责任到人。

3、严禁违章作业，冒险蛮干，对所有电器机械设备设专门人员管理。

4、要加强人身安全用电，按照安全生产各项操作规程作业。同时还要保证做好机械设备电器设备检查维修运行。

5、针对本工程的特性，设置明显、规范的警告标志标牌，预防因道路施工造成过往人员车辆损害。

6、工程承包责任人必须管理好本部职工，严禁在工地上搞不正当违法活动，并对外来人员做好登记办证管理工作。

7、搞好与相邻企业的生活与生产关系。取得相邻企业的支持。

8、各班组（队）布置生产任务时，必须同时落实安全措施。当生产与安全有矛盾时，坚决服从安全。

9、组织文明施工，实现安全工作的标准化、规范化、制度化。

10、对施工过程中，因承包人原因引起的安全责任事故，由承包人承担因该事故产生的一切费用，发包人不再因此而支付任何费用。

总之，双方本着明确责任，分工协作、互相配合，不折不扣地遵守各项规章制度。确保文明施工、安全生产无事故。按时完成合同所规定地工程任务，本责任书一式四份，甲乙双方各两份。

甲方：                     乙方：

法定代表人（或授权委托人）：      法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日

- 第六章  投标文件格式附件

附件一：

投标声明书

三门县产城商贸有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的           的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺满足招标文件中要求投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方有下列情形之一的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与招标人、其它供应商恶意串通的；

D.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人(盖单位章)：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件二：

授权委托书

三门县产城商贸有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的           项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：

附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人（签名或盖章）：

投标人（盖单位章）：                日 期：

附件三：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中业绩参照评分办法及评分标准中要求的业绩提供。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件四：

项目实施人员一览表

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件五:

项目设备配置清单

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 用途、功能简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件六

技术响应表

| 序号 | 内容 | 招标文件技术要求 | 投标响应文件 技术响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、供应商在填写其中的“技术要求”内容时，对照本招标文件“技术要求”中说明。

2、如不填写，则视完全响应本招标文件的要求。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件七：

商务响应表

| 序号 | 内容 | 招标文件商务要求 | 投标响应文件商务响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

## 附件八 服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日

2.10招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容（如：提供租赁合同或房屋所有权证（复印件）等）。

2.11产品3C认证证书和型式检验报告复印件（并整理成目录一份）、产品检测报告、原材料检验报告（均只需提供检测结果页即可，无需提供具体检测内容页）

## 附件九： 报价文件封面及目录

正本或副本

三门县产城商贸有限公司防火门合格供方备选入库

项目编号：ZDCG2024**

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（见附件十）；

2报价明细表（附件十一）；

2.1公共区域防火门战略报价说明；

2.2公共区域防火门战略集采模拟清单（开标一览表）；

2.3综合单价分析表-公共区域钢框木扇防火门平板型----双开门FM甲1523；

2.4综合单价分析表-公共区域钢框木扇防火门平板型----双开门FM乙1523

2.5综合单价分析表-公共区域钢框钢扇防火门平板型----双开门FM甲1523；

2.6综合单价分析表-公共区域钢框钢扇防火门----平板型双开门FM乙1523；

2.7综合单价分析表-公共区域钢框钢扇防火门平板型----双开门FM甲1523；

2.8综合单价分析表-公共区域钢框钢扇防火门----平板型双开门FM乙1523；

2.9综合单价分析表-公共区域钢框钢扇防火门C平板型----双开门FM甲1523；

2.10综合单价分析表-公共区域钢框钢扇防火门----平板型双开门FM乙1523；

2.11《油漆品牌调差表》；

2.12《公共区域防火门参数调差表》；

3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件十：

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海宁市城投物资贸易有限公司2024 -2026年度防火门入库 | 项 | 1 |  |
| 合计人民币（大写）： 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |

注： 1、配置要求详见第二章招标需求；

2、发票为13%税率的增值税专用发票，如遇国家税率调整，合同除税价（无税价）保持不变，税率同步调整；

3、报价含产品材料费、制作费、五金配件、防火机械锁、油漆、安装费、包装费、运输费、灌浆人工费及灌浆材料费、施工水电费、成品保护措施费、利润、税金及通过政府验收等一切费用。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件十一： 报价明细表

1公共区域防火门战略报价说明

一、均为钢框木扇结构，门框套色木纹转印，门扇三聚氰胺免漆饰面。

二、全钢质，表面采用喷塑/木纹转印/氟碳喷涂。

三、后附报价清单中含五金，含标配防火合页、防火暗插销、防火闭门器、防火顺位器、防火锁具等，清单及组价清单中均应包含所有标配五金；五金品牌推荐江苏丹阳（迪高）或同品牌档次五金；自行设计表格12《锁具组价表》进行报价。

四、此工程保修期为 2 年；此报价中不含副框的制作和安装费，此报价已涵盖成品保护方案（详见招标文件）；

五、地下室钢制防火门如需具备防潮、防锈性能，有哪些处理措施，请明确，并在钢框钢扇基础上单独填写组价分析表；注该产品应通过3C自愿认证并确保消防验收通过。

六、屋顶钢制防火门如需具备防水、防锈、防晒性能，有哪些处理措施，请明确，并在钢框钢扇基础上单独填写组价分析表；注该产品应通过3C强制认证并确保消防验收通过。

七、其他说明：

7.1报价含产品材料费、制作费、五金配件、防火机械锁、油漆、安装费、包装费、运输费、灌浆人工费及灌浆材料费、施工水电费、成品保护措施费、利润、税金及通过政府验收等一切费用。

7.2产品标准及图纸详见附件。

| 2公共区域防火门 战略集采模拟清单（开标一览表） 单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 等级区分 | 规格尺寸 （参考规格） | 产品类型 | 结构 | 饰面 | 数量/ m² | 单价 (元/ m²) | 五金品牌 |  |
| 1 |  | 甲级 | 1000*2300 1500*2300 | 钢框木扇成品防火门 | 钢框 （木纹转印） | 三聚氰胺饰面 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 乙级 | 1000*2300 1500*2300 600*1800 | 钢框木扇成品防火门 | 钢框 （木纹转印） | 三聚氰胺饰面 | 1 |  |  |  |
| 合计人民币： 元/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 甲级 |  | 1000*2300 1500*2300 | 钢框钢扇 | 钢框（喷塑） | 喷塑 | 1 |  |  |  |
| 4 | 乙级 |  | 1000*2300 1500*2300 600*1800 | 钢框钢扇 | 钢框（喷塑） | 喷塑 | 1 |  |  |  |
| 5 | 甲级 |  | 1000*2300 1500*2300 | 钢框钢扇 | 钢框 （氟碳喷涂） | 氟碳喷涂 | 1 |  |  |  |
| 6 | 乙级 |  | 1000*2300 1500*2300 600*1800 | 钢框钢扇 | 钢框 （氟碳喷涂） | 氟碳喷涂 | 1 |  |  |  |
| 7 | 甲级 |  | 1000*2300 1500*2300 | 钢框钢扇 | 钢框 （木纹转印） | 木纹转印 | 1 |  |  |  |
| 8 | 乙级 |  | 1000*2300 1500*2300 600*1800 | 钢框钢扇 | 钢框 （木纹转印） | 木纹转印 | 1 |  |  |  |
| 合计人民币： 元/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、配置要求详见第二章招标需求。

2、发票为13%税率的增值税专用发票，如遇国家税率调整，合同除税价（无税价）保持不变，税率同步调整。

3、报价应包括货款（含锁具、合页等五金）、标准附件、线条收口打胶费、水泥灌浆人工费及灌浆材料费、成品保护费、专用工具、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、培训、保修、措施费、利润、税金、水电费、货到就位及通过政府验收等一切税金和费用。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

| 3综合单价分析表-公共区域钢框木扇防火门平板型 双开门FM甲1523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 门框结构：钢框 加工规格： 单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 材质 | 型号 规格 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 门框 | 镀锌钢框 |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  | 木纹转印 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 防烟条 |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 门扇 | 阻燃硬木龙骨 |  |  |  | m³ |  |  |  |  |
|  |  | 防火珍珠岩 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 5mm密度板 |  |  |  | 张 |  |  |  |  |
|  |  | 三聚氰胺饰面 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 胶水 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 标配五金 | 合页 |  |  |  | 片 |  |  |  |  |
|  |  | 插销 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 闭门器 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 顺位器 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 锁具 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它 | 加工制作费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 安装费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 包装费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 运输费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 成品保护费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 灌浆及灌浆材料费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 7 | 利润 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 综合平方单价： 元/m2 锁具根据《锁具组价表》调差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、标配五金均为304不锈钢，锁具（含执手、锁芯、锁体等）；2、单开、子母、双开统一为一个平方单价； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4综合单价分析表-公共区域钢框木扇防火门平板型 双开门FM乙1523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 门框结构： 钢框 加工规格： 单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 材质 | 型号 规格 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 门框 | 镀锌钢框 |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  | 木纹转印 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 防烟条 |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 门扇 | 阻燃硬木龙骨 |  |  |  | m³ |  |  |  |  |
|  |  | 防火珍珠岩 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 5mm密度板 |  |  |  | 张 |  |  |  |  |
|  |  | 三聚氰胺饰面 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 胶水 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 标配五金 | 合页 |  |  |  | 片 |  |  |  |  |
|  |  | 插销 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 闭门器 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 顺位器 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 锁具 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它 | 加工制作费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 安装费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 包装费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 运输费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 成品保护费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 灌浆及灌浆材料费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 7 | 利润 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 综合平方单价： 元/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、标配五金均为304不锈钢，锁具（含执手、锁芯、锁体等）；2、单开、子母、双开统一为一个平方单价； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5综合单价分析表-公共区域钢框钢扇防火门平板型 双开门FM甲1523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 门框结构：钢框钢扇 加工规格： 单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 材质 | 型号 规格 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 门框 | 镀锌钢框 |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  | 木纹转印 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 防烟条 |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 门扇 | 门扇镀锌钢板 |  |  |  | m³ |  |  |  |  |
|  |  | 防火珍珠岩 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 木纹转印 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 胶水 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 标配五金 | 合页 |  |  |  | 片 |  |  |  |  |
|  |  | 插销 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 闭门器 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 顺位器 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 锁具 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它 | 加工制作费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 安装费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 包装费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 运输费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 成品保护费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 灌浆及灌浆材料费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 7 | 利润 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 综合平方单价： 元/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、标配五金均为304不锈钢，锁具（含执手、锁芯、锁体等）；2、单开、子母、双开统一为一个平方单价； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6综合单价分析表-公共区域钢框钢扇防火门 平板型双开门FM乙1523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 门框结构：钢框钢扇 加工规格： 单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 材质 | 型号 规格 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 门框 | 镀锌钢框 |  |  |  | m |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 木纹转印 |  |  |  | m2 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 油漆 |  |  |  | m2 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 防烟条 |  |  |  | m |  |  | 0.00 |  |
|  |  | ....... |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 门扇 | 门扇镀锌钢板 |  |  |  | m³ |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 防火珍珠岩 |  |  |  | m2 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 木纹转印 |  |  |  | ㎡ |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 胶水 |  |  |  | ㎡ |  |  | 0.00 |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 标配五金 | 合页 |  |  |  | 片 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 插销 |  |  |  | 只 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 闭门器 |  |  |  | 只 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 顺位器 |  |  |  | 只 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 锁具 |  |  |  | 套 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它 | 加工制作费 |  |  |  | 樘 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 安装费 |  |  |  | 樘 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 包装费 |  |  |  | 樘 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 运输费 |  |  |  | 樘 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 成品保护费 |  |  |  | 樘 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 灌浆及灌浆材料费 |  |  |  | 樘 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 | 管理费 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 7 | 利润 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 综合平方单价： 元/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、标配五金均为304不锈钢，锁具（含执手、锁芯、锁体等）；2、单开、子母、双开统一为一个平方单价； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7综合单价分析表-公共区域钢框钢扇防火门平板型 双开门FM甲1523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 门框结构：钢框钢扇 加工规格： 单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 材质 | 型号 规格 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 门框 | 镀锌钢框 |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  | 木纹转印 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 防烟条 |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 门扇 | 门扇镀锌钢板 |  |  |  | m³ |  |  |  |  |
|  |  | 防火珍珠岩 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 木纹转印 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 胶水 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 标配五金 | 合页 |  |  |  | 片 |  |  |  |  |
|  |  | 插销 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 闭门器 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 顺位器 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 锁具 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它 | 加工制作费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 安装费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 包装费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 运输费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 成品保护费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 灌浆及灌浆材料费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 7 | 利润 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 综合平方单价： 元/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、标配五金均为304不锈钢，锁具（含执手、锁芯、锁体等）；2、单开、子母、双开统一为一个平方单价； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8综合单价分析表-公共区域钢框钢扇防火门 平板型双开门FM乙1523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 门框结构：钢框钢扇 加工规格： 单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 材质 | 型号 规格 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 门框 | 镀锌钢框 |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  | 木纹转印 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 防烟条 |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  | ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 门扇 | 门扇镀锌钢板 |  |  |  | m³ |  |  |  |  |
|  |  | 防火珍珠岩 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 木纹转印 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 胶水 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 标配五金 | 合页 |  |  |  | 片 |  |  |  |  |
|  |  | 插销 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 闭门器 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 顺位器 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 锁具 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它 | 加工制作费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 安装费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 包装费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 运输费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 成品保护费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 灌浆及灌浆材料费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 7 | 利润 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 综合平方单价： 元/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、标配五金均为304不锈钢，锁具（含执手、锁芯、锁体等）；2、单开、子母、双开统一为一个平方单价； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9综合单价分析表-公共区域钢框钢扇防火门C平板型 双开门FM甲1523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 门框结构：钢框钢扇 加工规格： 单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 材质 | 型号 规格 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 门框 | 镀锌钢框 |  |  |  | m |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 木纹转印 |  |  |  | m2 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 油漆 |  |  |  | m2 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 防烟条 |  |  |  | m |  |  | 0.00 |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 门扇 | 门扇镀锌钢板 |  |  |  | m³ |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 防火珍珠岩 |  |  |  | m2 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 木纹转印 |  |  |  | ㎡ |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 胶水 |  |  |  | ㎡ |  |  | 0.00 |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 标配五金 | 合页 |  |  |  | 片 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 插销 |  |  |  | 只 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 闭门器 |  |  |  | 只 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 顺位器 |  |  |  | 只 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 锁具 |  |  |  | 套 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它 | 加工制作费 |  |  |  | 樘 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 安装费 |  |  |  | 樘 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 包装费 |  |  |  | 樘 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 运输费 |  |  |  | 樘 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 成品保护费 |  |  |  | 樘 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 灌浆及灌浆材料费 |  |  |  | 樘 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 | 管理费 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 7 | 利润 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 综合平方单价： 元/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、标配五金均为304不锈钢，锁具（含执手、锁芯、锁体等）；2、单开、子母、双开统一为一个平方单价； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10综合单价分析表-公共区域钢框钢扇防火门 平板型双开门FM乙1523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 门框结构：钢框钢扇 加工规格： 单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 材质 | 型号 规格 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 门框 | 镀锌钢框 |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  | 木纹转印 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 油漆 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 防烟条 |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  |  | ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 门扇 | 门扇镀锌钢板 |  |  |  | m³ |  |  |  |  |
|  |  | 防火珍珠岩 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 木纹转印 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | 胶水 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 标配五金 | 合页 |  |  |  | 片 |  |  |  |  |
|  |  | 插销 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 闭门器 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 顺位器 |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
|  |  | 锁具 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它 | 加工制作费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 安装费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 包装费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 运输费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 成品保护费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 灌浆及灌浆材料费 |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 7 | 利润 |  | % |  |  | 樘 |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |
| 综合平方单价： 元/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、标配五金均为304不锈钢，锁具（含执手、锁芯、锁体等）；2、单开、子母、双开统一为一个平方单价； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11《油漆品牌调价表》 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 单位：人民币元 |  |  |  |  |
| 序号 | 油漆品牌 | 计价单位 | 元/m2 | 备注说明 |
| 1 | 嘉宝莉 | ㎡ |  | 三底两面 |
| 2 | 华润 | ㎡ |  | 三底两面 |
| 3 | 大同 | ㎡ |  | 三底两面 |
| 4 | … |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  | 注：1含油漆损耗率， 2或可提供其他同档次的其他品牌。 |  |  |  |

| 12《公共区域防火门表面处理调差表》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 单位：人民币元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 调差项 | 甲级 | 乙级 | 丙级 | 备注说明 |
| 1 | 剔除所有五金配件 | - 元/m2 | - 元/m2 | - 元/m2 | 在原报价基础上减少 |
| 2 | 不带防火要求的管井门 | - 元/m2 | - 元/m2 | - 元/m2 | 在原报价基础上减少 |
| 3 | 地下室防火门做防潮、防锈处理 | + 元/m2 | + 元/m2 | + 元/m2 | 在原报价基础上增加 |
| 4 | 出屋面防火门防水、防锈、防晒处理 | + 元/m2 | + 元/m2 | + 元/m2 | 在原报价基础上增加 |

13公共区域防火门集采款式图纸

1、公共区域防火门集采款式图纸随招标文件发送。

项目编号：

# 项目名称：

内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”（请选择）

投标人名称：

开标时启封

提交地点：三门县海游街道环湖南路39-17。