## 【表5-3】 工程项目预算汇总表
【表5-3】
工程项目预算汇总表
工程名称:锦绣三门消防维修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
1 | 锦绣三门消防维修项目 | 1721884.35
1.1 | 一期 | 1021012.06
1.2 | 二期 | 700872.29
合 计 |  | 1721884

## 1_【表5-4】 【不含单列】单位(专业)工程招标控制价
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:锦绣三门消防维修项目-一期 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 820765.43
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 162589.93
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 13917.70
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价）
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 | 13917.70
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 | 13283.60
3 | 企业管理费 |  | (1.1+2.1.1)×21.72% | 35314.53
4 | 利润 |  | (1.1+2.1.1)×10.4% | 16909.35
5 | 其他项目费 |  | （5.1+5.2+5.3+5.4）
5.1 | 暂列金额 |  | 5.1.1+5.1.2+5.1.3
5.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
5.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
5.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
5.2 | 暂估价 |  | 5.2.1+5.2.2+5.2.3
5.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)
5.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
5.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
5.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价）
5.4 | 施工总承包服务费 |  | 5.4.1+5.4.2
5.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
5.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
6 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 49801.30
7 | 税金 |  | (1+2+3+4+5+6)×9% | 84303.75
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7 | 1021012.06

## 1_【表5-5】 分部分项工程费计算表
【表5-5】
分部分项工程费计算表
单位(专业)工程名称:锦绣三门消防维修项目-一期 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元)
|  | 火灾报警系统 |  |  |  | 228237.60
1 | 9-4-33*A1.5C1.5换 | （琴台式）报警主机 更换 | 台 | 4.000 | 13379.78 | 53519.12
2 | 5-5-180*A1.5C1.5换 | CRT主机 更换 | 台 | 1.000 | 8815.11 | 8815.11
3 | 9-4-1*A1.5C1.5换 | 感烟探测器 拆除更换 | 个 | 208.000 | 83.09 | 17282.72
4 | 9-4-2*A1.5C1.5换 | 感温探测器 拆除更换 | 个 | 125.000 | 82.09 | 10261.25
5 | 补001 | 远程多线断路 人工排查维修 | 项 | 16.000 | 1800 | 28800.00
6 | 补002 | 广播线断路 人工排查维修 | 项 | 6.000 | 1700 | 10200.00
7 | 补003 | 电源线断路 人工排查维修 | 项 | 4.000 | 1700 | 6800.00
8 | 补004 | 电话线断路 人工排查维修 | 项 | 5.000 | 1700 | 8500.00
9 | 补005 | 报警回路线 人工排查维修 | 项 | 8.000 | 1700 | 13600.00
10 | 9-4-8*A1.5C1.5换 | 声光报警器 拆除更换 | 个 | 74.000 | 198.87 | 14716.38
11 | 9-4-7*A1.5C1.5换 | 消火栓按钮 拆除更换 | 个 | 92.000 | 74.86 | 6887.12
12 | 9-4-7*A1.5C1.5换 | 手动报警按钮（带电话插孔） 拆除更换 | 个 | 82.000 | 75.86 | 6220.52
13 | 9-4-21*A1.5C1.5换 | 输入、输出模块 拆除更换 | 个 | 64.000 | 211.48 | 13534.72
14 | 9-4-19*A1.5C1.5换 | 扬声器 拆除更换 | 个 | 75.000 | 79.15 | 5936.25
15 | 9-4-15*A1.5C1.5换 | 电话分机 拆除更换 | 个 | 8.000 | 106.42 | 851.36
16 | 9-4-25*A1.5C1.5换 | 楼层显示器 拆除更换 | 台 | 15.000 | 558.8 | 8382.00
17 | 4-12-40 | 二芯单芯导线 NH-RVS-2*1.5现场设备断路修复用 | m | 515.270 | 3.85 | 1983.79
18 | 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线 NH-BV-2.5 现场设备断路修复用 | m | 913.640 | 2.95 | 2695.24
19 | 4-11-2 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 60.230 | 13.24 | 797.45
本页小计 | [5 empty] | 219783.03
【表5-5】
分部分项工程费计算表
单位(专业)工程名称:锦绣三门消防维修项目-一期 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元)
20 | 9-5-4 | 自动报警系统调试 512点以内 | 系统 | 1.000 | 8280.16 | 8280.16
21 | 13-2-9 | 脚手架搭拆费第九册 | 工日 | 23.958 | 7.28 | 174.41
|  | 消防水系统 |  |  |  | 181008.20
22 | 9-1-34*A1.5C1.5换 | 水喷淋（雾）喷头 无吊顶公称直径（mm以内）15`人工*1.5;机械*1.5 | 个 | 2000.000 | 29.56 | 59120.00
23 | 补007 | 消火栓箱玻璃门 拆除后重新安装1600*700*240 | 套 | 20.000 | 180 | 3600.00
24 | 补008 | 消火栓栓头更换 | 个 | 35.000 | 120 | 4200.00
25 | 补009 | DN65 25米长水带更换 | 条 | 400.000 | 140 | 56000.00
26 | 补010 | 水枪 水带更换 | 个 | 400.000 | 35 | 14000.00
27 | 补011 | 灭火器 MFZ/ABC 4KG更换 | 具 | 700.000 | 60 | 42000.00
28 | 补012 | 压力开关启泵线路查修 | 项 | 1.000 | 1800 | 1800.00
29 | 13-2-7 | 脚手架搭拆费第七册 | 工日 | 66.100 | 4.36 | 288.20
|  | 应急照明系统 |  |  |  | 151041.75
30 | 补013 | 应急照明线路查修 人工排查维修 | 条 | 10.000 | 1700 | 17000.00
31 | 4-13-156*A1.5C1.5换 | 安全出口 拆除后重新安装 | 套 | 185.000 | 81.28 | 15036.80
32 | 4-13-157*A1.5C1.5换 | 疏散指示灯 拆除后重新安装 | 套 | 516.000 | 87.01 | 44897.16
33 | 4-13-156*A1.5C1.5换 | 应急吸顶灯 拆除后重新安装 | 套 | 521.000 | 141.88 | 73919.48
34 | 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 工日 | 32.356 | 5.82 | 188.31
|  | 防火门和卷帘门系统 |  |  |  | 64557.79
35 | A8-37*A1.5C1.5换 | 木质防火门 拆除后更换安装 | m2 | 123.200 | 440.54 | 54274.53
36 | A8-188*A1.5C1.5换 | 顺位器 拆除更换 | 个 | 47.000 | 37.46 | 1760.62
37 | A8-186*A1.5C1.5换 | 闭门器明装 拆除更换 | 个 | 47.000 | 106.24 | 4993.28
38 | 补021 | 防火门标识补充 | 张 | 47.000 | 10 | 470.00
39 | 补017 | 现场垃圾清运费 | 项 | 1.000 | 3000 | 3000.00
40 | 13-2-9 | 脚手架搭拆费第九册 | 工日 | 8.154 | 7.28 | 59.36
本页小计 | [5 empty] | 405062.31
【表5-5】
分部分项工程费计算表
单位(专业)工程名称:锦绣三门消防维修项目-一期 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元)
|  | 通风和排烟系统 |  |  |  | 195920.09
41 | 7-2-8 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1000 | m2 | 1550.000 | 122.8 | 190340.00
42 | 补014 | 防火卷帘电机拆除更换 | 个 | 1.000 | 1500 | 1500.00
43 | 补015 | 防火导轨变形人工修复 | 个 | 2.000 | 300 | 600.00
44 | 补016 | 防火卷帘控制箱拆除更换 | 个 | 1.000 | 1500 | 1500.00
45 | 13-2-7 | 脚手架搭拆费第七册 | 工日 | 454.150 | 4.36 | 1980.09
单项措施项目
措施项目
本页小计 | [5 empty] | 195920.09
合 计 | [5 empty] | 820765.43

## 1_【表】 主要工日价格表
主要工日价格表
单位(专业)工程名称:锦绣三门消防维修项目-一期 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 1119.134 | 155
2 | 三类人工 | 工日 | 47.824 | 177

## 1_【表】 主要机械台班价格表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:一期 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班 | 0.420 | 8.07 | 3.39
2 | 交流稳压电源 | 台班 | 5.760 | 11.55 | 66.53
3 | 接地电阻测试仪0.1～1200Ω | 台班 | 0.128 | 13.58 | 1.74
4 | 数字万用表 | 台班 | 4.224 | 4.16 | 17.57
5 | 火灾探测器试验器 | 台班 | 17.828 | 5.38 | 95.91
6 | 台式钻床16mm | 台班 | 55.800 | 3.67 | 204.79
7 | 剪板机6.3×2000mm | 台班 | 4.650 | 45.42 | 211.20
8 | 折方机4×2000mm | 台班 | 4.650 | 32.51 | 151.17
9 | 咬口机1.5mm | 台班 | 4.650 | 16.98 | 78.96
10 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 21.000 | 20.99 | 440.79
11 | 直流稳压稳流电源WYK-6005 | 台班 | 4.200 | 30.83 | 129.49
12 | 手动液压叉车 | 台班 | 3.000 | 11.66 | 34.98
13 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 9.000 | 26.83 | 241.47
14 | 自耦调压器 | 台班 | 4.224 | 9.77 | 41.27
15 | 手持式万用表 | 台班 | 187.860 | 6.96 | 1307.51
16 | 弧焊机 综合 | 台班 | 15.500 | 66.69 | 1033.70

## 1_【表】 主要材料价格表
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:锦绣三门消防维修项目-一期 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料(设备)名称 | 规格、型号等 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 0103120011 | 镀锌铁丝 | φ1.2-1.8 | kg | 0.241 | 6.19 | 1.49
2 | 0103120025 | 钢丝 | φ1.2-1.8 | kg | 1.029 | 3.595 | 3.70
3 | 0109120069 | 热轧光圆钢筋 | HPB300综合 | kg | 207.855 | 3.595 | 747.24
4 | 0113120091 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 2.520 | 4.097 | 10.32
5 | 0121120049 | 角钢 | Q235B综合 | kg | 5043.080 | 4.097 | 20661.50
6 | 0301120545 | 镀锌六角螺栓带螺母 | M10×100以内 2平1弹 | 10套 | 1.648 | 6.76 | 11.14
7 | 0301121165 | 六角带帽螺栓 | M8×30-50 | 10套 | 666.500 | 4.86 | 3239.19
8 | 0301121519 | 金属膨胀螺栓 | M8 | 10套 | 6.180 | 5.6 | 34.61
9 | 0301121527 | 金属膨胀螺栓 | M12 | 套 | 232.500 | 0.98 | 227.85
10 | 0301121749 | 塑料胀管 | φ6-8 | 个 | 1911.094 | 0.08 | 152.89
11 | 0313120081 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 68.355 | 5.47 | 373.90
12 | 1335120071 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 1284.000 | 0.32 | 410.88
13 | 1435120187 | 乙炔气 |  | kg | 6.665 | 12.6 | 83.98
14 | 1439120029 | 氧气 |  | m3 | 18.910 | 5.98 | 113.08
15 | 2801120899 | 铜芯塑料绝缘线 | BV2.5 | m | 796.004 | 1.93 | 1536.29
16 | 2801120949 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR4 | m | 1.927 | 2.86 | 5.51
17 | 2801121067 | 铜芯塑料绝缘线 | ZR-RVS2×1.5 | m | 129.221 | 2.13 | 275.24
18 | 3411120001 | 电 |  | kW·h | 150.906 | 0.718 | 108.35
19 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 0.524 | 4.126 | 2.16
20 | 3621120001 | 标志牌 |  | 个 | 138.000 | 0.86 | 118.68
21 | 7901120033 | 其他材料费 |  | 元 | 218.372 | 1.02 | 222.74
22 | 0129120135~1 | 镀锌薄钢板 | δ1.0 | m2 | 1763.900 | 48.58 | 85690.26
23 | 0307120159~2 | 喷头 | DN15 | 个 | 2020.000 | 10 | 20200.00
24 | 2341330019~1 | 楼层显示器 |  | 台 | 15.000 | 280 | 4200.00
25 | 2343120007~1 | 电话分机 |  | 个 | 8.000 | 90 | 720.00
26 | 2500120001~1 | 安全出口 |  | 套 | 186.850 | 60 | 11211.00
27 | 2500120001~1 | 应急吸顶灯 |  | 套 | 526.210 | 120 | 63145.20
28 | 2500120001~1 | 疏散指示灯 |  | 套 | 521.160 | 62 | 32311.92
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:锦绣三门消防维修项目-一期 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料(设备)名称 | 规格、型号等 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
29 | 2649330001~1 | 手动报警按钮 |  | 个 | 82.000 | 51 | 4182.00
30 | 2649330001~1 | 消火栓按钮 |  | 个 | 92.000 | 50 | 4600.00
31 | 2801120393~1 | 铜芯多股绝缘电线 | NH-RVS-2*1.5 | m | 556.492 | 2.95 | 1641.65
32 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | NH-BV-2.5 | m | 1059.822 | 1.93 | 2045.46
33 | 2906330001~2 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m | 62.037 | 4.56 | 282.89
34 | B05110398~1 | 显示及信息发布设备 |  | 台 | 1.000 | 8800 | 8800.00
35 | B23111188~1 | 感温探测器 |  | 个 | 125.000 | 41 | 5125.00
36 | B23111188~1 | 感烟探测器 |  | 个 | 208.000 | 42 | 8736.00
37 | B23111190~1 | 报警联动一体机 | 琴台式 | 台 | 4.000 | 12500 | 50000.00
38 | B23111254~1 | 消防警铃、声光报警器 |  | 个 | 74.000 | 130 | 9620.00
39 | B23111256~1 | 扬声器 |  | 个 | 75.000 | 50 | 3750.00
40 | B23111257~1 | 消防专用模块 |  | 个 | 64.000 | 100 | 6400.00
41 | 主材0001 | 灭火器 MFZ/ABC 4KG更换 | 4KG | 具 | 700.000 | 60 | 42000.00
42 | 主材0002 | 水枪 水带 |  | 个 | 400.000 | 35 | 14000.00
43 | 主材0003 | 压力开关启泵线路查修 |  | 项 | 1.000 | 1800 | 1800.00
44 | 主材0008 | 现场垃圾清运费 |  | 项 | 1.000 | 3000 | 3000.00
45 | 主材0009 | 防火门标识 |  | 张 | 47.000 | 10 | 470.00
46 | 主材0010 | 消火栓栓头更换 |  | 个 | 35.000 | 120 | 4200.00
47 | 主材0012 | 电话线断路 人工排查维修 |  | 项 | 5.000 | 1700 | 8500.00
48 | 主材0013 | 广播线断路 人工排查维修 |  | 项 | 6.000 | 1700 | 10200.00
49 | 主材0014 | 电源线断路 人工排查维修 |  | 项 | 4.000 | 1700 | 6800.00
50 | 主材0015 | 信号线断路 人工排查维修 |  | 项 | 16.000 | 1800 | 28800.00
51 | 主材0017 | 报警回路线 人工排查维修 |  | 项 | 8.000 | 1700 | 13600.00
52 | 主材0019 | DN65 25米长水带更换 |  | 条 | 400.000 | 140 | 56000.00
53 | 主材0020 | 消火栓箱玻璃门 拆除后重新安装1600*700*240 |  | 套 | 20.000 | 180 | 3600.00
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:锦绣三门消防维修项目-一期 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料(设备)名称 | 规格、型号等 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
54 | 主材0021 | 防火卷帘控制箱拆除更换 |  | 个 | 1.000 | 1500 | 1500.00
55 | 主材0021 | 防火卷帘电机拆除更换 |  | 个 | 1.000 | 1500 | 1500.00
56 | 主材0023 | 防火导轨变形人工修复 |  | 个 | 2.000 | 300 | 600.00
57 | 主材0024 | 应急照明线路查修 人工排查维修 |  | 条 | 10.000 | 1700 | 17000.00
58 | 8001160019 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | m3 | 1.664 | 446.8 | 743.48
59 | 9913140083 | 台式钻床 | 16mm | 台班 | 55.800 | 3.67 | 204.79
60 | 9913140105 | 剪板机 | 6.3×2000mm | 台班 | 4.650 | 45.42 | 211.20
61 | 9913140153 | 折方机 | 4×2000mm | 台班 | 4.650 | 32.51 | 151.17
62 | 9913140159 | 咬口机 | 1.5mm | 台班 | 4.650 | 16.98 | 78.96
63 | 9913140187 | 管子切断套丝机 | 159mm | 台班 | 21.000 | 20.99 | 440.79
64 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 756.767 | 0.718 | 543.36
合 计 | [6 empty] | 566945.87

## 2_【表5-4】 【不含单列】单位(专业)工程招标控制价
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:锦绣三门消防维修项目-二期 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 545761.16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 136363.69
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 11672.73
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价）
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 | 11672.73
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 | 11140.91
3 | 企业管理费 |  | (1.1+2.1.1)×21.72% | 29618.19
4 | 利润 |  | (1.1+2.1.1)×10.4% | 14181.82
5 | 其他项目费 |  | （5.1+5.2+5.3+5.4）
5.1 | 暂列金额 |  | 5.1.1+5.1.2+5.1.3
5.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
5.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
5.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
5.2 | 暂估价 |  | 5.2.1+5.2.2+5.2.3
5.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)
5.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
5.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
5.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价）
5.4 | 施工总承包服务费 |  | 5.4.1+5.4.2
5.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
5.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
6 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 41768.20
7 | 税金 |  | (1+2+3+4+5+6)×9% | 57870.19
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6+7 | 700872.29

## 2_【表5-5】 分部分项工程费计算表
【表5-5】
分部分项工程费计算表
单位(专业)工程名称:锦绣三门消防维修项目-二期 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元)
|  | 火灾报警系统 |  |  |  | 132741.16
1 | 9-4-1*A1.5C1.5换 | 感烟探测器 拆除更换 | 个 | 116.000 | 83.09 | 9638.44
2 | 9-4-2*A1.5C1.5换 | 感温探测器 拆除更换 | 个 | 90.000 | 82.09 | 7388.10
3 | 9-4-7*A1.5C1.5换 | 消火栓按钮 拆除更换 | 个 | 52.000 | 74.86 | 3892.72
4 | 9-4-8*A1.5C1.5换 | 声光报警器 拆除更换 | 个 | 65.000 | 198.87 | 12926.55
5 | 9-4-7*A1.5C1.5换 | 手动报警按钮（带电话插孔） 拆除更换 | 个 | 48.000 | 75.86 | 3641.28
6 | 9-4-21*A1.5C1.5换 | 输入、输出模块 拆除更换 | 个 | 32.000 | 211.48 | 6767.36
7 | 9-4-19*A1.5C1.5换 | 扬声器 拆除更换 | 个 | 33.000 | 79.15 | 2611.95
8 | 9-4-15*A1.5C1.5换 | 电话分机 拆除更换 | 个 | 5.000 | 106.42 | 532.10
9 | 补005 | 报警回路线 人工排查维修 | 项 | 13.000 | 1700 | 22100.00
10 | 补004 | 线电话线断路 人工排查维修 | 条 | 3.000 | 1700 | 5100.00
11 | 补002 | 广播线断路 人工排查维修 | 项 | 4.000 | 1700 | 6800.00
12 | 补003 | 电源线断路 人工排查维修 | 条 | 2.000 | 1700 | 3400.00
13 | 补006 | 远程多线断路 人工排查维修 | 条 | 5.000 | 1800 | 9000.00
14 | 4-11-2 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 54.250 | 13.24 | 718.27
15 | 4-12-40 | 二芯单芯导线 NH-RVS-2*1.5现场设备断路修复用 | m | 200.000 | 3.85 | 770.00
16 | 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线 NH-BV-2.5 现场设备断路修复用 | m | 510.000 | 2.95 | 1504.50
17 | 9-4-25*A1.5C1.5换 | 楼层显示器 拆除更换 | 台 | 5.000 | 558.8 | 2794.00
18 | 9-5-8 | 自动报警系统调试 ~5120点以内 | 系统 | 1.000 | 32981.55 | 32981.55
19 | 13-2-9 | 脚手架搭拆费第九册 | 100工日 | 0.240 | 727.69 | 174.34
|  | 消防水系统 |  |  |  | 167042.57
本页小计 | [5 empty] | 132741.16
【表5-5】
分部分项工程费计算表
单位(专业)工程名称:锦绣三门消防维修项目-二期 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元)
20 | 9-1-34*A1.5C1.5换 | 水喷淋（雾）喷头 无吊顶公称直径（mm以内）15`人工*1.5;机械*1.5 | 个 | 2000.000 | 29.56 | 59120.00
21 | 补011 | 消火栓箱玻璃门 拆除后重新安装1600*700*240 | 个 | 10.000 | 180 | 1800.00
22 | 补012 | 消火栓栓头更换 | 个 | 15.000 | 120 | 1800.00
23 | 补013 | DN65 25米长水带 更换 | 条 | 390.000 | 140 | 54600.00
24 | 补014 | 水枪 更换 | 个 | 390.000 | 35 | 13650.00
25 | 补015 | 灭火器 MFZ/ABC 4KG更换 | 具 | 600.000 | 60 | 36000.00
26 | 13-2-7 | 脚手架搭拆费第七册 | 100工日 | 0.166 | 436.61 | 72.57
|  | 应急照明系统 |  |  |  | 137887.05
27 | 补020 | 应急照明线路查修 人工排查维修 | 条 | 5.000 | 1700 | 8500.00
28 | 4-13-156*A1.5C1.5换 | 应急照明灯 拆除后重新安装 | 10套 | 49.000 | 1515.41 | 74255.09
29 | 4-13-157*A1.5C1.5换 | 疏散指示灯 拆除后重新安装 | 10套 | 41.500 | 983.08 | 40797.82
30 | 4-13-156*A1.5C1.5换 | 安全出口 拆除后重新安装 | 10套 | 12.000 | 909.41 | 10912.92
31 | 补017 | 现场垃圾清运费 | 项 | 1.000 | 3000 | 3000.00
32 | 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 100工日 | 0.724 | 582.15 | 421.22
|  | 通风和排烟系统 |  |  |  | 108090.38
33 | 补016 | 防火卷帘控制箱拆除更换 | 个 | 1.000 | 1500 | 1500.00
34 | 补014 | 防火卷帘电机拆除更换 | 个 | 1.000 | 1500 | 1500.00
35 | 补015 | 防火导轨变形人工修复 | 个 | 2.000 | 300 | 600.00
36 | 7-2-8 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1000 拆除后重新安装 | m2 | 850.000 | 122.8 | 104380.00
37 | 13-2-7 | 脚手架搭拆费第七册 | 100工日 | 0.253 | 436.61 | 110.38
单项措施项目
措施项目
本页小计 | [5 empty] | 413020.00
合 计 | [5 empty] | 545761.16

## 2_【表】 主要工日价格表
主要工日价格表
单位(专业)工程名称:锦绣三门消防维修项目-二期 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 987.723 | 155

## 2_【表】 主要机械台班价格表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:二期 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 交流稳压电源 | 台班 | 14.760 | 11.55 | 170.48
2 | 接地电阻测试仪0.1～1200Ω | 台班 | 0.128 | 13.58 | 1.74
3 | 数字万用表 | 台班 | 12.980 | 4.16 | 54.00
4 | 火灾探测器试验器 | 台班 | 58.926 | 5.38 | 317.02
5 | 台式钻床16mm | 台班 | 30.600 | 3.67 | 112.30
6 | 剪板机6.3×2000mm | 台班 | 2.550 | 45.42 | 115.82
7 | 折方机4×2000mm | 台班 | 2.550 | 32.51 | 82.90
8 | 咬口机1.5mm | 台班 | 2.550 | 16.98 | 43.30
9 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 21.000 | 20.99 | 440.79
10 | 直流稳压稳流电源WYK-6005 | 台班 | 14.000 | 30.83 | 431.62
11 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 9.000 | 26.83 | 241.47
12 | 自耦调压器 | 台班 | 12.980 | 9.77 | 126.81
13 | 手持式万用表 | 台班 | 47.835 | 6.96 | 332.93
14 | 弧焊机 综合 | 台班 | 8.500 | 66.69 | 566.87

## 2_【表】 主要材料价格表
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:锦绣三门消防维修项目-二期 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 材料(设备)名称 | 规格、型号等 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 0103120011 | 镀锌铁丝 | φ1.2-1.8 | kg | 0.217 | 6.19 | 1.34
2 | 0109120069 | 热轧光圆钢筋 | HPB300综合 | kg | 113.985 | 3.595 | 409.78
3 | 0119120011 | 槽钢 | Q235B 5-16# | kg | 787.950 | 4.05 | 3191.20
4 | 0121120049 | 角钢 | Q235B综合 | kg | 2765.560 | 4.097 | 11330.50
5 | 0301121165 | 六角带帽螺栓 | M8×30-50 | 10套 | 365.500 | 4.86 | 1776.33
6 | 0301121519 | 金属膨胀螺栓 | M8 | 10套 | 2.060 | 5.6 | 11.54
7 | 0301121527 | 金属膨胀螺栓 | M12 | 套 | 127.500 | 0.98 | 124.95
8 | 0301121749 | 塑料胀管 | φ6-8 | 个 | 1656.257 | 0.08 | 132.50
9 | 0313120081 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 37.485 | 5.47 | 205.04
10 | 1335120071 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 1284.000 | 0.32 | 410.88
11 | 1433120037 | 酒精 | 工业用99.5% | kg | 0.875 | 7.07 | 6.19
12 | 1435120187 | 乙炔气 |  | kg | 3.655 | 12.6 | 46.05
13 | 1439120029 | 氧气 |  | m3 | 10.370 | 5.98 | 62.01
14 | 2801120899 | 铜芯塑料绝缘线 | BV2.5 | m | 659.520 | 1.93 | 1272.87
15 | 2801120949 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR4 | m | 1.736 | 2.86 | 4.96
16 | 2801121037 | 铜芯塑料绝缘线 | ZR-BV 1.5 | m | 14.554 | 1.48 | 21.54
17 | 2801121067 | 铜芯塑料绝缘线 | ZR-RVS2×1.5 | m | 77.080 | 2.13 | 164.18
18 | 3411120001 | 电 |  | kW·h | 1135.700 | 0.718 | 815.43
19 | 3621120001 | 标志牌 |  | 个 | 97.000 | 0.86 | 83.42
20 | 0129120135~1 | 镀锌薄钢板 | δ1.0 | m2 | 967.300 | 48.58 | 46991.43
21 | 0307120159~2 | 喷头 | DN15 | 个 | 2020.000 | 10 | 20200.00
22 | 2500120001~1 | 安全出口 |  | 套 | 121.200 | 60 | 7272.00
23 | 2500120001~1 | 应急照明灯 |  | 套 | 494.900 | 120 | 59388.00
24 | 2500120001~1 | 疏散指示灯 |  | 套 | 419.150 | 62 | 25987.30
25 | 2649330001~1 | 手动报警按钮 |  | 个 | 48.000 | 51 | 2448.00
26 | 2649330001~1 | 消火栓按钮 |  | 个 | 52.000 | 50 | 2600.00
27 | 2801120393~1 | 铜芯多股绝缘电线 |  | m | 216.000 | 2.95 | 637.20
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:锦绣三门消防维修项目-二期 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 材料(设备)名称 | 规格、型号等 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
28 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 |  | m | 591.600 | 1.932 | 1142.97
29 | B23111188~1 | 感烟探测器 |  | 个 | 90.000 | 41 | 3690.00
30 | 主材0004 | 远程多线断路 |  | 项 | 5.000 | 1800 | 9000.00
31 | 主材0009 | 电源线断路 人工排查维修 |  | 条 | 2.000 | 1700 | 3400.00
32 | 主材0010 | 电话线断路 人工排查维修 |  | 条 | 3.000 | 1700 | 5100.00
33 | 主材0016 | 灭火器 MFZ/ABC 4KG更换 |  | 具 | 600.000 | 60 | 36000.00
34 | 主材0017 | 报警回路线 人工排查维修 |  | 项 | 13.000 | 1700 | 22100.00
35 | 主材0017 | 消火栓箱玻璃门 拆除后重新安装1600*700*240 | 1600*700 | 个 | 10.000 | 180 | 1800.00
36 | 主材0018 | 消火栓栓头更换 |  | 个 | 15.000 | 120 | 1800.00
37 | 主材0019 | DN65 25米长水带 更换 |  | 条 | 390.000 | 140 | 54600.00
38 | 主材0020 | 水枪 更换 |  | 个 | 390.000 | 35 | 13650.00
39 | 主材0021 | 应急照明线路查修 人工排查维修 |  | 条 | 5.000 | 1700 | 8500.00
40 | 主材0021 | 防火卷帘控制箱拆除更换 |  | 个 | 1.000 | 1500 | 1500.00
41 | 主材0021 | 防火卷帘电机拆除更换 |  | 个 | 1.000 | 1500 | 1500.00
42 | 主材0022 | 现场垃圾清运费 |  | 项 | 1.000 | 3000 | 3000.00
43 | 主材0023 | 防火导轨变形人工修复 |  | 个 | 2.000 | 300 | 600.00
44 | 2407150051 | 交流稳压电源 |  | 台班 | 14.760 | 11.55 | 170.48
45 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 541.706 | 0.718 | 388.94
合 计 | [6 empty] | 353537.03