谈判文件目录

第一部分

谈判采购公告	2

第二部分   谈判需求	4

第四部分   合同主要条款	15

第五部分   应提交谈判文件的有关格式范例	19

附件1	19

附件2	20

附件3	21

附件4：	22

附件5：	23

附件6：	24

附件7：	25

附件8：	26

凤凰山农垦场有限公司设施化养殖基地电力设施建设设备项目一变压器配套项目

## 第一章 竞争性谈判采购公告

根据有关规定, 受浙江三门凤凰山农垦场有限公司的委托，现就凤凰山农垦场有限公司设施化养殖基地电力设施建设设备项目一变压器配套项目进行竞争性谈判，欢迎符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。

一、上限价：13万元

二、谈判内容：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 上限价 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凤凰山设施化养殖基地电力设施建设项目一变压器配套项目：SCB12-630kVA干式变压器 | 1 | 台 | 13万元 | 详见招标文件第二章 |

三、供货时间：合同签订后 20 日历天内完成供货。

四、合格谈判供应商的资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件。

2、本项目供应商特定条件：具有供货能力的生产厂家或代理商；

3、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标。

五、投标截止及开标时间、地点：

1、本次招标将于：2025年4月17日上午9时30分在浙江亿隆工程咨询有限公司（三门县梧桐路20号总商会大厦24楼）开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、项目咨询：

采购人名称：浙江三门凤凰山农垦场有限公司

采购人地址：浙江省三门县健跳镇凤凰山

联系人：叶骁      联系电话：13736536611

采购代理机构：浙江亿隆工程咨询有限公司

地址：三门县梧桐路20号总商会大厦24楼

联系人：陈星星         联系电话：13867616663

浙江三门凤凰山农垦场有限公司

浙江亿隆工程咨询有限公司

2025年4月10日

## 第二章  谈判需求

第一节   技术要求

一、采购清单：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 上限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凤凰山设施化养殖基地电力设施建设项目一变压器配套项目：SCB12-630kVA干式变压器 | 1 | 台 | 13万元 |  |

二、凤凰山农垦场有限公司设施化养殖基地电力设施建设设备项目一变压器配套项目：SCB12-630kVA干式变压器技术参数：

环境条件

适应性要求：

1、台州市位于亚热带，受沿海气候影响，气候温和湿润

周围环境温度：最高气温：+40      最低气温：-5

相对湿度：日均最大相对湿度而言     不大于95%

月均最大相对湿度而言     不大于90%

2、电源条件

所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件：

电压：380V，3相，5线

220V，单相

频率：50Hz

接地电阻要求：≤4欧姆

采购设备的技术规格要求

1、技术标准

本招标的干式变压器，除满足招标文件外，还应符合下列国家标准：

（1）GB311.1       《高压输变电设备的绝缘配合》

（2）GB311.2—6    《高电压试验技术》

（3）GB1904        《变压器》

（4）GB6450        《干式电力变压器》

（5）GB/T10228     《干式电力变压器技术参数和要求》

（6）GB/17211      《干式电力变压器负载导则》

（7）GB7238        《变压器和电抗器的声级测定》

2、技术参数

（1）型式：

无载调压、户内使用、干式绝缘、包封式线圈，适应湿热带气候的使用要求。带保护外壳，前后有可拆装的盖子，高低压引线在箱体内连接，但外壳留有相应的出线孔供电缆或母线槽的连接，并配置湿显、温控装置。

（2）额定值：

• 额定电压：初级  10KV

次级  0.4KV

• 阻抗标准值：UK=6%

• 空载电流：  0.5%

（3）技术性能参数

• 绕组连接方式：Dyn11

• 冷却方式：风冷，配新式的帘式风机

• 绝缘耐热等级：F级

• 温升：100K

• 绝缘水平（对地）LI175AC35/KIOAC3 即：

工频耐受电压（1min）：初级：35KV

雷电冲击耐受电压：初级：75KV

• 局部放电量：1.1倍额定电压下，放电量≤5PC

• 损耗：在额定电压、额定频率和额定容量时：

空载损耗：1.16KV；负载损耗：5KW

• 噪音：按GB7328的要求和方法测试，距外壳0.3M处、噪音≤55db

• 耐受短路能力：按GB1094.5标准，供方应提供本变压器过负荷能力和曲线，由买方认可

• 效率：（在额定电压、额定频率、额定负荷时）效率99.1%

外壳的防护等级不低于IP30，应符合GB4208（外壳防护等级）标准的要求

（4）技术要求

变压器的铁芯材料应采用导磁率高的晶粒取向冷轧硅钢片；

变压器的铁芯和金属件应有防腐保护层，变压器铁芯和金属件均应可靠接地（铁轭螺杆除外），接地装置应有防锈镀层，并附有明显接地标志；

•在低压线圈内部应设有热电阻传感器或其他感温元件，用以测试线圈内温度及作过载保护之用，在变压器上应配置数字型温度指示器，智能型温控箱和温度显示器等；

线圈应采用铜线或铜箔绕制；

• 变压器应备有承受整体重量的起吊环；

• 主要电器元件可考虑进口材料。

- 三、质量保证

- 1、中标人须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、调试、检验、通过有关部门验收、质保期等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。设备验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标人负责。

- 2、投标人所提供的设备应保证是全新的和未使用过的原厂合格正品。

- 3、中标人和制造商对成交材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。

- 四、项目质保与售后服务要求

- （一）项目质保要求：

- 本项目质保期 2年（质保范围应包含本次采购的所有设备）。质保期自通过采购人验收且双方签署验收合格证书之日起开始计算。质保期内要求免费上门服务，并严格按照国家三包规定执行。

- （二）项目售后服务要求：

- 中标人在接到采购人（或使用单位）的报修电话后应在2小时内作出响应，维护人员应在8小时内到达现场，一般维护应在4小时内完毕，如24小时内不能修复，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。若在24小时内未到达现场的，采购人（或使用单位）有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部费用由中标人承担。

- 五、项目验收

- 1.安装调试完毕后，根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人负责验收，最终以采购方出具的书面验收证明为最终验收依据。如验收不通过的，采购方不支付任何费用，中标人应桉要求整改到位，相关风险由中标人自行承担。

第二节   商务要求

1、供货期：合同签订后 20 日历天内完成供货。

2、供货地点：采购人指定地点

3、付款方式：合同签订后10天内支付合同价的30%，完成供货后付至合同价的80%，待验收合格后付至合同价的100%。

4、报价要求：投标单位应考虑本项目所产生的所有费用并进行报价（报价包含本项目所有货款、标准附件、备品备件、质保期内维修保养费、专用工具、包装、运输、装卸、调试、验收、保险、税金等各项费用及不可预见费等所需的全部费用）。

第三章 供 应 商 须 知

前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 凤凰山农垦场有限公司设施化养殖基地电力设施建设设备项目一变压器配套项目 |
| 2 | 采购单位 | 浙江三门凤凰山农垦场有限公司 |
| 3 | 项目地点 | 三门县 |
| 4 | 采购资金来源 | 自筹 |
| 5 | 采购内容 | 凤凰山农垦场有限公司设施化养殖基地电力设施建设设备项目一变压器配套项目 |
| 6 | 合格的供应商要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件。 2、本项目供应商特定条件：具有供货能力的生产厂家或代理商； 3、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 8 | 预算金额 | 上限价为13万元 |
| 9 | 质量标准 | 合格，符合相关技术标准。 |
| 10 | 供货时间 | 合同签订后 20 日历天内完成供货 |
| 12 | 谈判响应文件的份数 | 正本 1 份；副本 2 份 |
| 13 | 谈判响应文件的提交 | 2025年 4 月 17 日 9：30 |
| 14 | 开启时间及地址 | 2025年 4 月 17 日 9：30 地址：浙江亿隆工程咨询有限公司（三门县梧桐路20号总商会大厦24楼） |
| 15 | 报价内容及方式 | 固定总价 |
| 16 | 评标办法及评分标准 | 经评审最低投标报价法 |
| 17 | 谈判响应文件密封及装订 | 谈判响应文件装订成册，密封。 |
| 18 | 开标顺序 | 先开谈判响应文件，待谈判响应文件评审结束后，再进行谈判，谈判供应商进行最终报价。 |
| 19 | 响应文件有效期 | 90日历天 |
| 20 | 签订合同 | 成交通知书发出30日历天内 |
| 21 | 付款方式 | 合同签订后10天内支付合同价的30%，完成供货后付至合同价的80%，待验收合格后付至合同价的100%。 |
| 22 | 履约保证金 | / |
| 23 | 解释 | 本谈判文件的解释权属于采购人 |
| 24 | 其他 | 本项目招标代理费为4500元，由中标人在领取中标通知书时一次性支付。 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本谈判文件适用于本次项目的谈判、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）谈判费用

- 不论谈判结果如何，谈判供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

- 二、谈判文件

（一）谈判供应商的风险

谈判供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者谈判供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应是谈判供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（二）谈判文件的澄清与修改

- 谈判供应商在收到谈判文件后，若有问题需要澄清，应于谈判截止时间3日之前，以书面形式向采购方提出，采购方的任何工作人员对谈判供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供谈判供应商参考，对采购方无任何约束力。

- 谈判文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经采购方备案盖章的一律无效。

- 三、谈判响应文件

（一） 谈判响应文件的要求

- 谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求，详细编制谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 不按谈判文件的要求提供的谈判响应文件将被拒绝。

（二）谈判响应文件的组成

谈判供应商接到谈判文件后，按照以下内容及顺序要求制作谈判响应文件，需要正本与副本。

谈判响应文件：

（1）谈判声明书（附件1）；

（2）法定代表人授权委托书（附件2）；

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件3）

（4）首次报价一览表（附件4）；

（5）报价明细表（附件5）；

（6）谈判人情况一览表（附件6）；

（7）项目实施人员一览表（附件7）；

（8）提供以下证书复印件并加盖公章：企业营业执照等；

（9）供应商认为可以证明其能力的其他材料。

（三）报价要求：

- 报价方式：本项目采用总价承包的方式报价，按中标价一次性包定。供应商根据谈判文件的要求，达到服务要求及质量标准、税金、服务所需的全部费用包含在总价之中。

报价内容：投标总报价应是谈判文件所确定的招标内容范围内全部工作内容的价格表现。投标单位应考虑本项目所产生的所有费用并进行报价，报价包含本项目所有货款、标准附件、备品备件、质保期内维修保养费、专用工具、包装、运输、装卸、调试、验收、保险、税金等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。总报价以人民币元计，保留整数。

供应商的报价应按采购文件要求的格式、顺序编制。

- 附件中除空白部分由谈判供应商自报外，其余内容作为投标报价的共同基础，如谈判供应商擅自更改将引起废标。

- 谈判供应商的最终报价及首次报价不得高于上限价。

（四）谈判响应文件的份数和签署

1）谈判供应商按本须知前附表第12项规定的份数递交谈判响应文件。

2）谈判文件附件中要求签署或盖章的，谈判供应商均按要求签署或盖章。

3）谈判响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须加盖谈判供应商公章和谈判供应商全权代表签字。

4）证书材料的复印件要求加盖谈判供应商公章。

5）当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由谈判小组或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

（五）谈判响应文件的装订、密封与标志

- 所有谈判资料按谈判文件的组成所列内容及顺序装订成册，正本一份，副本二份。

- 谈判文件封面和密封封皮上均写明谈判项目名称、谈判供应商名称，并注明“谈判文件名称”字样。必须盖有谈判供应商公章或谈判供应商全权代表签字。

- 如果谈判供应商未按上述要求密封及加写标记，招标方对谈判文件的误投和提前启封不负责任。

（六）谈判响应文件的递交

谈判供应商应按本须知前附表第13项规定的截止时间和地点提交谈判响应文件，同时需满足以下要求，否则该响应性文件予以拒收：

（1）谈判供应商应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交谈判响应文件；

（2）谈判供应商法定代表人或全权代表（必须出具本项目授权委托书原件，参考样张附后）必须参加开标会议，经采购方确认身份后（采购方对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

（七）谈判截止时间

- 谈判响应文件必须在规定的谈判截止时间前派人送达指定的谈判地点。

- 如有特殊情况，采购方可推迟或取消采购。采购方如因故推迟谈判截止时间或取消采购，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购方和供应商的权利和义务将受到新的规定的约束。

（八）谈判响应文件的修改和撤回

- 谈判供应商如必须修改或撤回谈判响应文件，必须在谈判截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知邮寄到达或送达采购方。

- 修改文件必须密封，在密封袋上写明采购项目名称、谈判供应商名称、并注明“谈判修改响应文件”、“谈判时启封”字样。

- 四、无效谈判文件及废标确认

（一）、发生下列情况之一的谈判响应文件被视为无效标处理：

- 谈判截止时间以后送达的响应性文件；

- 不具备谈判文件规定谈判资格要求的；

- 谈判代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

- 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖谈判供应商单位公章，其它印章均作无效）；

- 谈判响应文件份数不符合谈判文件前附表要求的；

- 谈判响应文件组成不符合谈判文件要求的；

- 与采购方谈判文件有重大偏离的谈判响应文件；

- 投标首次报价超过上限价的；

- 最终报价超出有效报价上限或首次报价的；

- 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（谈判文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）；

- 出现影响采购公正的违法违规行为；

- 谈判文件中明确规定为无效标的；

- 谈判小组认为不能满足采购方需求的；

- 谈判小组认为其他不合理情况的。

如有效谈判响应文件不足三家使得谈判明显缺乏竞争的，谈判小组可以否决本次谈判。

（二）有下列情况之一的，本次谈判作为废标处理：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 谈判供应商的报价均超过了采购预算价，采购方不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 五、谈判程序

（一）谈判开始前，谈判小组对各供应商的谈判响应文件进行评审，评审合格的供应商进入谈判。

（二）谈判的顺序，由采购方在谈判开始前对合格供应商进行抽签或按签到序号进行。供应商在谈判截止时间前递交的谈判响应文件作为首次报价，首次报价不公开。

（三）开展谈判，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。供应商应由法人代表或法人代表授权的人进行谈判，谈判的内容主要有服务的要求、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力，但不得对内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（四）在谈判小组与各谈判供应商进行了相同轮次的谈判后（本次谈判共1 轮），为了更好地实现采购目标，谈判小组可以适当调整谈判文件，但涉及实质性变动的，以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（五）谈判小组在谈判结束后，要求所有参加谈判的供应商在规定时间内报出最终价格，超过规定时间提交的报价作无效处理。最终报价不得高于首次报价（谈判内容有调整除外），超出上限的按无效标处理。如供应商最终报价均超过上限的，则本项目谈判失败。

- 六、评标原则和方法

（一）谈判小组负责审查谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。谈判小组认为必要时，可向供应商进行询标要求澄清。

（二） 本次决标方法采用经评审最低投标报价法。经谈判小组综合审定全部满足谈判文件实质性要求的供应商进入最终报价，取最终报价最低的合格供应商为成交供应商，如出现多个相同的最低报价，则抽签确定成交供应商。

（三）若有效谈判响应文件不足三家，谈判小组认为谈判明显缺乏竞争的，可以否决本次谈判。

- 七、授予合同

- 中标通知书

（1）采购人根据评标结果，按照《中华人民共和国招标投标法》的要求，成交供应商应当接受公示。

（2）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，本次谈判失败，重新组织招标。

（3）中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

- 合同签订

（1）自中标通知书发出之日起30个日历天内，采购方应当与成交供应商按照谈判文件和成交供应商的谈判响应文件订立书面合同。采购方与成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（2）采购方与成交供应商须根据国家、省、市有关合同管理的规定及谈判文件、谈判响应文件，签订合同。

## 第四章   合同主要条款

采购合同

项目名称：              项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据关于××项目进行竞争性谈判招标的结果，签署本合同。

一、采购内容清单：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凤凰山农垦场有限公司设施化养殖基地电力设施建设设备项目一变压器配套项目：SCB12-630kVA干式变压器 | 1 | 台 |  |  |

二、合同金额：

1、本合同金额为（大写）：_______________________元（￥__________元）。

三、技术资料

1、乙方在送货同时应向甲方提供产品合格证、使用说明、保修证明、发票和其应具有的单证。

2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、转包或分包

1、本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的产品全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

五、产权担保：

1、乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、质保期（自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日起）

1、质保期  2 年。

七、供货时间及地点

1、供货时间：

2、供货地点：

八、款项支付

合同签订后10天内支付合同价的30%，完成供货后付至合同价的80%，待验收合格后付至合同价的100%。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目质量管理要求：

1、乙方必须按相应的质量管理和质量保证体系，对设备调试、检验等各个环节进行严格的质量管理和质量控制；

2、乙方必须严格按方案和现行施工验收规范等有关规定，精心组织生产、检验、运输、验收等环节。严格把好每道工序的质量关，保证一次性通过各项测试及验收，符合甲方的适用性能要求；

3、 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

十一、验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、乙方应在设备交付甲方使用前，对设备的有关标准、质量、性能等进行准确和全面的检查；对于标准产品，以出厂合格证为准。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十二、质量保证及后续服务

1、乙方应按采购文件规定向甲方提供货物。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

3、在质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收合格之前所有风险由乙方承担。

5、 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。因乙方原因超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地三门县人民法院提起诉讼。

十七、合同生效

1、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同一式路份。甲、乙双方各执叁份。本项目未尽事宜以投标文件、招标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                  乙方（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：                  或委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：                                    联系电话：

开户银行：                                    开户银行：

帐    号：                                    帐    号：

地    址:                                     地   址:

邮    编：                                    邮   编：

签订时间：    年   月    日

## 第五章  应提交谈判文件的有关格式范例

- 附件1

凤凰山农垦场有限公司设施化养殖基地电力设施建设设备项目一变压器配套项目

谈判声明书

×××（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址       。

我（ 姓名 ）系（供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的××（竞争性谈判项目名称）（编号为××）的谈判，为此，我公司就本次谈判有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止谈判响应时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与谈判响应前已详细审查了谈判文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此谈判采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判采购文件的相关条款，放弃对谈判采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司谈判响应的服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

- 附件2

法定代表人授权书

×××（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的 	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

- 附件3

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：×××（采购代理机构名称）：

我方     （供应商名称）  参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

- 附件4

凤凰山农垦场有限公司设施化养殖基地电力设施建设设备项目一变压器配套项目

首次报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报 价（元） | 供货时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 凤凰山农垦场有限公司设施化养殖基地电力设施建设设备项目一变压器配套项目：SCB12-630kVA干式变压器 | 台 | 1 |  |  | 三门县 |
| 投标报价：人民币大写 元整 |  |  |  |  |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

日        期：

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其谈判作无效标处理；

2、投标总报价应是谈判文件所确定的招标内容范围内全部工作内容的价格表现。投标单位应考虑本项目所产生的所有费用并进行报价，报价包含本项目所有货款、标准附件、备品备件、质保期内维修保养费、专用工具、包装、运输、装卸、调试、验收、保险、税金等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。总报价以人民币元计，保留整数。

- 附件5

报价明细表

项目编号：

项目名称：                             （货币单位：人民币元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（结转至报价一览表） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 本表为《报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日    期：

- 附件6：

凤凰山农垦场有限公司设施化养殖基地电力设施建设设备项目一变压器配套项目

谈判人情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有□租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

日        期：

- 附件7：

凤凰山农垦场有限公司设施化养殖基地电力设施建设设备项目一变压器配套项目

项目实施人员一览表

| 序号 | 担任本项目职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/职务 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

日        期：

附件8

一、谈判响应文件格式

1.谈判响应文件的外包装封面格式（不可缺）：

谈判响应文件

项目名称：*****项目

谈判供应商名称：

谈判供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有谈判供应商单位公章或谈判供应商全权代表签字）

年  月  日

2.谈判响应文件封面格式（不可缺）：

谈判响应文件              正本/或副本

项目名称： *****项目

谈判供应商名称：                         （加盖公章）

谈判供应商地址：

年  月  日