
三门县滨海科技城横港以西市政污水管网修复工程3标段设备采购项目
竞争性谈判文件
项目编号：浙联招备[2025]025号
采购单位：台州市八达市政工程有限公司
采购代理机构：联通工程咨询（浙江）有限公司

上级主管部门：三门县环境有限公司
二 ○ 二 五 年 七 月
目录
3

第一章　竞争性谈判公告

第二章　供应商须知前附表
5
14

第三章　谈判需求

第四章　合同主要条款指引
25
第五章  响应文件格式附件
29
附件1
30
附件2
31
附件3：
32
附件4：
33
附件5:
34
附件6:
35

附件7:
37

附件8:
38


第一章 竞争性谈判公告
根据有关规定，联通工程咨询（浙江）有限公司受台州市八达市政工程有限公司委托，就三门县滨海科技城横港以西市政污水管网修复工程3标段设备采购项目进行竞争性谈判采购。欢迎符合条件的供应商前来参加谈判。

一、项目基本情况
	项目名称
	最高限价
	交货期
	简要规格描述

	三门县滨海科技城横港以西市政污水管网修复工程3标段设备采购项目
	196570元
	合同签订之日起10天内完成交货。
	详见谈判文件第三章《谈判需求》


合格谈判供应商的资格条件：
具有独立承担民事责任的能力；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件；
投标人被列入失信被执行人名单，拒绝其参与本次采购活动（投标人信用信息以投标截止日信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn）公布为准）；

本项目的特定资格要求：具有与本项目相应货物的供货能力；
本项目不接受联合体投标。

三、谈判文件获取的方式、时间：
1、谈判文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，谈判文件以书面为准。

2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

四、响应文件递交截止时间及谈判开始时间、地点：
本次谈判将于2025年07月09日上午09:00在三门县海游街道朝晖路71号(启明博物馆东侧）联通工程咨询（浙江）有限公司进行谈判，请在谈判截止时间前将谈判响应文件送达谈判地点，逾期或不符合规定的谈判响应文件恕不接受。
谈判保证金：

1、谈判保证金额度：3000元。

2、谈判保证金缴纳方式：采用现金方式，谈判截止时间前同谈判响应文件交至开标现场。
六、联系方式：
（一）采购单位（受理谈判文件相关质疑及答复）

采购单位名称：台州市八达市政工程有限公司

联系人：陈悦；         联系电话：18806868398；

（二）采购代理机构

代理机构名称：联通工程咨询（浙江）有限公司

联系人：林霁雯；         联系电话：0576-83339991；

（三）监督管理部门

名称：三门县环境有限公司

监督投诉电话：0576-83335172  

台州市八达市政工程有限公司
联通工程咨询（浙江）有限公司

三门县环境有限公司
2025年07月02日
第二章供应商须知
前附表
	序号
	项    目
	内                 容

	1
	供应商特定资格要求
	符合谈判公告资格要求的供应商

	2
	答疑会或现场踏勘
	不组织

	3
	谈判响应文件包装要求
	所有谈判资料按投标文件（谈判响应文件）的组成所列内容及顺序装订成册，且含有目录及页码。资信技术文件和报价文件各自密封（各需正本一份副本三份），请在响应文件封面上加盖“正本”或“副本”字样。响应文件的封面不得简装，响应文件应采用封胶装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。若不按上述要求制作标书，做无效标处理。

	4
	谈判响应文件有效期
	谈判响应有效期为谈判后90天，谈判响应有效期从提交谈判响应文件的截止之日起算。

	5
	谈判响应文件递交
	截止时间：北京时间2025年07月09日上午09:00
递交地点：三门县海游街道朝晖路71号(启明博物馆东侧）联通工程咨询（浙江）有限公司，逾期送达的谈判响应文件恕不接受。

	6
	谈判时间及地点
	时间：北京时间2025年07月09日上午09:00
地点：三门县海游街道朝晖路71号(启明博物馆东侧）联通工程咨询（浙江）有限公司。

	7
	谈判保证金
	1、谈判保证金额度：3000元。

2、谈判保证金缴纳方式：采用现金方式，谈判截止时间前同谈判响应文件交至开标现场。

	8
	实质性条款
	带“▲”的条款是实质性条款，谈判响应文件须作出实质性响应，否则终止谈判。

	9
	▲项目最高限价
	①最高限价196570元。

②各分项上限价详见第三章谈判需求“项目一览表”。

如供应商的投标报价超过最高限价（上限价），其谈判响应文件作无效标处理。

	10
	履约担保
	无

	11
	解释权
	本谈判文件解释权属于采购人和采购代理机构


一、总则
（一） 适用范围

本谈判文件适用于本次项目的谈判、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1、“采购组织机构”指采购人委托组织谈判的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、谈判供应商：是指向采购组织机构提交谈判响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）谈判费用
不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用（谈判文件有相关规定除外）。

（四）特别说明
（1）供应商谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商谈判所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

（2）投标供应商所投产品除谈判文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以谈判响应文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、谈判响应文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

（3）投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料, 骗取中标的，中标无效，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

（4）供应商不得相互串通谈判报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。
（5）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（6）谈判响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。
（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（8）本项目不允许分包。
二、谈判响应文件

（一） 谈判响应文件的要求
1、谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求，详细编制谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2、不按谈判文件的要求提供的谈判响应文件将被拒绝。
（二）谈判响应文件的组成
谈判供应商接到谈判文件后，按照以下内容及顺序要求制作谈判响应文件。
1、资信技术文件
谈判声明书（见附件）；

授权委托书（见附件）；

提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；（投标供应商若发生过企业名称变更的，须提供工商变更证明材料，否则后果自负）；

供应商基本情况表（人员与技术力量、企业规模、经营业绩、资质情况等，格式自拟）；
符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见附件）；

项目实施人员一览表（见附件）；

商务响应表（见附件）；
技术响应表（见附件）；
供应商认为需要提供的其他资料。

2、报价文件 
（1）首次报价一览表（见附件）；
（2）报价明细表（见附件）。

3、此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。
（1）投标报价应是谈判文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。费用应包括完成全部内容所需的人工费、材料费、安装、调试、试运行、设备费、交通费、管理费、税费、利润等所有各项费用及不可预见费等所需的全部费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中。总报价以人民币元计，保留整数。
（2）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。
（3）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写，谈判响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。
（4）报价有关表格应按谈判采购文件中相关附表格式填写。
谈判响应文件的制作、封装及递交要求
1、谈判响应文件的制作要求
（1）供应商应按照谈判响应文件组成内容及项目谈判需求制作谈判响应文件，不按谈判采购文件要求制作谈判响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由谈判供应商自行承担。
（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，谈判响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖谈判供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。
（3）谈判响应文件以及谈判供应商与采购组织机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的谈判响应文件视同未提供。

（4）谈判计量单位，谈判采购文件已有明确规定的，使用谈判采购文件规定的计量单位；谈判采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若谈判供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由谈判供应商自行承担。

（6）与本次谈判无关的内容请不要制作在内，确保谈判响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；谈判响应文件统一以A4纸大小双面打印并装订。
2、谈判响应文件的封装要求
（1）谈判响应文件份数：谈判响应文件分为资信技术文件和报价文件，各自密封（各需正本一份副本三份）。谈判响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。
（2）所有谈判响应资料按谈判采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因谈判响应文件内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。
（3）请在密封袋的封口处应有谈判供应商公章或谈判全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、谈判采购项目名称、供应商名称，并注明“谈判响应文件名称”、“谈判时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对谈判响应文件的误投和提前启封不负责任。
（4）项目如分标段，各标段谈判响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。
（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、谈判响应文件的递交要求
（1）谈判响应文件必须在规定时间前派人送达指定的谈判地点。谈判响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。
（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和谈判时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和谈判时间的约束。
4、谈判响应文件的补充、修改和撤回。
（1）供应商如需对上交的谈判响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在谈判响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。
谈判响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、谈判采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“谈判时启封”字样，其作为谈判响应文件的组成部份。
（三）谈判响应文件的有效期
（1）自谈判响应截止日起90天谈判响应文件应保持有效。有效期不足的谈判响应文件将被拒绝。
（2）在特殊情况下，采购人可与谈判供应商协商延长谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
（3）谈判供应商可拒绝接受延期要求而不会导致谈判保证金被没收。同意延长有效期的谈判供应商需要相应延长谈判保证金的有效期，但不能修改谈判响应文件。 

（4）成交供应商的谈判响应文件自谈判之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、谈判保证金

（一）本项目谈判保证金为人民币3000元整。谈判供应商在递交谈判响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定递交投标担保。

（二）谈判保证金按以下方式退还：

1、中标供应商的谈判保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。 

2、未中标供应商的谈判保证金将在当日或次日开始无息退还。 

3、发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还： 

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的； 

（2）供应商在谈判过程中弄虚作假，提供虚假材料的； 

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同的； 

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； 

（5）拒绝履行合同义务的； 

（6）其他严重扰乱招投标程序的； 

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

 四、谈判

（一）谈判程序
（1）谈判开始前，谈判小组对各供应商的资信技术文件和报价文件进行评审，评审合格的供应商进入谈判。
（2）谈判的顺序，由采购方在谈判开始前对合格供应商进行抽签或按签到序号进行。供应商在谈判截止时间前递交的报价文件作为首次报价，首次报价不公开。
（3）开展谈判，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。供应商应由法人代表或法人代表授权的人进行谈判，谈判的内容主要有技术规格、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力，但不得对内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
（4）在谈判小组与各谈判供应商进行了相同轮次的谈判后（本次谈判共2轮，第1轮报价保密），为了更好地实现采购目标，谈判小组可以适当调整谈判文件，但涉及实质性变动的，以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
（5）谈判小组在谈判结束后，要求所有参加谈判的供应商在规定时间内报出最终价格，超过规定时间提交的报价作无效处理。

（6）超过最高限价的作为无效标处理。

（7）在谈判内容不变的情况下，最终报价不能高于首次报价和最高限价，高于首次报价和最高限价的将作为无效标处理（如遇相同最低报价，则在相同最低报价中重新报价，直至产生最低报价者为成交候选供应商）。
五、评标原则和方法

（1）谈判小组负责审查谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。谈判小组认为必要时，可向供应商进行询标要求澄清。
（2）本次谈判方法采用最低评标价法（或最低价法）。经谈判小组综合审定全部满足谈判文件实质性要求的供应商进入最终价格谈判，取最低报价的合格供应商为成交候选供应商,如遇相同最低报价，则在相同最低报价中重新报价，直至产生最低报价者为成交候选供应商。
六、无效谈判响应文件及废标确认

（一）、发生下列情况之一的谈判响应文件被视为无效标处理：
（1）谈判截止时间以后送达的响应性文件；
（2）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应性文件；
（3）以电讯形式的响应性文件；
（4）不具备谈判文件规定谈判资格要求的；
（5）应交而未交谈判保证金的；
（6）谈判代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
（7）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖谈判供应商单位公章，其它印章均作无效）；
（8）谈判响应文件份数不符合谈判文件前附表要求的；
（9）谈判响应文件组成不符合谈判文件要求的；
（10）与采购方谈判文件有重大偏离的谈判响应文件；
（11）报价超过谈判文件中规定的预算金额/最高限价；
（12）最终报价高于首次报价的；
（13）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（谈判文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。
（14）出现影响采购公正的违法违规行为；
（15）谈判文件中明确规定为无效标的；
（16）谈判小组认为其他不合理情况的。
（17）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如果供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。
如有效谈判响应文件不足三家使得谈判明显缺乏竞争的，谈判小组可以否决本次谈判。
（二）有下列情况之一的，本次谈判作为废标处理：
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）谈判供应商的报价均超过了采购最高限价，采购方不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
七、定标

（1）采购人根据评标结果，成交候选供应商应当接受公示，公示期限为三天，最后一天为工作日。
（2）采购人应当确定成交候选供应商为成交供应商。成交候选供应商放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效则本次投标失败，重新组织招标。
（3）采购人向成交供应商发出中标通知书， 同时将中标结果公示，不再另行书面通知未中标的投标人。
（4）中标通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者成交供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
（5）中标通知书发出之日起至合同签订前，成交供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由成交供应商自行承担。
八、合同签订及公告

（一）签订合同
（1）采购人应当自中标通知书发出之日起10日内，按照谈判采购文件和成交供应商响应文件内容要求，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判采购文件确定的事项和成交供应商谈判响应文件作实质性修改。
（2）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
成交供应商无故拖延、拒签合同的,将取消中标资格。
（4）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
（5）询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。
第三章　谈判需求

项目一览表

本次谈判共 1 个标项，具体内容如下表：
	采购内容
	类别、规格、型号
	单位
	计划采购数量
	上限价
（元）

	液压动力装置
	0.75KW,380V,系统压力3Mpa
	台
	1
	11735 

	潜污泵
	Q=20m3/h,H=10m,P=1.1KW
带切割功能，具有漏水、过热、漏电等保护功能
	台
	2
	47312 

	液位计
	0~5米,24VDC
	个/支
	1
	5319 

	静压差液位传感器
	
	支
	1
	4018 

	提篮式格栅
	DN300,格栅间隙20mm 304不锈钢
含预埋件500*100*10mm
	套
	1
	1737 

	液压闸门
	300*300 304不锈钢
	座
	1
	22961 

	射流搅拌器
	380V,10m3/h,10m 304不锈钢
导轨安装，耦合底座
	台
	1
	34149 

	智慧PLC柜
	1900*800*600
	套
	1
	69339 


技术要求

1、泰和路智能截流井用于截流进入现状DN1500雨水管内的晴天污水，收集后的污水通过水泵提升后接入泰和路DN300污水管，水泵参数Q=20m3/h，H=10m，P=1.1KW，共2台，通过自动液位控制启停泵。





2、智能截流井运行说明：晴天时，闸门保持开启状态，水泵根据水位控制自动运行；雨天时，通过雨量检测器感应到雨量，水位到达-3.2m时启泵，运行15分钟后关闭闸门，水泵停止运行，雨水从现状雨水管排出。





3、启泵液位：水位到达-3.2m运行一台水泵，水位到达-2.55m运行两台水泵。

4、水泵相关参数要求：

潜水污泥切割泵为立式、单级和可脱卸的，并与潜水电机的轴为一个整体，潜水离心泵应能泵送原生污水及污泥。

设备与管道接口以及设备与设备的接口尺寸符合国家GB标准，电气设备的连接方式及规格均符国家标准要求。
潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水泵部件由水泵壳体、上切割盘、切割叶轮、切割底盘、旋转切割刀、固定切割刀和耐磨吸口组成。水泵壳体的出水口应为径向，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力为1MPa。

提供的潜水污泥切割泵为成套装置，潜水电缆（15m）、就地控制箱等有效和安全运行所必需的附件。

泵的试验规程应以ISO9906/2为准。

除非有其他规定，潜水污泥切割泵输送的介质为含有固体颗粒的城市污水，在不需看护的情况下，无故障运行至少10000h。潜水泵应能通过直径不大于出水口径1/3的颗粒以及长纤维的固体污物，并应能通过粘性材料、破布、废纸、和塑料等而不发生堵塞现象，可靠和无故障的运行以及低成本的维修费用将成为选择水泵的首要因素。

泵转速不超过1500r/min。泵的所有旋转零件（包括电动机）应在制造时进行静平衡试验，装配后进行动平衡试验，精度应至少达到ISO940G6.3级。

泵的总体设计
材料选择：因沉淀池污泥含大量泥沙以及木块、塑料、布纤维等材料，为适应复杂的工况条件，保证切割泵长期稳定运行，所有切割部件材质均需以高铬铸铁或工具钢制成。由于使用高耐磨性材料，硬度60HRC以上，正常情况下寿命不低于100000小时。高铬铸铁是高铬白口抗磨铸铁的简称，是一种性能优良而受到特别重视的抗磨材料。它以比合金钢高得多的耐磨性，和比一般白口铸铁高得多的韧性、强度，同时它还兼有良好的抗高温和抗腐蚀性能，加之生产便捷、成本适中，而被誉为当代最优良的抗磨料磨损材料之一。 
几种材料硬度对照表：

	材料
	球铁
	不锈钢
	钼合金
	高铬铸铁

	洛氏硬度
	27~36
	32~46
	55~58
	60~68


综上所述高铬铸铁是最适合抽送沉淀池浓缩污泥的泵材料。

结构设计：为了充分破碎固体污物，泵的设计具备轴向及径向切割功能：

1轴向切割点设计位3个位置:进水口两侧固定刀与旋转刀配合切割点2个，旋转刀侧刃与下盘轴向内侧配合切割。

2径向切割点设计为3个位置：旋转刀上端与底盘刀刃配合切割；叶轮底部刀刃与底盘配合进行切割；泵的背叶轮设计有锋利的刃口与上盘结构配合进行切割将进入机械密封位置的固体物质；

质量保证：正常使用情况下整机质保20000小时。

泵主要零件技术描述 
（1）泵壳

泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料为GG40铸铁，泵壳内表面经加工后为光滑、无疵瑕形式。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的最大压力。

泵壳能够把叶轮从顶部或底部抽出。离心式潜水泵须提供出水联接底座和定位挡板以便水泵安装时能自动入座锁紧。

每台泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于关闭水头的2倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不得有变形现象发生，或出现变形的迹象及其它缺陷。

（2）泵叶轮

为适应复杂的工况，叶轮整体铸造，材料采用高铬合金钢。叶轮和泵轴之间采用单键栓固定在轴的端部。叶轮和轴采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。

叶轮为离心式半开式叶轮，叶轮应具有无堵塞和无超负荷特性。叶轮进口及叶轮背面均需有锋利的刃口设计，叶轮进口刀刃与泵有锋利刀刃的底盘在水平方向配合对固体污物进行破碎，同时叶轮背部刃口与泵的上盘配合对泵体内进入机械密封位置的固体污物进行破碎切割。
叶轮进行动平衡试验，动平衡精度应不低于G6.3级。振动裂变不大于0.45mm/s。

（3）泵轴

泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的水流完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢制造。

（4）泵轴承

上部轴承为圆柱滚子轴承，下部轴承组包括一对单列向心推力球轴承和一只单列圆柱滚子轴承，轴承的使用寿命大于100,000h。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷，并完全与泵送的水流分开。

轴承采用终身润滑型SKF、NSK品牌。

（5）泵下盘
泵下盘为高铬合金钢整体铸造，为了在蜗壳和叶轮间能有效密封，下盘的上端面与叶轮端面精密配合，且与叶轮配合面有锋利的刃口在水平方向对污物进行破碎切割。下盘的下端面与旋转铰刀水平刀刃亦可对固体污物进行有效破碎。
（6）旋转铰刀
旋转铰刀为高铬合金钢整体铸造，与泵底盘及固定刀的配合面均应有锋利的刃口设计。
（7）固定刀
固定刀有工具钢或高铬合金钢制成，与旋转刀在径向配合对固体污物进行有效破碎切割。
（8）泵的密封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用耐腐蚀烧结碳化钨副或耐腐蚀烧结碳化硅副，介质酸碱度范围为pH5～9。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

制造商应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。

（9）电动机

电动机为三相鼠笼型感应电动机，最大转速不超过1500r/min、3相380V、50Hz、防护等级为IP68、采用H级绝缘。

电机满足24h连续运转的使用要求，并保证在H-Q曲线上任意一点工作时，都不会发生过载。同时，必要是在每小时至少启动12次（25kW以上每小时启动次数不小于6次），启动间隔时间≤5min的特殊情况下电机仍能正常工作。

潜水电机一般为淹没工况下运行，当潜水泵用于水位有变化场合时，能在潜水电机露出液面的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

电机电缆进线的水密封设计是安全、完整的，无论哪一种形式都必须避免任何泄漏的可能。

（10）供电及控制电缆

电机电缆线为乙丙烯橡胶绝缘，动力电缆芯为镀锡铜线，氯丁橡胶为电缆外套。电缆带有IP65接线盒。

（11）电机保护装置

电机的定子绕组应具备温度超载传感器，其分别嵌设在定子绕组的三只终端线圈上，并配置热保护开关，以便当温度超过制造商设定的温度时自动停机。在油箱内要设置渗漏传感器来测定漏油及渗水，以防污水进入定子端线圈。

（12）水泵监控装置

水泵监测装置包括漏水、漏油、漏电、过载等指示。

引用与执行标准

ISO9906/2
《泵验收试验规程》

ISO1940/1-73G6.3
《对刚性旋转机械的机械振动平衡要求》

JB/T8098-1995
《泵的噪声测量与评价方法》


射流器相关参数要求：
运行说明：射流器采用间歇运行，大雨情况下当水位到达-3.2m运行设备，3小时运行一次，一次运行10分钟。射流搅拌器安装离地底30cm，运行水位需在80cm以上。

射流器动力装置说明：

主件材质为DIN1691，GG25灰口铸铁,表面平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由AISI304不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面均应用高等级水溶性防腐涂料保护，最小厚度320μ。机械表面之间的密封是金属与金属接触，并嵌入腈橡胶（或氟橡胶）O形环。泵出口法兰按标准公称压力1Mpa为准设计。

叶轮


叶轮为通道式无阻塞（单叶片螺旋离心叶轮）流道设计。通道为长流道、宽通道设计，无剧烈拐角。叶轮能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物.


叶轮是DIN1691，GGG50的球铁以机上材质制造并有环氧树脂防腐涂层。另外均经过动平衡试验。


叶轮通过键与泵轴锥度连接，并采用保护帽进行密封。在反转时不会松动。

叶轮进口间隙调节系统

专利设计的叶轮间隙调节系统（无需拆卸零部件，只需在外部通过调节螺栓调节即可）能够有效保证叶轮与蜗壳之间的密封性并维持较高的水力效率。通过调节轴向设置的叶轮间隙，在不需要拆卸泵头的情况下，快速方便的调节叶轮间隙。此结构可在现场快速方便的调整，以迅速恢复污水污物潜水电泵出厂效率，节约污水污物潜水电泵维修保养的人力、时间和费用。




6、PLC柜相关系数参数要求：
1）自控系统基本要求

PLC应采用国际知名品牌产品如AB、西门子、施耐德等PLC。可编程序控制器(PLC)应选用模块化的分布式控制系统，且支持符合国际标准的开放现场总线协议。应考虑选择货源充足中文资料丰富、备品备件方便，技术服务方便、国内有维修处的生产商的产品。PLC的选型应充分考虑其可靠性、先进性、可扩充性，应能满足中高控制性能的要求，能承受工业环境的严格要求。平均故障间隔时间（MTBF）为500000小时。PLC的输入输出控制点应有20％的余量，并予留30％空槽。输入输出模块均需具备隔离性能。

扩展I/O站与处理器之间采用符合IEEE802.3国际标准的EtherNet/IP控制网络连接，支持DLR设备级环网，环网自愈时间小于3mS，以太网速度不低于100Mbps。

本工程所选的PLC必须是代表了原厂商最新的技术，并能保证10年以上的备件供应能力，且其供应商具有较强的本地的技术支持和服务能力。

2）PLC要求

PLC设备作为一套整体设备供货。设备主要包括：控制柜、PLC、远程I/O单元、现场总线适配单元、触摸屏、不间断电源。设备中必须提供满足招标书要求的电气设备和电气元器件，保证设备安全运行，满足工艺要求。

 每套PLC应由机架、CPU、电源、通讯模块、数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、输入及输出隔离继电器、防雷及过电压保护器、端子接线板等组成。

每套远程I/O单元应由机箱、机架、电源、通讯模块、现场总线适配单元、数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块（如果需要时）、模拟量输出模块（如果需要时）、输入及输出隔离继电器、防雷及过电压保护器、端子接线板等组成。

3）PLC 编程软件配置及功能

编程软件包括：PLC编程软件，触摸屏编程软件。

采用国际标准IEEE1131－3的编程方式，多种语言和多种方式混合编程。

带有故障自诊断功能，在系统运行的过程中故障诊断软件不断地监视系统运行的状态。

系统的开放性，使系统易于升级和进一步开发

支持多种通讯方式和协议，使系统具有较好的开放性。

支持各种各样的通讯请求方式

远程监视和调试功能

支持各种各样的通讯介质

控制应用软件功能要求：

控制应用软件必须保证满足工艺控制要求，使系统安全、可靠运行。

采集各个工段的工艺参数、设备运行状态信息及电气参数。

满足标签化编程的功能

操作界面采用人－机对话方式，在设备就地控制箱（或按纽箱）的手/自动转换开关为自动位置时，操作员在屏幕上选择弹出式菜单，对需要远控的电机可以进行如下操作：开，停，自动/手动。得到授权的工程师可以修改设定值。

4）PLC基本参数

CPU采用高性能的32位微处理器，通讯速度满足所配置设备实时监控的需要。承包商应本着为工程负责的原则，根据工程经验合理地配置PLC及通讯设备。

所有CPU及通讯模块带有LED，指示运行和故障时间，各输入/输出模块均无槽位限制。便于系统维护，减少停工时间。

※PLC应装备相同的CPU模块，按照全厂所有PLC站的最高要求来决定其型号；IO模块和CPU必须采用同一系列的模块，不得使用2个或以上系列产品配搭使用；各种模块必须可带电插拔，CPU和CPU之间满足生产者和消费者通讯的功能。

各模块的技术参数和性能遵照下列要求：

隔离的数字量输入(DI)，无源接点。

通过继电器的无源数字量输出(DO)，接点容量为220V，2A。

隔离的模拟量输入(AI)，4～20mA，带有信号隔离器。

隔离的模拟量输出(AO)，4～20mA。

每个PLC机架将有15％的剩余插槽，和对应的输入和输出模块，以满足I／O扩展的要求。

输入/输出模块配快速连接端子块。

通讯总线电缆选用光缆，提高抗干扰能力。

处理器模块——CPU

电源电压范围：170～264VAC

基本指令处理速度：≤0.03ms/k平均布尔指令

特殊指令处理速度：≤0.12ms

浮点运算速度：≤0.5ms ，浮点运算由内置的协处理器进行处理

CPU程序扫描速度：≤0.1 ms/k

DI/O容量：最大128000点

AI/O容量：最大4000点

存储器容量：≥4MB(CPU自带)

扩展存储卡：支持最大2GB SD卡，CPU可脱离此卡运行

程序存储器容量：≥640 KB

数据存储器容量：≥640 KB

支持无电池：高可靠、免维护

模块化编程，最大编程32个任务，100个例程/任务

计时器/计数器：无数量限制

必须是基于标签（Tag）的寻址方式

程序存储器带保护开关，Flash Memory快闪存储保护数据；

具有错误历史记录功能，自诊断功能；

中断功能：定时中断，掉电中断，I/O中断，外部中断；

支持以太网、现场总线、设备总线，支持多网配置；

程序语言支持 IEC61131－3标准

电源模块——PS

为背板提供标准电压源，保护系统免受噪音与电源波动的干扰。

输入电压 170至276 VAC

输入频率 47至63 Hz

输入电压畸变 <基波有效值的10%

浪涌电流 <19A

网络通讯模块——NET

通讯协议：EtherNet/IP

网络拓扑：环网

通讯速率：100Mbps

数字输入模块——DI

符合IEC国际电气标准，并支持“带电插拔”特性

输入点数：隔离型8点、16点、32点

输入电压：24VDC

允许工作电压范围：19.2至30.0VDC

输入保护：光电隔离，每个输入点都具有状态指示

“1”信号： +15V至+30V≥2.0 mA

“0”信号： –3V至+5V≤0.5 mA

响应时间：1ms

快速刷新时间：0.004ms

连接方式：拆卸式端子排

数字输出模块——DO

符合IEC国际电气标准，并支持“带电插拔”特性

输出点数：隔离型8点、16点、32点

额定工作电压：24VDC

输出保护：光电隔离，每个输入点都具有状态指示

允许工作电压范围：19.2至30.0VDC

单点负载电流：＜0.5 A

“1”信号： ≥5 mA

“0”信号： ≤0.5 mA

输出开关频率：≤100 Hz（电阻负载），≤0.5 Hz（电容负载）

快速刷新时间：0.004ms

连接方式：拆卸式端子排

模拟输入模块——AI

输入点数：隔离型4点、8点、16点

输入范围：0~5V，0~10V，4~20m A，0~20m A

分辨率：≥15位

隔离方式：光电隔离

转换速度：1ms/点

精度（25℃）：电压±0.2%电流±0.4%

误差极限：≤±0.1%

共模抑制：≥72dB 

其他功能：断线检测，峰值保持、平均值功能、定标功能等

外部连接：拆卸式端子排

模拟输出模块——AO

输出点数：隔离型 4路、8路、16路

输出范围：0~5V，0~10V，4~20mA

分辨率：≥15位

精度（25℃）：电压±0.3%FS电流±0.5%FS

隔离方式: 光电隔离

转换速度：1ms/点

其它功能：输出限幅，上/下限报警，脉冲输出

外部连接：拆卸式端子排

5)操作员终端（触摸屏）

为了便于现场操作，在被控现场配置可编程图形触摸式终端，操作终端与PLC同一厂商产品，技术指标如下：

采用32位RISC芯片

显示器件：有源阵列TFT彩色液晶屏

有效显示区域：12英寸

显示分辨率：VGA640×480以上

触摸开关分辨率：30（竖）×40（横）个

显示文字：中文、英文、数字

图形：直线、矩形、多边形、圆、弧线、扇形

支持接口：USB，RS-232C，10/100Base-T Ethernet

应用内存：≥512Mb

支持扩展存储卡类型：SD卡

电源电压范围：24VDC 20%

保存温度：-20～60℃

运行温度：0～50℃

防护等级：IP 65，NEMA 4x，NEMA 12 (前面板)，IP 20 (背面)

平均无故障时间:≥50000小时

时钟：硬件时钟（带电池）

支持工具软件：Windows xp以上环境

支持附加功能：VNC、网页发布、PDF阅读、视频播放等

6)避雷器及信号隔离器选用

（1）二级电源避雷器：

最大持续工作电压Uc: 270V

额定放电电流In(8/20us): 10kA 

最大放电电流Imax(8/20us): 20kA

保护水平Up(In条件下)：1500V（L-N）

导轨安装

（2）三级电源避雷器：

最大持续工作电压Uc: 275V

额定负载电流IN：1.75A

额定放电电流In(8/20us): 3kA 

最大放电电流Imax(8/20us): 20kA

保护水平Up(In条件下)：800V（L-N）

导轨安装/导轨接地

（3）信号避雷器：

最大持续工作电压Uc: 36V

额定负载电流IN：675mA 

额定放电电流In(8/20us): 3kA 

最大放电电流Imax(8/20us): 20kA 

保护水平Up(In条件下)：45V（L-L）

宽度尺寸：13mm

导轨安装/导轨接地，具备ATEX&FM认证

（4）信号隔离器：

通道数：单通道

输入信号：4-20mA

输出信号：4-20mA

输入输出和电源的隔离强度：1500V dc/ac

供电电压：

4－20mA输出 Vs最小＝17＋（RL×0.02）V dcVs最大＝35V dc

温差精度：＜0.01%

环境温度：－20℃－55℃（工作温度）

－40℃－80℃（储存温度）

湿度：5－95％RH

7) PLC控制柜

控制柜必须用不锈钢板制造并具有适当的厚度，用焊接及撑条来构成一坚固的结构，控制盘面板最小厚度为1.5mm，面板应平整不能有凹陷或波纹，外面的转角及折边须有圆度，使之有光滑外表。外壳外面不能有看得到的螺杆或螺丝.在运输或安装过程中表面涂层受损时，应以相同的材料加以修补并须得到工程师的同意。

内部各表面的涂层应是白色的，外表面的漆色应为浅灰色。

控制柜的敷线应该用相应的IEC标准的导线，安装应有次序，导线应配以绝缘夹子或线槽内，并循序地与装在内部的设备相接。对任何不完全封闭的仪表箱或构架所有对地电压超过55V的线，应放在导管内走线.线的两头应安装识别用金属箍。金属箍必须是环形的，接线应严格安每一接线端子接一根线。每一根线应有专用的编号，并在线的两头表明，以鉴别每根电缆和每个芯号。

承包人应提供接地铜条，与主机架电气连接，并用合适的铜端子与金属外壳、仪表架、电缆座、全部进线电缆的铠装和现场接地系统相连接。

对每一输入的交流和直流电源应有熔丝或隔离开关。

所有在外壳内的设备必须排列整齐，可靠地固定，并清楚地标明它们的作用名称 ，如有必要还需标明电压。

承包人应提供全部输入/输出电缆的端子，导线应用螺丝夹加以固定。

每一端子必须有清楚的识别编号。

必须提供足够数量的端子用来连接全部电缆内的芯线，端子数量应满足预期的要求再加上20%的备用端子余量和30%的备用端子导轨。

所有面板及其它项目的外部标牌应是洁净的有机玻璃，背面刻字并填上填料，背面还用面板颜色漆好。

所有内部标牌应为雕刻的多层塑料板并用镀铬螺丝加以固定。

每一内部安装的元件应做标记，每一熔丝应标有符号标记、熔丝型号和额定电流。

温度控制：

为了保持机柜内温度低于各元件允许的最高温度，要提供强制的通风。

风扇为220V，50Hz电源来自机柜内电源，风扇要有防护手指免受伤害措施。

风扇要有可清洗的滤网，噪声要满足标准要求。

机柜要提供通气孔和强制通风，以防止内部安装的设备使得温度过高，除了靠墙安装的屏，一般的机柜的通气孔要放在机柜的背面，顶部和底部，通气孔被压制成金属片结构，对靠墙安装的设备，通风孔要放在其两侧，除了提供风扇外。隔离装置：

根据开关量信号输入输出点配置继电器以隔离PLC与被测控的设备。

根据模拟量信号输入、输出点配置隔离器以隔离PLC与被测控的设备。

连接所有信号电缆的端子排并使信号正常工作。

承包人应提供完整的信号连接表，它应清楚地表明各种信号名称和端子排上的位置。

控制柜尺寸：1900*800*600.外壳保护等级不应低于IP54。
7、本图设备安装仅供参考，需根据设备中标厂家二次深化为准。





8、液动闸门相关参数要求：





截流功能：可实现双向止水功能，正向承受水头不小于15m，反向承受水头不小于2m；

泄漏量要求：在设计水头内正反向泄漏量均小于1.5L/min.min；





位移传感器防护等级大于IP67；





油缸同步精度：千分之二；




油缸位移：定制；





堰门开启速度：1 - 3米/分；





工作压力：8 - 16MPa；





油缸防护等级IP68，





液压控制系统油缸带有位移传感器，油缸杆表面硬度HRC50 - 58°。

9、其他：由成交供应商负责设备的安装和调试及三个月试运行。


商务要求

1、交货期：合同签订之日起10天内完成交货。  

2、质保期：2年。
3、付款方式：（1）设备到场初步验收后的10个工作日内，采购人向成交供应商支付至合同总价的70%；（2）成交供应商完成三个月试运行并经终验合格后10个工作日内，采购人向成交供应商支付至合同总价的100%；在支付最后货款前，成交供应商需提供合同总价1.5%的质量保证金的保函。

4、交货地点：采购人指定地点。

其他

供货前，成交供应商须提供品牌清单，经采购人同意后方可采购使用。
第四章　合同主要条款指引
以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                项目编号：

甲方：（采购单位）                        所在地：          
乙方：（成交供应商）                      所在地：
甲、乙双方根据××（采购组织机构名称）关于××单位××项目竞争性谈判的结果，签署本合同。
一、合同文件： 
（一）合同条款。
（二）中标通知书。
（三）更正补充文件。
（四）谈判文件。
（五）成交供应商响应文件。
（六）其他。
上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。
二、货物内容

（一）货物名称：

（二）型号规格：

（三）技术参数：

（四）数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：                   元（￥           元）人民币。

四、技术资料

（一）乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（二）若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。
六、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、履约保证金

无。
八、转包或分包
（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。
（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
九、质保期
质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

（一）交货期：

（二）交货方式：

（三）交货地点：
十一、货款支付

（一）付款方式：

（二）当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向监督部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十二、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十三、质量保证及售后服务
（一）乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

（一）甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在    个工作日内验收。

（二）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，并试运行三个月后，甲方才做最终验收。
（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后    小时内或货到甲方    小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

（六）乙方运送的货物涉及商品包装和快递包装的，参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库［2020］123号）。
十六、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期    个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

（五）若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。
十七、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法
如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下第（二）方式解决：

（一）提交台州仲裁委员会仲裁。

（二）依法向人民法院提起诉讼。 
十九、合同生效及其它


（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（三）本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。本项目未尽事宜以谈判文件、成交供应商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（盖章）                                     乙方（盖章）
法定代表人：                                     法定代表人：
委托代理人：                                     委托代理人：
联系电话：                                       联系电话：
开户银行：                                       开户银行：
账号：                                           账号：
地址及邮编：                                     地址及邮编：
签订时间：    年   月    日
第五章：响应文件格式附件
项目名称
项目编号：（标项）
谈
判
响
应
文
件

（资信技术文件 ）

供应商全称（公章）：
地    址：
时    间：
附件1：
谈判声明书
        （采购代理机构名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。
我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（谈判项目名称）（编号为           ）的谈判，为此，我公司就本次谈判有关事项郑重声明如下：
我公司声明截止谈判时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
我公司在参与谈判前已详细审查了谈判采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此谈判采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判采购文件的相关条款，放弃对谈判采购文件提出误解和质疑的一切权利。
3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司谈判响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；
6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
谈判供应商名称(公章)：
法定代表人或授权委托人(签字)：
日期：    年   月   日
附件2：
授权委托书
        （采购代理机构名称）：
  （供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）
（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的            项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
全权代表无转委托权，特此委托。
法定代表人签字或盖章：
谈判供应商全称（公章）：                              日期：
附：
	法定代表身份证复印件粘帖处


法定代表人姓名：                                 
传真：
电话：
详细通讯地址：
邮政编码：
	全权代表身份证复印件粘帖处


全权代表姓名：       
职务：                           
传真：
电话：
详细通讯地址：
邮政编码：
附件3：
符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函
×××（采购组织机构名称）：
我方         （供应商名称）  参加        （项目名称）项目的采购活动并承诺如下：
一、我方满足下列条款规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单。

三、不存在以下情况：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。
供应商 (盖单位公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：
 
                                                   日　期：
附件4：

项目实施人员一览表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称/职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
谈判供应商名称（盖章）：
谈判供应商代表（签字）：
职        务：
日        期：

附件5：
商务响应表
	序号
	内容
	谈判文件要求
	供应商承诺
	是否响应

	1
	交货期
	
	
	

	2
	质保期
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	4
	交货地点
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


谈判供应商名称（盖章）：
谈判供应商代表（签字或盖章）：
职        务：
日        期：
附件6：
技术响应表
	序号
	项目名称
	谈判文件要求
	投标文件（谈判响应文件）响应
	对应页码
	偏离情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


特别提醒：

本表参照本谈判文件第三章“谈判需求”内容填制，供应商应根据投标具体情况，对照谈判文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供 应 商 (盖单位公章)：

供应商代表签字或盖章： 

日 期：
项目名称
项目编号：（标项）
谈
判
响
应
文
件

（报价文件 ）

供应商全称（公章）：
地    址：
时    间：
附件7：
首次报价一览表
项目名称：
项目编号：
	谈判总报价(元)
	大写
	

	
	小写
	

	交货期：


备注：
1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其谈判作无效标处理；
2、投标报价应是谈判文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。费用应包括完成全部内容所需的人工费、材料费、安装、调试、试运行、设备费、交通费、管理费、税费、利润等所有各项费用及不可预见费等所需的全部费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中。总报价以人民币元计，保留整数。
谈判供应商名称（盖章）：
谈判供应商代表（签字或盖章）：
职        务：
日        期：
附件8：
报价明细表
项目名称：
项目编号：                                      [货币单位：人民币元]
	序号
	报价项目
	类别、规格、型号
	单位
	数量
	上限价
（元）
	单价
	小计
	备注

	1
	液压动力装置
	
	
	
	11735 
	
	
	

	2
	潜污泵
	
	
	
	47312 
	
	
	

	3
	液位计
	
	
	
	5319 
	
	
	

	4
	静压差液位传感器
	
	
	
	4018 
	
	
	

	5
	提篮式格栅
	
	
	
	1737 
	
	
	

	6
	液压闸门
	
	
	
	22961 
	
	
	

	7
	射流搅拌器
	
	
	
	34149 
	
	
	

	8
	智慧PLC柜
	
	
	
	69339 
	
	
	

	合计人民币：大写                               小写


要求：
▲1.以上分项投标单价不得超过分项上限价，如供应商的投标报价超过上限价，其谈判响应文件作无效标处理。
2. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。
3.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。
4.投标报价明细表所填内容按谈判文件工作内容要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。
谈判供应商名称（盖章）：
谈判供应商代表（签字或盖章）：
职        务：
日        期：

15

